中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司

1100万吨炼油工程老厂区配套工程

安全评价报告

建设单位：中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司

建设单位法定代表人：陈燕斌

建设项目单位：中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司

建设项目单位主要负责人：陈燕斌

建设项目单位联系人：胡华平

建设项目单位联系电话：0574-86445177

（建设单位公章）

2025年1月8日

编号：SHNB-2024-WH-TJPJ-0802

中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司

1100万吨炼油工程老厂区配套工程

安全评价报告

评价机构名称：山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

法定代表人：任红艳

审核定稿人：吴佳东

评价负责人：朱行郎

联系电话：0574-81877471

（安全评价机构公章）

2025年1月8日

中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司

1100万吨炼油工程老厂区配套工程

评价人员

| 项目组 | 姓 名 | 专 业 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
| 项目组成员 | 邵静峰 | 化工工艺 | 1800000000200605 | 033414 |  |
|  | 周菲菲 | 自动化 | S011037000110192001722 | 025976 |  |
|  | 王强 | 电 气 | 1500000000302370 | 039299 |  |
|  | 张宁 | 安 全 | 1500000000300704 | 027082 |  |
| 报告编制人 | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
|  | 张宁 | 安 全 | 1500000000300704 | 027082 |  |
| 报告审核人 | 林更鹏 | 化工工艺 | S011037000110192001823 | 025977 |  |
| 过程控制负责人 | 邓清 | 电 气 | S011037000110191000752 | 019130 |  |
| 技术负责人 | 吴佳东 | 化工工艺 | S011037000110191000859 | 025862 |  |

参与安全评价注册安全工程师名单

| 姓 名 | 注册类别 | 认定专业 | 资格证书号 | 执业证号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邹奇鸽 | 其他 | 自动化 | 20231004633000001496 | 33240362841 |  |

# 安全评价报告摘要

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 内容 |  |  | 备注 |  |
| 项目名称 |  | 1100万吨炼油工程老厂区配套工程 |  |  | - |  |
| 项目地址 |  | 镇海炼化老区界区内 |  |  |  |  |
| 项目投资 |  | 55436.03万元 |  |  | - |  |
| 主要建设内容 |  | 老区配套项目 |  |  |  |  |
| 1 |  | 炼油老区罐区系统改造 |  |  | 具体内容见表2.2.2-1 |  |
| 2 |  | PP装置老区配套改造 |  |  |  |  |
| 3 |  | 公共仓库及化学品库 |  |  |  |  |
| 4 |  | 厂际工艺及热力管网 |  |  | 已单独进行评价，不包含在本项目评价范围内 |  |
| 5 |  | 厂外电信及信息系统 |  |  | 不涉及危险化学品，不在本项目评价范围内 |  |
| 6 |  | 厂外给排水管网 |  |  |  |  |
| 项目批复及代码 |  | 项目名称 |  | 审批部门及备案号 |  |  |
|  |  | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司扩建1500万吨/年炼油120万吨/年乙烯项目核准的批复 |  | 宁波市发展和改革委员会 甬发改审批【2018】266号 2022年12月22日 |  |  |
|  |  | 市发展和改革委关于同意调整中国石化镇海炼化扩建1500万吨/年炼油120 万吨/年乙烯项目核准内容的批复 |  | 宁波市发展和改革委员会 甬发改审批【2022】451号 2022年12月22日 |  |  |
|  |  | 高端合成新材料项目 |  | 宁波市发展和改革委员会（宁波市粮 食和物资储备局） 2102-330200-04-01-230022 2021年02月22日 |  |  |
| 二、评价报告基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  |  |  | 所在章节 |
| 主要工艺技术 |  | 储运工艺，不涉及重点监管的化工工艺 |  |  |  | 报告2.2章节 |
| 涉及的物料 | 炼油老区罐区系统改造 | 罐G301～308功能调整 | 重整汽油、乙烯柴油、军柴、非芳、烷基化油、军柴原料、氮气 |  |  | 报告3.1、附件3.1、3.2章节 |
|  |  | 罐G309～318功能调整 | 98#汽油、烷基化油、 MTBE、非芳 |  |  |  |
|  |  | 罐G257～258功能调整 | 轻污油 |  |  |  |
|  |  | 罐G937～942功能调整 | 航煤 |  |  |  |
|  |  | 罐G961～962功能调整 | C9芳烃、精制油、甲苯、石脑油（泵送介质） |  |  |  |
|  |  | 罐G901～908功能完善 | 汽油、柴油 |  |  |  |
|  |  | 汽油多变量调合设施扩能改造 | C5，MTBE，烷基化油，S-ZORB 汽油，重整汽油和非芳汽油 |  |  |  |
|  |  | 老区工艺及热力管网扩能改造 | 重石脑油、航煤、抽余油、MTBE、烷基化油、C9+、甲苯、混二甲苯 |  |  |  |
|  | PP装置老区配套改造 | 物料管道 | 丙烯、乙烯、氢气、丁烯-1、倒空丙烯、排放气、火炬气、VOCs 尾气 |  |  |  |
|  |  | 火炬 | 燃料气、PP 火炬气 |  |  |  |
|  | 公共仓库及化学品库 | 烷基铝（三乙基铝）、氢气、一氧化碳、各类型催化剂（非危化品） |  |  |  |  |
|  | 公用工程 | 氮气 |  |  |  |  |
| 涉及的剧毒化学品 |  | 无 |  |  |  |  |
| 涉及的重点监管的危险化学品 |  | 甲苯、石脑油、汽油、丙烯、乙烯、氢、一氧化碳 |  |  |  |  |
| 涉及的高毒物品 |  | 一氧化碳 |  |  |  |  |
| 涉及的易制毒化学品 |  | 甲苯 |  |  |  |  |
| 涉及的监控化学品 |  | 无 |  |  |  |  |
| 涉及的易制爆危险化学品 |  | 无 |  |  |  |  |
| 特别管控危险化学品 |  | 无 |  |  |  |  |
| 主要 危险有害因素 |  | 火灾爆炸、中毒窒息等 |  |  |  | 报告3.3、附件3章节 |
| 危险化学品重大危险源 |  | 罐G301～307功能调整、罐 G937～942 功能调整单元所在罐区分别构成一级危险化学品重大危险源；罐G309～318功能调整、罐 G961～962 功能调整所在罐区分别构成二级危险化学品重大危险源；甲类库中D1、D2分别构成三级危险化学品重大危险源。 |  |  |  | 附件3.14章节 |
| 定性、定量分析 |  | 本章分3个章节，分别从固有危险程度、风险程度、事故案例的后果、原因等3个方面对本项目进行了分析、评价 |  |  |  | 报告第6章、附件3、4、5章节 |
| 安全条件分析 |  | 分别从建设项目的安全条件，主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性，主要装置、设备或者设施和配套、消防匹配性、重点监管的危险化学品等方面对本项目进行了分析、评价 |  |  |  | 报告第7、附件第6章节 |
| 安全对策措施与建议 |  | 从设计、制造、施工资质、总图布置、工艺、设备等10个方面补充了安全对策措施 |  |  |  | 报告第8.1章节 |
| 安全评价结论 |  | 本建设项目安全条件符合国家法律法规的相关要求。 |  |  |  | 报告第8.2章节 |

非常用的术语、符号和代号说明

| 序号 | 非常用的术语、符号和代号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UN | 联合国危险货物编号，由联合国危险货物运输专家委员会编制的4位阿拉伯数编号，用以识别一种物质或一类特定物质。该编号登录在联合国《关于危险货物运输的建议书》（Recommendations on the Transport of DangerousGoods）中 |
| 2 | CAS | CAS编号中文全称为“化学物质登录号”，由一组数字组成。CAS编号最早出现于美国化学摘要服务社（chemical abstracts service，CAS即为该服务社的缩写）出版的《化学摘要》，与其同时研发的网上检索系统，后来凭借无比的优越性，其他出版社也采用CAS编码来标明化学物质 |
| 3 | LD50/LC50 | 半数致死量/半数致死浓度，指某一化学物质能引起一群实验动物50%死亡所需的剂量/浓度 |
| 4 | PC-TWA | 时间加权平均容许浓度，即以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度 |
| 5 | PC-STEL | 短时间接触容许浓度，即在遵守PC-TWA前提下容许短时间（15min）接触的浓度 |
| 6 | 最大超限倍数 | 对未制定PC-STEL的化学有害因素，在符合8h时间加权平均容许浓度的情况下，任何一次短时间（15min）接触的浓度均不应超过的PC-TWA的倍数值 |
| 7 | MAC | 最高容许浓度，即工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度 |
| 8 | G2B | Possiblycarcinogenictohumans，可疑人类致癌物。按国际癌症组织（IARC）分级 |
| 9 | DCS | 集散控制系统，DistributedComputerSystem |
| 10 | SIS | 安全仪表系统，SafetyInstrumentationSystem |
| 11 | SIF | 安全仪表功能(SafetyInstrumentedFunction) |
| 12 | SIL | 安全完整性等级(SafetyIntegrityLevel) |
| 13 | GDS | 可燃气体/有毒气体检测系统，Gas Detection System |
| 14 | UPS | 不间断电源，UninterruptiblePowerSupply |
| 15 | BPCS | 基本过程控制系统(BasicProcessControlSystem) |
| 16 | LEL | 爆炸下限(LowerExplosionLimit) |
| 17 | OEL | 职业接触限值(OccupationalExposureLimit) |

# 前  言

中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司（以下简称“镇海炼化”）位于浙江省宁波市镇海区，是中国石油化工股份有限公司直属的特大型控股的子公司。

中国石化镇海基地是以中国石化镇海炼化分公司为龙头，以中石化宁波镇海炼化有限公司、中石化石油销售（商储）宁波分公司等24家合资合作及托管企业为主体，带动N家产业链上下游企业一体发展的“1+24+N”管理格局的绿色石化基地，总面积约23.1平方公里（含在建项目用地）。其中，中国石化镇海炼化分公司是中国石化旗下重点骨干炼油化工企业，前身是始建于1975年的浙江炼油厂，1983年划归原中国石化总公司，2006年登记为中国石化镇海炼化分公司。中石化宁波镇海炼化有限公司由中国石化与宁波市于2018年6月18日合资设立（股比85:15），按照“管理上一体化统筹、法律上独立法人运作”的定位，管理职能全部依托镇海炼化分公司（合称镇海炼化）。目前，镇海炼化拥有2700万吨/年原油加工能力、220万吨/年乙烯生产能力，管理码头吞吐能力约1.2亿吨/年、罐储能力约1700万立方米，管理资产总额近1000亿元，是中国石化规模最大、盈利能力最强、技术最先进、管理水平最好、发展质量最优的炼化企业，初步建成“世界级、高科技、一体化”绿色石化基地，成为我国石化工业高质量发展的代表。

经与国家发改委及宁波市的沟通协调,扩建1500 万吨/年炼油120 万吨/年乙烯项目(炼油部分)二期工程按照镇海基地炼油能力总体增加1500万吨/年不变,在2#地块新建炼油工程的规模按照1100 万吨/年考虑,下 游配套部分高端化工装置,同时规划建设150 万吨/年乙烯工程。

根据“1100万吨炼油工程和高端合成新材料项目”总物料平衡，为统筹解决炼化老区、扩建1500万吨/年炼油120万吨/年乙烯项目中的乙烯部分，以及高端新材料项目、150万吨/年乙烯项目的物料供给及储存需要，需对炼油老区现罐区、PP装置老区配套改造，新建公共仓库及化学品库等满足原料及产品储存需要；配套建设相关物料管道及管廊架、厂际工艺及热力管网、厂际工艺及热力管网及厂外给排水管网等配套项目。

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等的规定，该建设项目应进行安全评价。

我公司受镇海炼化委托，对本项目进行安全评价。评价组依照国家现行有关安全卫生方面的法律、法规和标准，通过收集查阅有关资料，征求有关人员的意见，采用先进可靠的安全评价技术，从工程项目的周边环境、总体布局、设备设施、工艺、物料等方面，进行了定性、定量的全面分析论证，提出了消除、预防或降低装置危险性、提高安全运行等级的对策措施。

在评价的过程中得到了各级应急管理部门、镇海炼化等有关单位的大力支持，在此谨表示衷心的感谢！

目    录

安全评价报告摘要	I

前  言	1

1  安全评价工作经过	1

1.1  建设项目安全评价的目的	1

1.2  建设项目安全评价的前期准备情况	1

1.3  建设项目安全评价的对象及范围	1

1.4  建设项目安全评价的工作经过和程序	2

2  建设项目概况	4

2.1  建设单位简介	4

2.1.1  建设单位情况	4

2.1.2  地理位置、自然条件	5

2.1.3  地质条件	9

2.1.4  地下水和地下土	12

2.1.5  地震	13

2.2  建设项目概况	13

2.2.1 本项目实施目的	13

2.2.2  本项目建设内容简介	15

2.2.3 各单元建设位置及涉及的建构筑物	18

2.2.4 各单元建设内容	25

2.2.5 自动化控制	58

2.2.6 公用工程	69

2.2.7消防	76

2.3安全管理	86

2.3.1 安全管理机构	86

2.3.2 应急救援	86

2.3.3 工作制度与劳动定员	86

2.4安全专项投资	87

3  危险、有害因素的辨识及依据说明	88

3.1危险、有害因素定义及分类	88

3.1.1 定义	88

3.1.2  辨识与分析的依据	88

3.2 危险化学品重大危险源辨识结果	89

3.3 危险、有害因素的辨识结果	89

4  安全评价单元的划分	90

4.1  安全评价单元划分的依据	90

4.2  安全评价单元的划分结果	90

5  采用的安全评价方法	91

5.1  选择安全评价方法的依据	91

5.2  安全评价方法的选择	91

6  定性、定量分析危险、有害程度的结果	93

6.1  固有危险程度的分析结果	93

6.1.1  危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况分析结果	93

6.1.2  定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度结果	93

6.1.3  定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度结果	93

6.2  风险程度的分析结果	93

6.2.1  危化品泄漏的可能性分析结果	93

6.2.2  易燃易爆化学品泄漏后具备爆炸、火灾的条件和需要时间分析结果	93

6.2.3  个人风险值、社会风险值、外部安全防护距离计算	95

6.3  分析事故案例的后果、原因	112

7  安全条件的分析结果	113

7.1  建设项目的安全条件	113

7.1.1  建设项目的外部情况	113

7.1.2  分析建设项目的安全条件结果	113

7.2  主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性	115

7.3  主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况	115

7.4  消防匹配情况分析结果	115

7.5 重点监管的危险化学品评价	115

8  安全对策与建议和结论	116

8.1安全对策措施和建议	116

8.1.1  设计、制造、施工资质方面的对策措施	116

8.1.2  选址、总图布置和建筑方面的安全对策措施	116

8.1.3  工艺、设备、设施方面的安全措施	119

8.1.4 拟建危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程对策措施	129

8.1.5 电气、防雷、防静电方面的安全对策措施	130

8.1.6 防中毒、防火、防爆等的安全对策措施	131

8.1.7“两重点一重大”的安全对策措施	132

8.1.8 安全管理对策措施	133

8.1.9  施工过程中采取的安全对策措施	139

8.1.10 边施工边生产的安全对策措施	143

8.2  评价结果与评价结论	143

8.2.1  评价结果	143

8.2.2  评价结论	145

9  与建设单位交换意见的情况结果	146

10  安全评价报告附件	147

附件1  物料的理化及危险特性表	147

附件2  选用的安全评价方法简介	167

附件2.1  安全检查表法	167

附件2.2  预先危险性分析（PHA）	167

附件2.3  危险度评价法	168

附件2.4  重大事故后果模拟分析法	169

附件2.5  事故树分析法	170

附件3  定性、定量分析危险、有害程度的过程	170

附件3.1  固有危险程度的分析	170

附件3.2物料危险、有害因素分析	173

附件3.3危险、有害因素分析	184

附件3.4  设备、设施的危险、有害因素	196

附件3.6  装置、设备腐蚀危险性分析	201

附件3.7  检修和其他作业活动的危险性分析	201

附件3.8  自控仪表危险、有害因素分析	202

附件3.9  公用、辅助工程危险、有害因素	203

附件3.10  装置开、停车危险、有害因素	206

附件3.13  施工作业的危险、有害因素	207

附件3.14  建（构）筑物的危险、有害因素	209

附件3.11  职业卫生危险、有害因素分析	209

附件3.12  地质条件危险性分析	210

附件3.13  其他危险、有害因素分析	211

附件3.14  危险化学品重大危险源辨识	212

附件3.15  建设项目危险、有害因素汇总	224

附件4 风险程度的分析	225

附件4.1  危化品泄漏的可能性分析	225

附件4.2  易燃易爆化学品泄漏后具备爆炸、火灾的条件和需要时间	226

附件4.3  危险度评价	233

附件4.4  管道泄漏事故树评价	233

附件5 同类事故案例的后果和原因	236

附件5.1 明火和违章作业	236

附件5.2 静电事故	237

附件5.3 雷击及杂散电流事故	237

附件5.4 油品储存泄漏、冒罐、扩散事故	237

附件5.5 输油管道火灾爆炸事故	241

附件5.6 仓库火灾爆炸事故	241

附件5.7世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故分析	242

附件6  建设项目的安全条件	243

附件6.1  搜集、调查和整理建设项目的外部情况	243

附件6.2  分析建设项目的安全条件	245

附件7  主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性	261

附件7.1 分析拟选择的主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性	261

附件7.2 分析拟选择的主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况	262

附件7.3 分析消防的匹配情况	263

附件7.4 重点监管的危险化学品评价	273

附件7.5 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准检查	284

附件8  安全评价依据的国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的目录	287

附件8.1  主要法律、法规和规范性文件	287

附件8.2  主要国家标准和行业标准	289

附件9  收集的文件、资料目录	291

# 1  安全评价工作经过

1.1  建设项目安全评价的目的

根据《中华人民共和国安全生产法》规定：“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”。建设项目安全评价是落实“安全第一，预防为主，综合治理”这一安全生产方针的重要技术保障，是安全生产监督管理的主要手段，是使“三同时”工作进一步科学化和制度化的重要举措。本评价的基本目的是：

（1）从设计上，实现建设项目的本质安全。

（2）为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化，提供技术依据。

（3）为应急管理部门实施监察、管理提供决策依据。

1.2  建设项目安全评价的前期准备情况

（1）确定安全评价对象和范围：

根据建设项目的实际情况，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围。

（2）收集、整理安全评价所需资料：

在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据。

1.3  建设项目安全评价的对象及范围

本项目评价对象为镇海炼化1100万吨炼油工程老厂区配套工程及相应的公用工程和辅助设施，评价涉及安全相关的工艺、设备、人员、作业环境和管理体系等方面，具体如下：

（1）工艺装置：不涉及

（2）储运及公用工程部分：

具体实施内容见表1.3-1。

表1.3-1 本项目主要建设内容

涉及企业机密，不予公开

（3）涉及的危险化学品：汽油（98#汽油、S-ZORB 汽油，重整汽油和非芳汽油）、军柴、乙烯柴油原料、军柴原料、非芳、烷基化油（异辛烷组分）、C5、甲基叔丁基醚、航煤（喷气燃料）、精制油、甲苯、石脑油、抽余油、C9+、混二甲苯、丙烯、乙烯、氢气、1-丁烯、燃料气、烷基铝（三乙基铝）、一氧化碳、氮气。

（4）涉及的建（构）筑物见表1.3-2。

表1.3-2 本项目涉及的建（构）筑物清单

| 序号 | 单元名称 | 子单元 | 建构筑物名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼油老区罐区系统改造 | 罐G309～318功能调整 | 泡沫站 |
|  |  | 罐G257～258功能调整 | 地下防渗罐池 |
| 2 | PP装置老区配套改造单元 | 机柜间改造 | 原阅览室和资料室之间新增内墙，原有阅览室改造为机柜间。改造区域原建筑层高 4.2m。 |
|  |  | 新建雨水缓冲池一座 | 雨水缓冲池 |
|  |  | 新建雨水提升池一座 | 雨水提升池 |
| 3 | 公共仓库及化学品库 |  | 丙类液体库A1\A2 |
|  |  |  | 丙类固体库 B |
|  |  |  | 烷基铝库 D1 |
|  |  |  | 烷基铝库D2 |
|  |  |  | 气瓶库 E |
|  |  |  | 丁类库 F 注 |
|  |  |  | 叉车库G |
|  |  |  | 含油污水池 |

（5）安全管理等相关内容。

（6）管道: 本项目各单元涉及的管道包含在各单元中。

厂际工艺及热力管网与老区罐区改造以罐区单元外1m为界。(罐区内改造（含泵房）由河北都邦石化工程设计有限公司责，罐区与罐区之间管线、罐区与老装置之间均由河北都邦石化工程设计有限公司负责；厂际工艺及热力管网若不涉及罐区改造均由镇海石化工程股份有限公司负责实施（含厂际工艺及热力管网与老区装置），罐区内涉及仪表、电气等改造内容，按照罐区单元外1m为界)。

以下内容不在本评价范围之内：

- 本项目改造储罐所在的罐区内，其他未涉及改造的储罐、设备设施等；

- 本项目之外的装置、设施及公用工程、储存设施等有所提及，仅对涉及的匹配性进行核实，主体不在评价范围内等；

- 委托方因各种原因而主观上不愿或客观上不能提供准确的资料、信息而可能造成的危险危害；

- 凡涉及本项目的环保、厂外运输等方面的内容，应按照国家有关标准和规定执行，本评价引用到的环保标准和相关法规与安全评价有一定的关联，环保应符合国家相关法律、法规的规定，本项目只进行一般性检查、评价，环境保护的验收以其主管部门的意见为准；

- 地震、台风、海啸、洪水等不可抗拒的自然灾害和不可预测因素造成的危险危害。

1.4  建设项目安全评价的工作经过和程序

建设项目安全评价的工作经过和程序一般包括：前期准备；辨识危险、有害因素；划分评价单元；确定安全评价方法；定性、定量分析危险、有害程度；分析安全条件和安全生产条件；提出安全对策与建议；整理、归纳安全评价结论；与建设单位交换意见；编制安全评价报告等。

建设项目安全评价程序框图如图1.4-1所示。

前期准备

辨识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件

提出安全对策与建议

整理、归纳安全评价结论

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

图1.4-1  建设项目安全评价程序框图

2  建设项目概况

2.1  建设单位简介

### 2.1.1  建设单位情况

中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司（以下简称“镇海炼化分公司”）位于浙江省宁波市镇海区，是中国石油化工股份有限公司直属的特大型控股的子公司。

中国石化镇海基地是以中国石化镇海炼化分公司为龙头，以中石化宁波镇海炼化有限公司、中石化石油销售（商储）宁波分公司等24家合资合作及托管企业为主体，带动N家产业链上下游企业一体发展的“1+24+N”管理格局的绿色石化基地，总面积约23.1平方公里（含在建项目用地）。其中，中国石化镇海炼化分公司是中国石化旗下重点骨干炼油化工企业，前身是始建于1975年的浙江炼油厂，1983年划归原中国石化总公司，2006年登记为中国石化镇海炼化分公司。中石化宁波镇海炼化有限公司由中国石化与宁波市于2018年6月18日合资设立（股比85:15），按照“管理上一体化统筹、法律上独立法人运作”的定位，管理职能全部依托镇海炼化分公司（合称镇海炼化）。目前，镇海炼化拥有2700万吨/年原油加工能力、220万吨/年乙烯生产能力，管理码头吞吐能力约1.2亿吨/年、罐储能力约1700万立方米，管理资产总额近1000亿元，是中国石化规模最大、盈利能力最强、技术最先进、管理水平最好、发展质量最优的炼化企业，初步建成“世界级、高科技、一体化”绿色石化基地，成为我国石化工业高质量发展的代表。

公司坚持传承红船精神、浙江精神与石油精神、石化传统，心怀“爱我中华、振兴石化”“为美好生活加油”的责任使命，不断做强做优做大国有企业，引领打造企业与自然、企业与社会、企业与地方、企业与员工“四个命运共同体”。充分发挥自身在区域石化产业链的“链长”作用，积极在核心产品、核心领域开展前瞻布局和基础创新，保障国家石化产业链供应链安全，引领打造集“产、销、研、用”于一体、上下游协同发展的石化全产业链。秉持“大企业要有大风范，承担大责任，作出大贡献”的理念，主动投身精准扶贫结对帮扶与乡村振兴国家战略，连续5年被评为“中国石油和化工行业最具社会责任企业”。“十三五”期间，平均每年实现营业收入超1000亿元、亩产税收逾220万元。继2004年成为国家首批“国家环境友好企业”后，公司近年还先后获得“中华环境友好企业”“中国节能减排领军企业”“低碳经济发展突出贡献企业”、首批“国家绿色制造示范工厂”、首批“中国石化绿色企业”、国家第一批水效领跑者企业、“十三五石油和化工行业环境保护先进单位”等多项荣誉；连续10年荣获中国石油和化学工业联合会“能效领跑者标杆企业（乙烯）”称号。2020年11月23日，国务院国资委在镇海炼化召开对标世界一流管理提升现场推进会，将公司树为国资央企新标杆。2021年，被评为国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业。2022年，荣获“全国五一劳动奖状”，入选全国首批“数字领航”企业，并获“美丽浙江十大绿色发展示范单位”等荣誉，1#乙烯装置连续6次入围所罗门绩效评价世界第一群组，白鹭园入选全球生物多样性保护案例，“三领”行动案例获评“国企党建创新优秀案例”，“最强操作”竞赛案例获2020-2021年度全国企业文化优秀成果特等奖。

“十四五”期间，镇海炼化将锚定习近平总书记对镇海炼化提出的“世界级、高科技、一体化”总目标，主动融入长三角一体化发展国家战略，按照“对标世界一流管理提升的标杆、为中国石化未来发展探路引航、浙江省烯烃产业链上下游企业共同体牵头单位、宁波市石化产业链龙头企业”四大定位，奋力推进中国石化镇海基地高质量发展建设，全面塑造产销研用一体化创新生态系统，全力打造原创技术策源地、高成长性“链长”企业和高附加值产业聚合区。预计到“十四五”末，中国石化镇海基地将进一步投资约800亿元，形成4000万吨级炼油、400万吨级乙烯、3000亿元年产值的“443”格局，有望实现年均利税600亿元，亩均利税315万元，亩均工业增加值528万元，全员劳动生产率1200万/人，成为助力浙江高质量发展建设共同富裕示范区和支撑宁波打造万亿级绿色石化产业集群的“硬核担当”，为炼化产业走高质量发展之路探路引航，为中国石化高质量打造世界一流探路引航。

2.1.2  地理位置、自然条件

（1）地理位置

镇海炼化位于杭州湾南岸长三角腹地的经济发达交通运输综合枢纽型城市——中国宁波，镇海炼化以宁镇路、镇骆路、329 国道等为主的交通主干道，特别是随着舟山连岛大桥的通车；绕城高速、东外环线建成，使镇海炼化区域的交通状况发生重大变化。镇海炼化距深水良港北仑港18公里，距杭州湾跨海大桥南入口仅55公里，距铁路货运办理庄桥站仅14公里。便利的海运、铁路、公路、管道、航空所组成的立体型综合运输枢纽网络，为镇海 炼化的发展提供了得天独厚的条件。

图2.1-1  地理位置图

（2）自然条件

1）气象、气候特征

本区属亚热带季风气候，四季分明，光照强。冬季受蒙古高压控制，盛行西北风，平均风速（12、1、2月平均）1.9m/s，以晴冷干燥天气为主，是本地区低温少雨季节。春末夏初为过渡时期，气旋活动频繁，冷暖空气交替，空气湿润，习称“梅雨季”。夏秋7-9月间，受太平洋高压控制，盛行风向以东南偏南为主，平均风速1.9 m/s，并常有台风侵入及暴雨。最大台风瞬时风速为25.8 m/s。

A、气温

年平均气温：17.5℃

最冷月平均气温：5.6℃（1月）

最热月平均气温：27.8℃（7月）

最冷月最低平均气温：2.0℃

最热月最高平均气温：29℃（7月）

最高年平均温度：33.6℃

极端最低气温：-8.1℃（2021年1月1日）

极端最高气温：41℃（2013年8月7日）

一年中连续三次最热日昼夜平均温度：37℃（昼），30.8（夜）

B、气压

年平均气压：1015.7hPa

年极端最低气压：975.8 hPa

年极端最高气压：1042.9 hPa

夏季（7、8、9月）平均气压：1007.1 hPa

冬季（12、1、2月）平均气压：1024.7 hPa

C、降雨

年平均降水量：1691mm

年最大降水量：2180.8

年最小降水量：1209.4

任意24小时最大降水量：314.4

1小时最大降水量：91.6mm

一次最大暴雨量及持续时间：335.1mm，2015年9.28

最大连续雨天数：24

年平均降雨天数：157天

30分钟最大降水量：68.1mm

20分钟最大降水量：55.8mm

30分钟最大降水量：35.2mm

D、雷暴

年平均雷暴天数：35天

年最多雷暴天数：46 天（2010 年）

年最少雷暴天数：26 天（2013 年）

E、降雪

历年最大积雪深度：7cm

F、风速、风压值

平均风速：1.9m/s

全年主导风险：SSE\NW

夏季主导风向：SSE

冬季主导风向：NW

风速（气象台12m高度测定值）

夏季平均风速（6、7、8月平均）：1.9 m/s

冬季平均风速：（1、2、12月平均）：1.9 m/s

历年瞬时最大风速：25.8m/s

最大台风十分钟平均风速：12.4

G、风向

主导风向：SSE，频率9.4%

次主导风向：NW、NNW、NNE

H、湿度

年平均相对湿度：77%

月平均最小相对湿度：16.1%（2013年4月）

月平均最大相对湿度：90%（1999年6月）

年极端最小相对湿度：70%（2013年）

最热月平均相对湿度：77.5%

- 雾

年平均雾日：38天

年最多雾日：87天

年最少雾日：7天

2）水文情况

园区临近海域的潮汐运动主要受北股潮波控制，潮汐特征为：

平均高潮位：1.05米（85黄海高程）

平均低潮位：-0.69米（85黄海高程）

历年最高潮位：3.35米（85黄海高程）

历年最低潮位：-2.07米（85黄海高程）

平均涨潮历时：6.23小时

平均落潮历时：6.02小时

注：气象数据来自浙江省气象局镇海国家气象站（58561）

2.1.3  地质条件

根据钻探揭露的地层的岩性特征、埋藏条件、成因时代、结构构造及物理力学性质，将勘探深度范围内的地基土划分为6个工程地质层，并细分为 20个工程地质亚层，各土层的埋藏分布条件详见工程地质剖面图及钻孔综合工程地质柱状图，各土层从上至下评述如下：

1）①1 层：素填土(meQ)灰黄色，松散，厚层状构造，岩性以粘性土混碎石为主，碎块石径一般2～10cm，大者可达20cm 以上，棱角状，质不均，原先罐体位置含大量砾砂。 本层在原罐体拆除后场地回填后基本均有分布，局部勘探孔施工时尚未回填，故存在缺失，该层土层厚度变化较大，地面标高3.54～4.68m，厚度0.10～2.60m。

2）①2 层：粉质黏土(mQ3 4)灰褐色，软塑，厚层状，土质较不均匀，局部相变为黏土，韧性中等，干强度中等，无摇震反应。本层土层分布较均匀，物理力学性质较好，具中等偏高压缩性，顶板标高1.84～3.84m，厚度 0.20～1.20m。

3）①3 层：淤泥质黏土(mQ3 4)灰色，流塑，厚层状，土质较不均匀，局部相变为淤泥质粉质黏土，韧性高，干强度高，无摇震反应。本层场地内均有分布，土层分布均匀，层位稳定，顶板标高1.14～3.39m，厚度2.10～ 5.10m，物理力学性质差，具高压缩性。

4）②1层：淤泥质粉质黏土(mQ2 4)灰色，流塑，厚层状，土质较不均匀，局部相变为淤泥质黏土，韧性中等，干强度中等，无摇震反应。本层场地内均有分布，土层分布均匀，层位稳定，顶板标高-2.15～-0.10m，厚度 1.70～3.70m，物理力学性质差，具高压缩性。

5）②2层：淤泥质黏土(mQ2 4)灰色，流塑，厚层状，土质较不均匀，局部相变为淤泥质粉质黏土或淤泥，韧性高，干强度高，无摇震反应。本层场地内均有分布，土层分布均匀，层位稳定，顶板标高-4.99～-3.30m，厚度4.60～ 6.90m，物理力学性质差，具高压缩性。

6）②3层：淤泥质黏土(mQ2 4)灰色，流塑，厚层状，土质较不均匀，局部相变为淤泥质粉质黏土，局部夹薄层状粉土，韧性高，干强度高，无摇震反应。本层场地内均有分布，土层分布均匀，层位稳定，顶板标高-10.61～-8.35m，厚度3.60～5.90m，物理力学性质差，具高压缩性。

7）③1层：粉砂 (al-mQ1 4)灰绿色，稍密状为主，局部中密，饱和，厚层状，土质不均匀，分选性一般，局部夹少量粘性土。本层场地除W29、W45 缺失外其余孔均有分布，土层分布较均匀，顶板标高-15.23～-13.60m，厚度 0.40～2.60m，物理力学性质较好，具中等压缩性。

8）③2 层：粉质黏土夹粉砂(mQ1 4)灰色，软塑～流塑，厚层状，土质不均，间夹大量粉砂，局部相变为含粘性粉砂，韧性低，干强度低，摇震反应缓慢。本层场地内均有分布，土层分布均匀，层位稳定，顶板标高-16.29～-14.06m，厚度0.60～3.40m，物理力学性质一般，具中等偏高压缩性。

9）③3层：粉砂 (al-mQ1 4)灰绿色，中密为主，局部稍密，饱和，厚层状，分选性较好，砂纸较纯，土质较不均匀，局部夹少量粘性土。本层场地内均有分布，土层分布均匀，层位稳定，顶板标高-17.69～-16.12m，厚度 0.70～2.40m，物理力学性质较好，具中等压缩性。

10）③4 层：粉质黏土夹粉砂(mQ1 4)灰色，流～软塑，厚层状，土质不均，夹大量粉砂，韧性较低，干强度较低，摇震反应缓慢。本层场地内均有分布，土层分布均匀，层位稳定，顶板标高-19.29～-17.36m，厚度 0.70～ 2.10m，物理力学性质一般，具中等偏高压缩性。

11）③5层：粉砂 (al-mQ1 4)灰绿色，中密为主，局部稍密，饱和，厚层状，土质不均匀，局部为细砂，分选性一般。本层场地内均有分布，土层分布均匀，层位稳定，顶板标高-20.36～-18.96m，厚度0.30～2.10m，物理力学性质较好，具中等压缩性。

12）④1层：粉质黏土(mQ1 4)灰色，流塑为主，局部软塑，鳞片状，土质不均匀，局部相变为淤泥质粉质黏土，韧性中等，干强度中等，无摇震反应。本层场地内均有分布，土层分布均匀，层位稳定，顶板标高-21.95～-20.12m，厚度3.50～5.60m，物理力学性质较差，具高压缩性。

13）④2层：黏土(mQ1 4) 灰色，软塑，鳞片状，土质均匀，韧性高，干强度高，无摇震反应。本层场地内均有分布，土层分布均匀，层位稳定，顶板标高-26.76～-24.24m，厚度3.90～7.80m，物理力学性质差，具高压缩性。

14）④3层：黏质粉土(al-mQ14)灰色，中密～稍密，很湿，厚层状，土质不均，局部夹粉砂，韧性低，干强度低，摇震反应中等。本层场地土层分布较均匀，顶板标高-33.01～-29.82m，厚度0.30～2.90m，物理力学性质一般，具中等压缩性。

15）④4层：黏土(mQ1 4)灰色，软塑，厚层状，土质均匀，韧性高，干强度高，无摇震反应。本层场地内均有分布，土层分布均匀，层位稳定，顶板标高-33.91～-31.14m，厚度1.50～6.50m，物理力学性质较差，具高压缩性。

16）④5层：黏质粉土(al-mQ1 4)灰色，稍密～中密，湿～很湿，厚层状，土质不均，含较多粉细砂，韧性低，干强度低，摇震反应中等。本层场地内均有分布，土层分布均匀，层位稳定，顶板标高-39.15～-34.03m，厚度 0.70～ 6.70m，物理力学性质一般，具中等压缩性。

17）④6 层：粉质黏土（mQ1 4）灰色，软塑，厚层状，土质不均匀，局部夹粉土薄层，韧性中等，干强度中等，无摇震反应。本层场地内均有分布，土层分布均匀，层位稳定，顶板标高-41.85～-36.32m，揭露最大厚度 3.70m，物理力学性质较好，具中等压缩性。

18）⑤1层：粉质黏土（al-lQ2 3）灰褐色，灰黄色，可塑，厚层状，土质不均匀，局部相变为黏土，韧性中等，干强度中 等，无摇震反应。 本层场地除W2、W8、W29、W30缺失外其余孔均有分布，土层分布较均匀，顶板标高-43.65～-39.34m，揭露最大厚度3.60m，物理力学性质较好，具中等压缩性。

19）⑤2层：粉砂（alQ2 3）褐灰色，密实，饱和，厚层状，土质不均，分选性差，局部为细砂或中砂。本层除部分孔深度不够未揭露外，其余孔均有分布，土层分布均匀，顶板标高-46.31～-40.76m，揭露最大厚度5.90m，物理力学性质较好，中等偏低压缩性。

20）⑥层：粉质黏土（mQ2 3）灰色，软塑，厚层状，土质不均，局部含大量粉土，可相变为黏质粉土或砂质粉土，韧性中等，干强度中等，无摇震反应。

本层除部分孔深度不够未揭露外，其余孔均有分布，顶板标高-46.97～-43.40m，未揭穿，物理力学性质较好，具中等偏低压缩性。

2.1.4  地下水和地下土

根据地下水含水层介质、水动力特征及其赋存条件，场地内地下水可分为孔隙潜水和孔隙承压水两大类。

- 孔隙潜水

主要赋存于表层人工填土、全新统上段黏性土层中。表部人工填土透水性较好，水量相对较大，下部黏性土透水性差，水量极贫乏，渗透系数一般为 10-6～10-7cm/s，单井涌水量小于10m3/d。孔隙潜水主要接受大气降水入渗补给，蒸发方式排泄，勘察期间实测地下水位埋深为 0.50～1.60m，相应标高2.94～3.20m（吴淞高程），因受季节及气候条件影响，动态水位有一定的变化，但变化幅度不大，一般不超过0.5m，雨季相对较浅水质为淡水，水化学类型为Cl·HCO3·SO4-Na·Ca型水。

- 孔隙承压水

孔隙承压水主要储存于全新统下段冲海积粉砂（③层）及晚更新世冲积砂土（⑤2 层）中，透水性较好，水量较大。根据区域水文地质资料，③层粉砂渗透系数4.4×10-3cm/s左右， 单井涌水量0.21L/s•m，但水质差，多为高矿化度咸水，静止水位标高为1.8m 左右，水质类型属Cl-Na型水。2层砂土透水性好，渗透系数约 2.5×10-3～2.6×10-3 cm/s，但含水层厚度较小，水量不大，2层单井开采量一般小于50m3/d，水温为19.5～20.0°C，水质为微咸水，静止水位标高为1.65m左右。

2.1.5  地震

建筑场地类别：勘察资料表明，场地18m以浅地基土以高压缩性的淤泥质土为主，天然强度低，承载力小，根据厂区类似地层波速测试资料，其等效剪切波速Vse一般为120～130m/s，均小于150m/s。场地覆盖层厚度大于80m，参照《建筑抗震设计规范（2024年版）》（GB50011-2010），场地土的类型划分为软弱场地土，建筑场地类别为IV类。本场地属软土地区，根据《建筑抗震设计规范（2016 年版）》（GB50011-2010），是对建筑抗震不利地段。根据《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）第 6.2.1条，属于可进行建设的一般场地。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）第8.1、8.2 条规定，结合本工程场地类别（IV）确定， 本工程场地调整后的地震动峰值加速度为0.12g，其地震动加速度反应谱特征周期为 0.65s，抗震设防烈度为7度。

2.2  建设项目概况

### 2.2.1 本项目实施目的

镇海炼化目前拥有2300 万吨/年原油加工能力、100 万吨/年乙烯生产能力。2018 年6 月镇海炼化扩建项目核准阶段的总体方案为新建1500 万吨/年炼油120万吨/年乙烯。根据土地资源的审批进度分二期实施。一期工程已经先行启动建设,包括正在1#地块实施的120 万吨/年乙烯及同步在炼油老区配套实施的乙烯原料适应性改造项目。 Ⅱ套常减压通过异地改造,新增400 万吨/年原油加工能力。

经与国家发改委及宁波市的沟通协调,扩建1500 万吨/年炼油120 万吨/年乙烯项目(炼油部分)二期工程按照镇海基地炼油能力总体增加1500万吨/年不变,在2#地块新建炼油工程的规模按照1100 万吨/年考虑,下 游配套部分高端化工装置,同时规划建设150 万吨/年乙烯工程。

“1500 万吨/年炼油120 万吨/年乙烯项目”已于2022年12月22日取得宁波市发展和改革委员会的批复，审批号：甬发改审批[2022]451号；高端合成新材料项目于2021年2月22日在宁波市发展和改革委员会备案，项目代码：2102-330200-04-01-230022。

根据“1100万吨炼油工程和高端合成新材料项目”总物料平衡，为统筹解决炼化老区、扩建1500万吨/年炼油120万吨/年乙烯项目中的乙烯部分，以及高端新材料项目、150万吨/年乙烯项目的物料供给及储存需要，需对炼油老区现罐区、PP装置老区配套改造，新建公共仓库及化学品库以满足原料及产品储存需要，同时；配套建设相关物料管道及管廊架、厂际工艺及热力管网、厂际工艺及热力管网及厂外给排水管网等配套项目。

本项目总投资为55436.03万元，其中安全设施投资约为2089.98万元。

#### 2.2.1.1 1100万吨炼油工程和高端合成新材料项目相关内容

##### 2.2.1.1.1 区域位置介绍

1100万吨／年炼油和高端合成新材料项目用地分为新征地和镇海炼化老区两个部分，其中新征地包括2#地块、4#地块的部分围垦地块和园区动力站西侧地块。2#地块与镇海老区之间的路由距离约2km。2#地块位于园区中东部，其南部为甬舟高速公路，北部与4#地块相邻，西侧为园区的滨海路，东侧为园区的围垦南路、园区规划铁路线及杭甬高速复线，该地块总用地面积约170.52公顷；2#地块周边现有园区天然气门站、园区动力站等。4#地块位于2#地块北部，两个地块之间以园区动力站、园区道路、高压架空电力线相隔，其北部为园区海呈路，西侧为园区的滨海路，东侧为园区的围垦南路，该地块计划使用面积为45.12 公顷（不含火炬）。园区动力站西侧地块位于园区动力站外与滨海路之间的空地，该地块计划使用面积约6.06公顷。

##### 2.2.1.1.2 1100万吨／年炼油和高端合成新材料项目主要建设内容

“1100万吨/年炼油和高端合成新材料项目”是在满足镇海炼化乙烯所需的优质原料基础上，为高端合成新材料提供丙烷、丙烯、苯、醚后碳四、合成气和合成氨等化工原料，同时生产航煤、船用燃料油和汽油调合组分。高端合成新材料部分利用丙烷脱氢生产的丙烯、1100万吨/年炼油生产的丙烯和醚后C4，沿碳三、碳四产品链向下游发展，生产聚丙烯、异壬醇、环氧丙烷、丙烯腈、苯酚、丙酮、双酚A等高端合成新材料产品。项目内容包括新建炼油、化工生产装置、油品储运、公用工程、辅助生产设施和厂外工程。炼油工程配置的工艺装置包括：新建常压蒸馏、渣油加氢、航煤柴油加氢、1#/2#深度催化裂化、蜡油加氢、催化汽油加氢、芳烃抽提、烷基化（含MTBE）、油制氢、硫磺回收等共11套联合装置。高端合成新材料部分新建丙烷脱氢、1#聚丙烯、2#聚丙烯、异壬醇、CHPPO、丙烯腈联合装置、苯酚丙酮、双酚A 等工艺装置。

### 2.2.2  本项目建设内容简介

#### 2.2.2.1 主要建设内容

本项目主要包含3个危险化学品建设单元，分别是：炼油老区罐区系统改造、PP装置老区配套改造、公共仓库及化学品库。

本项目不涉及新增土地，在炼油老区罐区内新增储罐、改造及新建火炬及仓库等。

各单元主要建设内容见表2.2.2-1，各单元设计单位见表8.1-1，各单元详细建设内容见报告2.2.3章节。

表2.2.2-1 各单元主要建设内容

涉及企业机密，不予公开

#### 2.2.2.2 主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况

本项目涉及的3个单元的工艺情况见表2.2.2-2。根据表2.2.2-2，本项目工艺仅涉及常见的储运工艺，不涉及重点监管的化工工艺，新增加储罐为常压罐，不涉及压力储罐，储运工艺在国内、外企业运行多年，同时，镇海炼化自企业投入使用的几十年来，配套储运系统安全运行，因此，本项目工艺技术成熟可靠。

表2.2.2-2 本项目各单元工艺情况介绍

| 改造单元分类 | 子单元名称 | 重点监管化工工艺 | 主要工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 炼油老区罐区系统改造 | 罐G301～308功能调整 | 不涉及 | 储运工艺 |
|  | 罐G309～318功能调整 | 不涉及 | 储运工艺 |
|  | 罐G257～258功能调整 | 不涉及 | 储运工艺 |
|  | 罐G937～942功能调整 | 不涉及 | 储运工艺 |
|  | 罐G961～962功能调整 | 不涉及 | 储运工艺 |
|  | 罐G901～908功能完善 | 不涉及 | 储运工艺 |
|  | 汽油多变量调合设施扩能改造 | 不涉及 | 储运工艺 |
| PP装置老区配套改造 | 新增火炬一套 | 不涉及 | 储运工艺 |
|  | 阅览室改造为机柜间 | 不涉及 | 不涉及 |
| 公共仓库及化学品库 | 丁类库 | 不涉及 | 不涉及 |
|  | 公共仓库及化学品库 | 不涉及 | 储运工艺 |
|  | 太阳能光伏系统 | 不涉及 | 不涉及 |
|  | 化学品库区北侧入口处新增车行道闸系统 | 不涉及 | 不涉及 |

### 2.2.3 各单元建设位置及涉及的建构筑物

#### 2.2.3.1 各单元建设位置

各单元建设位置见表2.2.3-1，图2.2.3-1、图2.2.3-2.

表2.2.3-1  各单元建设位置

| 序号 | 单元名称 | 子单元名称 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼油老区罐区系统改造单元 | 罐G301～308功能调整 | 炼油老区中部，东侧为储运控制楼，西侧为2#渣油罐区，南侧为G309～318罐组，北侧为 4#罐区 |
|  |  | 罐G309～318功能调整 | 罐区北侧为军柴油罐区，南侧为液化气站，西侧为柴油罐区，东侧为火车道。 |
|  |  | 罐G257～258功能调整 | 北面经三南路隔路为新建301-307罐区、东面燃料油罐区、南面焦化原料罐区、西面纬三西路 |
|  |  | 罐G937～942功能调整 | 炼油老区东南部，东侧为液化气球罐组，西侧为二甲苯罐区，南侧为甲苯罐区,北侧为第二热电站，罐组北侧变电站拆除 |
|  |  | 罐G961～962功能调整 | 甲苯储罐、C9芳烃储罐、石脑油储罐均利旧现有储罐 新建甲苯长输泵区位于 PX罐组东侧现有泵区北侧，露天布置；新建石脑油长输泵和石脑油给油泵在石脑油罐区北侧现有泵 |
|  |  | 罐G901～908功能完善 | 东侧为芳烃罐区，西侧为液化烃罐区，北侧为消防泵房 倒罐泵泵棚向西延长（新建露天泵区） |
|  |  | 汽油多变量调合设施扩能 改造 | G813～G816罐组建东侧，纬零路建北侧；拆除位于地面层的现有老调合设施（目前停用）以及分析小屋（目前停用，包括分析小屋的罩棚），并在该位置对现有汽油调合设施进行扩能改造 在3#罐区G319～320罐组建北侧泵棚（纬二路南侧）内，拆除现有柴油输送 泵（B307）后，原位新增1台重整汽油调合泵。 现有调合设施建东侧调合泵区的 C5 调合泵（B361）拆除后原位更新为 1 台大泵 |
| 2 | PP装置老区配套改造 | 新增火炬一套 | 经九路建西侧，现有氧化塘区域，新建地面火炬与规划油制氢放空气卧罐以及现有高架火炬整体规划，分步实施，整体合并成厂区火炬区域考虑 |
|  |  | 阅览室改造为机柜间 | 阅览室位于CCR3 二楼 |
|  |  | 新建雨水缓冲池一座 | 火炬东侧 |
|  |  | 新建雨水提升池一座 | 规划油制氢放空气卧罐北侧 |
| 3 | 公共仓库及化学品库 | 丁类库 | 丁类库 F 建设地点位于 2#门岗西北侧，已有平库A东侧 |
|  |  | 公共仓库及化学品库 | 东侧为经七南路、西侧为厂区铁路线，南面已有45#、46#仓库、北侧原油罐区 |
|  |  | 太阳能光伏系统 | 丁类库的建南侧屋面 |
|  |  | 入口处新增车行道闸系统 | 化学品库区北侧 |

图2.2.3-1 本项目各单元相对位置示意图

图2.2.3-2 炼油老区罐区系统改造及仓库各单元相对位置示意图

#### 2.2.3.2 各单元涉及的主要建构筑物

（1）本项目涉及的建筑物见表2.2.3-2

表2.2.3-2 各单元涉及建筑物清单

| 序号 | 单元名称 | 子单元 | 建构筑物名称 | 储存物料名称 | 占地面积 m2 | 建筑面积m2 | 防火分区 | 火灾类别 | 耐火等级 | 结构型式 | 抗 震 设 防 类 别 | 最大储存量t | 储存温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼油老区罐区系统改造 | 罐G309～318功能调整 | 泡沫站 | 泡沫 | 135 长15m，宽9m，高 6m | 80.3 | / | 丁类 | 二级 | 钢筋砼框架 | / | / | 常温 |
|  |  | 罐G257～258功能调整 | 地下防渗罐池 | / | 43 | / | / | 丁 | 二级 | 地下罐池 | 丙类 | / | / |
| 2 | PP装置老区配套改造单元 | 机柜间改造 | 原阅览室和资料室之间新增内墙，原有阅览室改造为机柜间。改造区域原建筑层高 4.2m。 | / | 216 24.0m×9.0 |  | / | 丁 | 二级 | 钢筋砼框架 | / | / | / |
|  |  | 新建雨水缓冲池一座 | 雨水缓冲池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 新建雨水提升池一座 | 雨水提升池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 公共仓库及化学品库 |  | 丙类液体库A1\A2 | 丙1类以下化学品 | 1318.84 | 1318.84 | 2 个 | 丙1类 | 二级 | 框排架 | 丙类 | 3400（每个1700） | 常温 |
|  |  |  | 丙类固体库 B | 丙2类以下化学品 | 1318.84 | 1318.84 | 1个 | 丙2类 | 二级 | 框排架 | 丙类 | 2300 | 常温 |
|  |  |  | 烷基铝库 D1 | 烷基铝 | 172.5 | 172.5 | 3 个 | 甲3、4类 | 二级 | 框架 | 乙类 | 21.6 (每个防火分区18瓶) | 常温 |
|  |  |  | 烷基铝库D2 | 烷基铝 | 168.75 | 168.75 | 3 个 | 甲3、4类 | 二级 | 框架 | 乙类 | 21.6 (每个防火分区18瓶) | 常温 |
|  |  |  | 气瓶库 E | 氢气、一氧化碳 | 745.36 | 745.36 | 3 个 | 甲2类 | 二级 | 框排架 | 乙类 |  | 常温 |
|  |  |  | 丁类库 F 注 | 丁类物品 | 7374.81 | 7374.81 | 3 个 | 丁类 | 二级 | 门式钢架 | 丙类 | / | 常温 |
|  |  |  | 叉车库G | 叉车 | 181.84 | 181.84 | 1个 | / | 二级 | 框架 | 丙类 | 10个叉车隔间 | 常温 |
|  |  |  | 含油污水池 | / | 190m3（有效容积） | / | / | / | / | / | / | / | / |

注:1：丁类库的建南侧屋面设置分布式太阳能光伏系统，总面积2500㎡，装机容量约500kW。

注2：罐 G309～318 功能调整单元配套建设泡沫站，采用现浇钢筋混凝土结构；基础采用桩基础，拉梁拉结；屋盖结构采用现浇钢筋混凝土屋盖。

注3：罐G257～258功能调整单元新增埋地污油罐，地下水池及卧罐均采用现浇钢筋混凝土结构，桩基，直径500预应力混凝土管桩，池内用细砂分层回填。地下罐池（钢筋混凝土结构；直径500预应力混凝土管桩8根，单桩长度21米）。

### 2.2.4 各单元建设内容

#### 2.2.4.1 炼油老区罐区系统改造单元

##### 2.2.4.1.1罐G301～308功能调整

涉及企业机密，不予公开

##### 2.2.4.1.2罐G309～318功能调整

##### 涉及企业机密，不予公开

##### 2.2.4.1.3罐G257～258功能调整

##### 涉及企业机密，不予公开

##### 2.2.4.1.4罐 G937～942 功能调整

涉及企业机密，不予公开

##### 2.2.4.1.5罐 G961～962 功能调整

涉及企业机密，不予公开

##### 2.2.4.1.7汽油多变量调合设施扩能改造

（1）改造必要性

镇海炼化储运部目前有两套汽油调合设施（位于现有G813～G816罐组建东侧，纬零路建北侧），其中老一套汽油调合设施于1990年建成投用，仅能检测汽油RON指标，自动化程度低、设备老化，处于停用状态。目前在用的汽油调合设施于2016年投用，实现汽油六组份在线调合，采用在线近红外分析仪、在线硫含量分析仪以及汽油组分和成品油的近红外分析模型，对进入调合头的各汽油组分及调合头后成品质量进行在线监控，调合设施处理能力约420万吨/年。

镇海炼化炼油原油年处理能力增加到3800万吨后，汽油调合总量为 555.45万吨/年， 其中生产的汽油主要排号为国Ⅵ 92#，国Ⅵ 95#和国Ⅵ 98#汽油。目前的单调合头三总管调和系统，无法同时生产不同牌号（92#，95#和 98#）汽油，调合能力受到限制，因此需要调整生产模式，对汽油在线管道调合进行系统的整体升级。

双调合头的汽油在线调合优化控制方案，其中一个调合头作为主调合头，生产主要汽油产品，调合后成品油输送至成品罐。另一个调合头作为辅调合头，用于生产另一汽油产品，调合后成品油输送至成品罐。2个调合头可同时生产不同牌号的汽油产品。

（2）改造方案

现有汽油调合设施设置6个调合支路（每个支路各设置1台质量流量计、1台调节阀）和1个成品油流路。各调合支路的组分油与现有调合设施的组分油完全一致，为了能够对组分油和成品油质量属性进行在线检测，并根据在线数据对调合配方进行在线优化，本次改造在依托现有在线分析仪表（在线近红外分析仪、在线硫含量分析仪、油品蒸汽压分析仪）的基础上进行扩容改造。

对现有在线调和系统进行扩容改造：

A、新增调合头部分：新增1个ACC115液体检测池、1对20m光纤、1套预处理系统；

- 新增样品流路接入现有MTBE组分的在线近红外系统的预处理箱，占用现有MTBE组分的通道（液体检测池、光纤、预处理系统等均利旧），MTBE 组分改为输入固定值去参与调合。以实现两个调合头可以同时调合、分析两种牌号的汽油产品。

- 目前在线总硫分析仪有硫含量测量通道3个：1个成品汽油，1个 S-zorb汽油，1个MTBE组分；蒸气压分析仪有蒸气压测量通道3个：1个成品汽油，1个S-zorb 汽油，1个C5 组分。由于在线总硫分析仪和蒸气压分析仪只用来监测成品汽油的总硫、蒸气压参数，不参与控制汽油调合；因此新增调合头2（成品汽油）只需将样品流路引入现有在线总硫分析仪和蒸气压分析仪的预处理系统即可，分别占有现有MTBE组分和C5组分的通道。现有预处理系统进行局部改造。

B、新增S-ZORB组分油部分：增加自动切换阀（和PLC控制)，和原 S-ZORB共用样品预处理系统；

自原有S-zorb 汽油调合泵B348至调和设施的出口管道新增样品流路，在进分析小屋前并入原S-ZORB汽油调合泵（B816）出口管道来的样品流路；两条样品流路管道上均设置手阀，阀门均保持常开状态；这样不论使用哪台调合泵，也不论两套调合设施是不是同时运行，均可实现采到的样品为流动样，而不是死样。

C、新增重整汽油组分油部分:自新增重整汽油调合泵B307至调和设施的出口管道新增样品流路，在进分析小屋前并入原有重整汽油调合泵（B815）出口管道来的样品流路；两条样品流路管道上均设置手阀，阀门均保持常开状态；这样不论使用哪台调合泵，也不论两套调合设施是不是同时运行，均可实现采到的样品为流动样，而不是死样。

D、FTSW100 组态文件修改

（3）改造后汽油调合组分储罐分配

表2.2.4-12 改造后汽油组分储罐分配表

| 汽油组分 | 罐号 | 容量 m³ |
| --- | --- | --- |
| S-ZORB 汽油 | G701、G702 | 10000×2 |
| MTBE | G313～G316 | 5000×4 |
| 烷基化油 | G305、G307，G310～G314 | 13000×2+5000×4 |
| 低辛烷值汽油（非芳） | G305、G311、G312 | 13000+5000×2 |
| 重整汽油 | G301、G303、G804、G806 | 13000×2+5000×2 |
| 轻石脑油 | G709 | 3000 |

（4）其他配套改造

将小流量的C5调合泵（B361）更新为一台大泵；在3#罐区G319～320罐组建北侧泵棚（纬二路南侧）内，拆除现有柴油输送泵（B307）后，原位新增1台重整汽油调合泵。

（5）工艺流程

S-ZORB汽油、MTBE、非芳汽油、烷基化油、重整汽油、C5组分经调合泵加压，根据要调合的汽油牌号，选择不同的汽油组分，通过调合支路的流量调节后，定量的组分可分别输送至2套静态混合器（1套现有，1套新增），混合均匀后，其中一个调合头作为主调合头，生产主要汽油产品，调合后成品油输送至9#汽油罐组（G902/G903/G905/G908）储存。另一个调合头作为辅调合头，用于生产另一牌号汽油产品，调合后成品油输送至7#汽油罐组 （G703、G704）或8#罐组（G801/G802/G803/G805）储存。

#### 2.2.4.2 PP 装置老区配套改造单元

PP 装置老区配套改造主要包含新建地面火炬及机柜间及物料管道。

##### 2.2.4.2.1 物料管道

（1）物料管道参数

物料管道主要为PP装置与1#乙烯装置、2#乙烯装置、新建火炬、1#地块阀组、老区阀组间往来物料管道，输送物料包含丙烯、乙烯气、氢气、丁烯-1、倒空丙烯、排放气、火炬气、VOCs尾气等。配套工艺管道参数见表2.2.4-15.

表2.2.4-15  PP 装置系统配套工艺管道一览表

| 序号 | 输送介质 | 管径（mm） | 起点 | 止点 | 操作温度（℃） | 操作压力 （MPaG） | 绝热要求 | 长度 （m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯 | 300 | 2#地块 | PP装置 | AMB | 2.8 |  | / | 在厂际工艺热力管网项目（1904 ），实施不在本项目评价范围内 |
| 2 | 乙烯 | 200 | 1#乙烯装置 | PP装置 | AMB | 2.5 | C | / | 在聚乙烯装置配套项目实施实施，不在本项目评价范围内 |
| 3 | 氢气 | 50 | 经七路系统甩 头阀 | PP 装置 | AMB | 2.8 |  | 2035 | 热处理 |
| 4 | 丁烯-1 | 150 | 1#地块丁烯-1 阀组 | PP 装置 | AMB | 1 |  | 2480 |  |
| 5 | 倒空丙烯 | 倒空丙烯 | PP 装置 | 化纬一路与 经七路口阀 组 | 40 | 1.8 |  | 1935 |  |
| 6 | 排放气 | 200 | PP 装置 | 1#乙烯装置 /2#乙烯/Ⅱ 催化 | 10 | 0.25 | ST | 5700 |  |
| 7 | 火炬气 | 1200 | PP 装置 | 火炬 | Max120 | Max0.2 |  | 1600 |  |
| 8 | VOCs尾气 | 750 | PP 装置 | 1PE 装置至 3#电站的 VOCS 管道 |  |  |  | 1805 |  |

（2）管道敷设路由

    - VOCs尾气管道自PP装置接出，沿着经九路建东侧往北敷设至化纬五路，往西沿着化纬五路建北侧新建管架敷设至经七路，再往南与从1PE装置出来DN750VOCs尾气管道联通。

    - 火炬气管道自PP装置接出，沿着经九路建东侧往北敷设至化纬五路，往西沿着新建管架至火炬。

    - 倒空丙烯管道自PP装置接出，沿着经九路建东侧往南敷设至化纬一路，往西沿着化纬一路建北侧管架敷设至经七路，再往南敷设至经七路倒空丙烯阀组。

    - 氢气管道自经七路系统氢气管道甩头阀接出，往南敷设至化纬一路，再往东敷设至经九路，沿着经九路建东侧往北敷设至PP装置。

    - 丁烯-1管道自1#地块丁烯-1阀组接出，沿1#管廊往南敷设至5#管廊，再往西沿5#管廊跨过海天路敷设至经九路，再往北沿着经九路建东侧新建管架敷设至PP装置。

    - 排放气管道自PP装置接出，沿经九路建东侧新建管架往南敷设至化纬一路，再往东沿化纬一路北侧管架跨过经海天路，沿着5#管廊往东敷设至 2#装置边界。同时排放气总管在经九路与化纬一路口引出一路排放气去1#乙烯装置，管道沿着经九路新建管架往南敷设至纬二路，沿着经九路东侧管架敷设至纬一路，往东敷设至经十路，接着再往南敷设至烯纬一路，往东至 1#乙烯装置边界。在经九路纬一路口引出1路往南沿经九路管架至Ⅱ催化装置边界。

    - 乙烯气管道自1#乙烯装置接出，往西沿着烯纬一路南侧管架敷设至经十路，沿着经十路东侧管架往北敷设至纬一路，再往西沿着现有管架敷设至经九路，往北沿着新建管架敷 设至PP装置。此管道在聚乙烯装置配套项目实施。

    - 丙烯管道自2#界区接出，往南沿着化工新河及滨海路西侧在建的园区管廊敷设，再往西沿着新泓口河南侧新建管廊带，跨过海天路敷设至经九路，再往南沿着经九路建东侧新建管架敷设至PP装置。

##### 2.2.4.2.2 地面火炬

为处理新增两套PP装置以及规划聚乙烯装置火炬气，配套新建地面火炬。处理火炬气总规模760t/h。

新增火炬设施由厂家整体成套供应，80×70m火炬区域范围内除地面基础及地下桩基由设计院设计外，地面以上所有设备设施，钢结构等由火炬厂家整体成套供应。

（1）地面火炬尺寸

新建火炬区域尺寸：80×70m（长×宽），火炬界区内设置4套炉膛处理火炬气，单套炉膛设计处理量190t/h。设置卧式分液罐1台（DN5000×20m）,卧式水封罐1台（DN5000×17m）,卧式污水罐1台（DN1500×6m），立式燃料气缓冲罐1台（DN1000×3m），氮气缓冲罐1台（DN1000 ×3m），凝液泵2台（Q=25m3/h,H=100m）,污水泵2台（Q=15m3/h,H=100m）。

火炬界区与PP装置、聚乙烯装置、老区阀组间往来物料管道见表2.2.4-16.

表2.2.4-16 火炬系统配套工艺管道一览表

| 序号 | 输送介质 | 管径 （mm） | 起点 | 操作温度（℃） | 操作压力（MPaG） | 长度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP火炬气 | 1600 | 自PP装置 | Max120 | Max0.2 | 1240 | 系统主管在 PP 装置配 套（1918）内实施 |
| 2 | 燃料气 | 80 | 自系统燃料气管道 | AMB | 0.6 | 80 | 系统主管在厂际工艺热 力管网项目（1904）实施 |

（2）地面火炬燃料气来源

火炬系统燃料气管道自《1100万吨/年炼油和高端合成新材料项目80万吨/年碳二回收装置》至炼化老区，正常量48110 Nm3/h，地面火炬燃料气引自系统燃料气管道，瞬时所需最大量2591 Nm3/h。燃料气主要用于火炬气的掺烧，部分工况火炬气热值较低，该工况下需掺烧燃料气达到指定热值后排放。若燃料气上游供应不足，火炬气界区内设置燃料气缓冲罐，具有短时间缓冲的功能，可供操作人员排除故障。

（3）地面火炬工艺流程及安全措施

1）火炬气流程：总管DN1200→分液罐（单进单出）→管道DN1600→主集气总管DN1700→一根支管DN500→一套小水封罐（配爆破针阀旁路，旁路规格比主路小一档）→次集气总管DN500→去第1~6级燃烧器，其他第7~18级直接从主集气总管上抽头，具体流程参见PID。其中，前4级为常燃级。

2）安全措施

本火炬系统采用分级燃烧，共分18级，每级燃烧系统上设置一定数量的燃烧器，以适应不同工况和火炬气流量变化的要求。

- 第1~4级燃烧系统常开，其他各级管线上设有气动开关阀，通常处于关闭待命状态。在集气总管上设有压力检测仪表，当有火炬气排放时，先通过第1~4级燃烧系统燃烧处理，随着火炬气排放量和压力的增大，各分级阀根据压力信号依次相继开启；当火炬气排放量和压力减小时，各分级阀反向相继关闭。此外，当火炬气突然大量排放或某分级阀无法及时打开时，为避免系统憋压，分级燃烧系统具备逐级及跨级开启功能。为保证系统排放安全，防止各分级阀失灵后无法开启，导致系统超压，第二级及后各分级阀均设置爆破针阀旁路。

- 火炬系统采用氮气吹扫作为防止回火措施，其中第1~4级火炬气分级管线上设有氮气连续吹扫管线，管线上设有自力式调压阀（共用1个自力式调压阀）和限流孔板，通过连续注入的氮气以维持微正压。其余各级火炬气分级管线上设有氮气紧急吹扫管线，每根管线上设有气动开关阀和限流孔板（5/6级和7/8级各共用一根管线）。此外前6级设置小水封罐作为阻止火焰传播的双重保险，并且当小水封罐水发生冻结时旁路爆破针阀自动打开，保证安全泄放。

- 火炬系统前8级燃烧器通常在低压工况下运行，此时燃烧器容易产生黑烟，为确保火炬无烟燃烧，前8级采用蒸汽消烟性燃烧器，通过蒸汽喷射与燃烧器喷孔相结合，可以确保在火炬气低压力时的无烟燃烧。后续各级通过合理的分级设计，保证燃烧器处于高压工况下运行，此时依靠燃烧器本身的结构引射空气，不用借助蒸汽即可实现无烟燃烧，采用压力助燃性燃烧器。

- 设置长明灯。所有长明灯均保持常燃，每支长明灯配K型双支热电偶，每套热电偶设置独立变送器，可以实现长明灯熄灭时的自动点火，同时设置摄像机对长明灯的工作状态进行监控。此外，当有火炬气排放时，控制系统会对长明灯进行强制点火。

##### 2.2.4.2.3 机柜间

将CCR3机柜间改造区域轴线尺寸为24.0m×9.0m，改造区域面积约237m2。原阅览室和资料室之间新增内墙，原有阅览室改造为机柜间。改造区域原建筑层高4.2m。

原阅览室地面为玻化砖地面，改造为高强度防静电活动地板，活动地板支撑采用槽钢制作，地面离基础地面高度500mm，基础地面为防滑瓷砖；原阅览室顶棚为明架烤漆T型龙骨矿棉板吊顶，改造为T 型轻钢龙骨铝合金方板吊顶，吊顶底距活动地面净高要求大于2.8m；原阅览室门拆除，更改为 1500×2400 的钢质乙级防火门。

##### 2.2.4.2.4 其他

- 3#循环水场四周现已设有6~9m宽道路，但由于原有围墙的隔离，3#循环水场建北侧与建南侧的道路尚未贯通，拟将围墙拆除，道路分别与经九路与经八路连通，道路内缘转弯半径为12m。同时，3#循环水场单元边界线与四周道路之间场地整平并铺设碎石，场地雨水坡向四边排水沟。

- PP装置及其配套的立体仓库及包装厂房的建北、南、西侧现已设有 9~12m宽消防道路，在该装置的建东侧新建一条9m宽消防道路与建北、南侧消防道路连通，形成环形消防道路。同时，PP装置及其配套的立体仓库及包装厂房单元边界线与四周道路之间场地整平并铺设碎石，场地雨水坡向四边排水沟。原2m宽系统排水沟从PP装置界区内往建东方向接入排水渠，拟改道至PP装置边界线的建南侧。

- 新建道路采用郊区型断面，道路宽9m。

#### 2.2.4.3公共仓库及化学品库

新建公共仓库及化学品库位于炼化物装仓库区，东侧为经七南路、西侧为厂区铁路线，周边有45#、46#仓库、北侧原油罐区等设施，占地面积约 2.3 公顷。公共仓库的丁类库F建设地点位于2#门岗西北侧，贴近平库A建造，占地面积约1.0公顷。仓库区外北面空地设置运输车辆停车场，物料卸车后通过叉车等运输到各储存仓库内。仓库北及南部的出入口为人流出入口。

新建仓库信息见表2.2.4.3-1。

表2.2.4.3-1 仓库建构筑及物料储存情况一览表

| 建构筑物名称 | 储存物料名称 | 占地面积 m2 | 建筑面积m2 | 防火分区 | 火灾类别 | 耐火等级 | 结构型式 | 抗震设防 类别 | 最大储存量t | 储存温度 | 储存天数 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙类液体库A1 | 丙1类以下化学品 | 1318.84 60.0m×21.0m | 1318.84 | 2 个 | 丙类 | 二级 | 框排架 | 丙类 | 3400（每个防火分区1700） | 常温 | 60~90 | 汽车 |
| 丙类液体库A2 | 丙1类以下化学品 | 1318.84 | 1318.84 | 2 个 | 丙类 | 二级 | 框排架 | 丙类 | 3400（每个防火分区1700） | 常温 | 60~90 | 汽车 |
| 丙类固体库 B | 丙2类以下化学品 | 1318.84 60.0m×21.0m | 1318.84 | 1个 | 丙类 | 二级 | 框排架 | 丙类 | 2300 | 常温 | 60~90 | 汽车 |
| 烷基铝库 D1 | 烷基铝 | 172.05 18.5m×9.3m | 172.5 | 3 个 | 甲34 | 二级 | 框架 | 乙类 | 21.6 (每个防火分区18瓶) | 常温 | 60~90 | 汽车 |
| 烷基铝库D2 | 烷基铝 | 168.75 22.5m×7.4m | 168.75 | 3 个 |  |  |  |  | 21.6 (每个防火分区18瓶) | 常温 | 60~90 | 汽车 |
| 气瓶库 E | 氢气、一氧化碳 | 745.36 48.0m×15.0m | 745.36 | 3 个 | 甲类 | 二级 | 框排架 | 乙类 | 400瓶（16m3） | 常温 | 60~90 | 汽车 |
| 丁类库 F | 丁类物品 | 7374.81 448.m×15.0m | 7374.81 | 3 个 | 丁类 | 二级 | 门式钢架 | 丙类 | / | 常温 | 60~90 | 汽车 |
| 叉车库G | 叉车 | 181.84 32.0m×5.4m | 181.84 | 1个 | / | 二级 | 框架 | 丙类 | 10个叉车隔间 | 常温 | / | / |
| 含油污水池 | / | 190m3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

- 丙类库A1、A2、B1：建筑为全封闭式建筑，上部结构采用门式钢架，外墙及屋面采用彩钢夹芯板；基础采用钢筋混凝土承台基础，地基采用桩基。

- 烷基铝库及气瓶库为全封闭式建筑，上部结构采用钢筋混凝土框架结构，外墙采用砌体墙；屋面采用钢筋混凝土现浇板；基础采用钢筋混凝土承台基础，地基采用桩基。

- 叉车库：该建筑为全封闭式建筑，上部结构采用钢筋混凝土框架结构，外墙采用砌体墙；屋面采用钢筋混凝土现浇板；基础采用钢筋混凝土筏板基础，天然地基。

- 丁类库：该部分建筑为全封闭式建筑，上部结构采用门式钢架，外墙及屋面采用彩钢夹芯板；基础采用钢筋混凝土承台基础，地基采 用桩基。

2.2.5 自动化控制

本项目涉及的各单元控制水平与镇海炼化生产装置的自动化水平一致。主要的控制系统包括分散控制系统（DCS）、可燃气体及有毒气体检测系统（GDS）、安全仪表系统（SIS）等。自控系统以DCS为核心，其他各类控制系统与DCS采用通讯方式接入DCS。

仪表选型：仪表选型遵循《中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 1100万吨/年炼油和高端合成新材料项目》仪表设计统一规定和石化行业标准 SH/T3005-2016《石油化工自动化仪表选型设计规范》执行，在满足测量介质工况条件和过程监控的前提下，选用技术上先进、使用可靠、维护安装方便和经济上合理的仪表。

#### 2.2.5.1 控制室及机柜间

本项目包含3个单元，不同单元的涉及不同的控制室及机柜间，见表2.2.5-1.

表2.2.5-1 本项目各单元控制室及机柜间情况

| 序号 | 单元名称 | 单元名称 | 主要内容 | 控制室 | 机柜室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼油老区罐区系统改造 | 罐G301～308功能调整 | 拆除现有8台5000m 3 储罐G301～308，并在原位新建7台13000 m 3储罐G301～307，预留储罐G308位置，新建1台10 m 3的氮气缓冲罐为7台新建储罐提供氮封用氮气 | 依托储运部控制室 | 仪表接入新1#站机柜间 |  |  |
|  |  | 罐G309～318功能调整 | 1、储罐G313～316新增接收来自2#地块来烷基化油、MTBE 2、G313～G314内浮顶更换为全接液装配式内浮盘;罐壁上原管口DN200原位扩径修改为DN250并将管口内配置的调和喷嘴拆除 3、新建泡沫站及相关泡沫混合液管网，G313～316供给泡沫混合液 | 依托储运部控制室 | 仪表接入2#站 |  |
|  |  | 罐G257～258功能调整 | 1、储罐（G257、G258）储存介质由甲苯改为轻污油及配套设施, 实现轻污油储罐功能调整与流程完善；G257、G258 的进油口由DN150改成DN300，并配置扩散管。 2、新增地下含油污水罐 V-257 | 依托储运部控制室 | 仪表接入新1#站机柜间 |  |
|  |  | 罐G937～942功能调整 | 2台储罐（G941、G942）储存介质由柴油改为航煤，并将原有外浮顶改为内浮顶；G941、G942 罐顶增设氮封设施与罐顶VOCs 油气收集等 | 依托储运部控制室 | 仪表接入5#站机柜间 |  |
|  |  | 罐G961～962功能调整 | 1、罐G958恢复C9芳烃功能同时兼顾储存精制油，罐G961储存介质由石脑油改为2＃地块来甲苯，罐G962储存介质由石脑油改为2＃地块来甲苯兼顾C9芳烃， 2、原有装配式铝制内浮盘更换浮筒式铝制内浮顶 3、储罐G961、G962 罐顶氮封设施和VOCs治理 4、在现有石脑油泵棚西侧新增3台机泵B950、B951、B952 | 依托储运部控制室 | 现场仪表接入 6#站和新6#站机柜间 |  |
|  |  | 罐G901～908功能完善 | 新增设施完善该罐组的装火车、三官堂油库、萧山油库及算山码头的功能。新增加7台机泵 B-001A/B、B-002、B-003、B-004、B-005、B-006，其中2台柴油装车泵、2 台柴油长输泵、2台汽油长输泵、1台汽柴油长输泵。 | 依托储运部控制室 | 现场仪表接入甬绍金衢机柜间 |  |
|  |  | 汽油多变量调合设施扩能改造 | 对汽油在线管道调合进行系统的整体升级 汽油在线调合由单调合头三总管改成双调合头 改造后汽油调和组分储罐更改 | 依托储运部控制室 | 不涉及 |  |
|  |  | 老区工艺及热力管网扩能改造 | 第一部分接收2#地块来的管线； 第二部分罐区与罐区之间、罐区与老装置之间的管线 | 依托储运部控制室 | 5#站机柜间、2#站机柜间、甬绍金衢机柜间、新6#站机柜间 |  |
| 2 | PP装置老区配套改造 | 物料管道 | PP 装置与1#乙烯装置、2#乙烯装置、新建火炬、老区阀组间往来物料管道 | 不涉及 | 不涉及 |  |
|  |  | 新增火炬一套 | 处理火炬气总规模 760t/h | 依托中心控制室 | 新建PP、PE装置联合机柜间 |  |
|  |  | 阅览室改造为机柜间 | 用于安装新增装置的网络柜、远程节点柜 |  |  |  |
| 3 | 公共仓库及化学品库 |  | / | 不涉及 | 不涉及 | 化学品库机柜间GDS 系统 |

注：未涉及控制室及信号的单元表格中未体现。

#### 2.2.5.2主要控制及联锁方案

##### 2.2.5.2.1炼油老区罐区系统改造

(1) 罐G301～308功能调整

1)主要控制及联锁方案

在储运部控制室新增辅助操作台，设置紧急停车按钮和开关，采用输出三组冗余触点的形式，三组信号分别硬线接至中心控制室的SIS控制器或远程机架的冗余卡件，三取二表决联锁，并通过冗余安全网络通信到现场机柜室内的SIS控制器，进行逻辑运算。

DCS依托现有系统进行扩容；增设一套SIS系统。

A、主要联锁方案

  - 高高液位联锁：罐顶2台伺服液位计、1台高高液位开关三取二联锁关闭储罐入口罐根阀，联锁在SIS内实现。

  - 储罐罐顶压力大于3KPa打开罐顶气相线调节阀，压力小于1KPa关闭气相线切断阀；罐顶压力降至 200Pa（G）时压控调节阀打开补氮，罐顶压力升至500Pa（G）时压控调节阀关闭停止补氮，控制在DCS内实现。

  - 罐区内任意一台可燃气体检测器高高报警时，罐区内声光报警器动作，控制在GDS内实现。

2) GDS系统

依托现有独立设置GDS系统进行扩容。在可能泄漏或聚集可燃、有毒气体的场所，分别设有可燃气体和有毒气体检测器，并将信号接至到可燃和有毒气体检测系统（GDS）。GDS系统应独立设置，采用TUV安全认证的可编程序控制器（PLC），在中心控制室设置独立的监视站进行报警显示，并设有独立的声光报警设施。

3）仪表选型

A 温度仪表

- 就地温度指示仪表选用带外保护套管的万向型双金属温度计，刻度盘直径选用100mm。

- 远传温度测量仪表选用符合IEC标准的热电偶，带一体化变送器。

B压力仪表

  - 一般场合就地压力指示仪表采用全不锈钢弹簧管压力表。微压测量采用不锈钢膜盒压力表。

  - 远传压力（差压）测量选用智能压力（差压）变送器，微压、负压测量选用智能差压变送器。易堵、有毒场合选用法兰膜片式压力变送器，配置排放环、排放阀及堵头。

C 流量仪表

  - 气体流量测量选用涡街流量计，蒸汽流量计量带温压补偿、其他气体流量计带压力补偿，补偿计算在 DCS内进行。

  - 水系统流量计采用电磁流量计，衬里材料选用聚四氟乙烯。

D 液位仪表

  - 储罐罐顶联锁用液位计选用伺服液位计集成平均温度计，带罐旁指示仪，220VAC供电。一路RS485信号输出至DCS系统指示报警，一路4-20mA信号至SIS系统参与联锁。

  - 高高液位开关和低低液位开关选用音叉液位开关，24VDC，四线制。

E调节阀

调节阀选用单座调节阀，执行机构选用气动薄膜式，电/气阀门定位器选用智能型，带空气过滤减压阀等附件.

F开关阀

除非有特殊要求，开关阀的尺寸与管线尺寸相同，并且为全通径。阀门成套带过滤减压器，材质304SS。采用气动平行双闸板闸阀，配套单作用活塞式气动执行机构。远程控制的切断阀配套低功耗电磁阀；就地控制的切断阀配套手动切换阀。

4) 火灾自动报警系统

在每个罐的阀门、采样口等集中部位设置防爆火焰探测器，在罐组消防道路边、四周道路边设防爆警报装置，防爆手动报警按钮、防爆广播扬声器利旧。火灾报警设备信号、电源均接入储运控制中心火灾报警控制器。

手动报警按钮距地1.4m安装，声光报警器距地2.5m安装，火焰探测器距地3m安装。

5) 电视监视系统

现电视监视系统无法有效监控罐顶，本单元完善电视监视系统。

监视位置包括泵区、罐顶区域、阀组等重要区域。监视阀组的摄像机利旧，罐顶区域监视摄像机安装在罐顶。

摄像机采用防爆带电动云台枪式摄像机，摄像机信号引至油品1#站电信间电视监视系统机柜，摄像机的视频及控制信号通过独立光缆将信号上传至云数据中心，由云数据中心的虚拟化视频及存储服务器统一管理。监视系统前端图像通过分布式互控系统将高清视频信号送至控制室大屏幕及有视频需求相关部门显示。分别在中心控制室和储运1#站电信间进行存储，储运1#站电信间存储时长按30天考虑。电视监视系统统一采用机柜室的AC220V UPS 电源供电。

(2) 罐G309～318功能调整

1)主要控制及联锁方案

A 自控现状

G309～318储罐原有信号均引入2#站控制系统，本次改造可依托现有仪表槽盒和气源等。室内部分：2#站当前室内设有DCS系统，柜内有安装卡件备用空间，端子板和继电器安装空间不足，室内具备扩容增加机柜条件。

B 本次改造对G309～318储罐相关流程进行调整增加进出口操作阀及消防阀等。

本子单元无新增联锁逻辑，均为在原有逻辑基础上增加逻辑输出，主要修改逻辑如下：

- G313 联锁逻辑：当前G313设有高高液位2G0313LI2、2G0313LS二取二联锁关入口阀2G0313XV00408、2G0313XV00409、2G0313XV00446、2G0313XV00647、2G0313XV00409B 逻辑，本次改造增加根部阀1台，修改逻辑，改为高高液位 2G0313LI2、2G0313LS 二取二联锁关根 部阀 XV-13001。

- G314联锁逻辑：当前G314设有高高液位2G0314LI2、2G0314LS二取二联锁关入口阀2G0314XV00408、2G0314XV00409、2G0314XV04461、 2G0314XV04462、2G0314XV00647、2G0314XV00409B逻辑，本次改造增加根部阀1台，修改逻辑，改为高高液位2G0314LI2、2G0314LS 二取二联锁关根部阀 XV-14001.

（3）罐G257～258功能调整单元

本单元将原有甲苯罐改为轻污油罐，储罐本体仪表利旧，同时根据储运流程增加相关仪表，并根据规范要求完善气体报警器设置。

本单元信号引至现场罐区新1#站，依托现有DCS系统，室内新增卡点。原位更新的3台罐根阀信号占用系统原有通道，并恢复原有联锁。新增气体报警器信号引入新1#站GDS系统，新增I/O 点16点。

污油罐液位测量选用顶装式磁浮子液位计,G257储罐原有液位为伺服液位计，储罐更换介质后为轻污油，液位计更换为雷达液位计。

（4）罐G937～942功能调整

1）主要控制和联锁方案

本单元主要针对G937～942储罐相关流程调整，在原有逻辑基础上增加输入条件，主要修改逻辑如下：

A  G941联锁逻辑：当前G958设有高高液位5G0941LI1、5G0941LS二取二联锁关入口阀逻辑，本次改造增加液位1台，更新1台，修改逻辑，改为高高液位三取二联锁关入口阀。

B  G942联锁逻辑：当前G958设有高高液位5G0942LI1、5G0941LS二取二联锁关入口阀逻辑，本次改造增加液位1台，更新1台，修改逻辑，改为高高液位三取二联锁关入口阀。

2)其他

每台储罐新增1台伺服液位计、1台雷达液位计，信号送到SIS内参与联锁。新增液位计与现有液位开关在SIS内做2oo3联锁，高高液位报警(3取2信号)时联锁切断罐根入口阀。

储罐罐顶气相空间设压力就地指示及远传指示，气相空间压力超压报警。

储罐罐顶液位计选用多功能浮子计量仪，可实现储罐液位、温度、密度、油水界面的测量。

罐区及泵区设置有毒气体浓度报警，报警信号远传至中心控制室；机泵设有轴温、振动、密封冲洗等监测功能，信号等接至DCS。

（5）罐G961～962功能调整

1)原有状况

现场部分：G945～G947、G958、G961～G962储罐原有信号均引入6#站控制系统，G967～G968储罐原有信号引入新6#站控制系统，本次改造依托现有仪表槽盒和气源等。室内部分：6#站当前室内设有DCS系统，柜内有安装卡件备用空间端子板和继电器安装空间不足，室内具备扩容增加机柜条件。新6#站设有DCS、SIS、GDS系统，本次改造仅对现有DCS系统进行扩容。

2)改造内容

本子项无新增联锁逻辑，均为在原有逻辑基础上增加逻辑输出，主要修改逻辑如下：

- G958联锁逻辑：当前G958设有高高液位6G0958LI、6G0958LSHH二取二联锁关入口阀6G0958XV00050逻辑，本次改造增加入口阀1台，修改逻辑，改为高高液位6G0958LI、6G0958LSHH二取二联锁关入口阀 6G0958XV00050和G958XV0002。

- G946、G947、G948 联锁逻辑：当前G946、G947、G948均设置有高高液位二取二联锁关入口阀逻辑，本次改造每台储罐增加入口阀1台，修改逻辑，改为高高液位二取二联锁关原有入口阀和新增入口阀。

- G961、G962联锁逻辑：当前G961、G962均设置有高高液位三取二联锁关入口阀逻辑，当高高液位时关闭两罐所有入口阀，本次改造G962储罐增加入口阀2台，修改逻辑，将新增两台阀门加人联锁关阀逻辑内。

（6）罐G901～908功能完善

1）原有状况

现场部分：G901~908储罐原有信号均引入甬绍金衢控制系统，本次改造依托现有仪表槽盒、仪表电缆沟和气源等。室内部分：甬绍金衢机柜室设有 DCS 系统、SIS系统及GDS系统（目前正在施工改造）；本次改造对现有DCS 系统进行扩容，室内具备扩容增加机柜条件。

2）改造方案

本次改造对G901~908储罐相关流程进行调整，增加出口操作阀以及增加相应输送泵等，自控专业增加相关仪表。

本单元新增单回路控制：柴油装车泵B001A/B出口回流管线压力控制回路。在DCS系统中实现。

完善电视监视系统。泵区监视摄像机安装在泵棚钢柱上，终端箱安装高度为距地1.2m。摄像机采用防爆带电动云台枪式摄像机，信号引至甬金变电信间电视监视系统机柜。在新增泵棚等集中部位设置防爆火焰探测器。并在新建泵棚设置防爆手动报警按钮和防爆声光警报器，罐组周围的防爆手动报 警按钮、防爆广播扬声器利旧。

（7）汽油多变量调合设施扩能改造

本单元自控主要针对调和改造方案，调合控制优化系统通过3个部分集成：调合调度系统，调合控制系统和调合优化系统。调合控制系统在DCS上完成实施，主要完成配方的执行，调合的监控等任务。调合优化系统，主要根据在线分析仪表，罐底油属性等生产数据，以调合模型为基础，周期性的对调合配方进行优化。调合软件在优化服务器上运行，优化服务器连接在DCS 控制系统的FTE网上。调合调度系统，主要完成的任务为将厂调的调合调度指令与安排传达给生产车间，从而完成调度指令的下达和安排。使用在公共服务器上开发的调度软件完成调合调度系统的各项功能，并且将调度系统与控制系统的物理隔离，具有较好的安全性。

本单元新增仪表信号引至2#站和新1#站DCS系统，依托现有DCS系统进行扩容。

（8）老区工艺及热力管网扩能改造

1）原有状况

现场部分：工艺及热力管网所设仪表根据操作人员划分进入对应的机柜间，本次改造可依托现有仪表槽盒和气源等。

室内部分：各机柜室设有DCS系统，部分机柜间设有GDS系统；本次改造对部分机柜间现有DCS系统进行扩容。

2)改造方案

本次改造对老区工艺及热力管网相关流程进行调整：

- 经九纬一路东南侧新建重整汽油阀组处增设1台压力变送器及1台可燃气体探测器；新建抽余油阀组处增设4台气动切断阀；新建非芳阀组处增设3台气动切断阀、1台压力变送器及1台可燃气体探测器；C9芳烃阀组处增设1台压力变送器、1台气动切断阀、1块压力表；甲苯阀组处增设1台压力变送器、1台气动切断阀、1块压力表。

- 经三纬一路新建非芳阀组、重整汽油阀组分别增设1台压力变送器和 1 台可燃气体探测器。MTBE进G309~G318管线增设1台压力变送器、1台气动切断阀、1台质量流量计及1台可燃气体探测器。

- 经三纬一路烷基化油进G301~G308管线增设1台压力变送器、1台气动切断阀、1台质量流量计及1台可燃气体探测器。

- 经三纬二路西南新建甲苯外卖阀组处增设1台压力变送器和1台可燃气体探测器。

- 经十纬二路新建石脑油阀组处增设1台气动切断阀。

经七纬二路处新增4台汽、柴油质量流量计及8台气动切断阀。

##### 2.2.5.2.2 PP装置老区配套改造

（1）中控室（CCR3）部分

  - 操作室内原POX装置操作站、辅操台等硬件设备搬离，腾出空间用于新增装置操作站、辅操台的安装。原操作室内装有三排操作台，数量分别为28/26/24台，无法满足新增装置对操作台的需求，现每排操作台数量都扩至32台。

  - 原PE装置操作站数量优化至17台。PE装置操作站优化方案如下：1#PE装置现有操作站、辅操台等共22个，包含：6个DCS 操作站、2个APC 操作站、2个PDS 操作站、2个PDS模拟屏、2个辅操台、1个 SIS旁路操作站、1个GDS 操作站、5个PLC系统操作站、1个工业电视。经优化调整，减少2个DCS 操作站、1个APC 操作站、2个PDS 模拟屏，1#PE装置设置17个操作站。优化完成后操作站布置于操作室第一排位置的左边。

  - GROUPB：1#PP和2#PP装置操作站共计26台，保持不变，同时新增操作台6个，左右各增加3台。左边新增的2个操作台布置从第一排移位来的火灾报警操作站。GROUPC：POX装置操作站数量24台，待化工部中控室建成后搬离。

  - 将CCR3二楼阅览室改造成机柜间，用于安装新增装置的网络柜、远程节点柜。

  - 1#地块内轻石脑油罐组泵棚附近新增质量流量计一台（FT-BE301），可燃气体报警仪一台（GT-BE301）。信号引入全压机柜间全压DCS系统和GDS 系统

  - 除盐水管线新增涡街流量计一台（FT-1801），信号引入Ⅲ电站化水机柜间。

  - Ⅲ循新增两台电动阀（MV-02005/MV-02006），信号引入Ⅲ循机柜间。

（2）火灾自动报警系统

火炬周围道路等区域设手动火灾报警按钮，火炬区域内通道边及高噪声区域设防爆声光报警设备。

（3）广播系统

火炬巡检区域及关键设备等有工艺需求的重要区域设置防爆扬声器。火炬区域的广播系统兼做消防应急广播，火灾时能切换至消防应急广播状态。

（4）电视监控系统

火炬区域设置电视监视摄像，信号接入聚丙烯装置机柜间电信间新增电视监控机柜，在化工第二联合控制室（CCR3）实现监视并控制。

##### 2.2.5.2.3公共仓库及化学品库

新增仪表信号引入化学品库机柜间 GDS 系统，新增卡件。

- 气瓶库E设置可燃气体报警器、有毒气体报警器和现场区域声光报警器，并将其信号引至化学品库机柜间GDS系统。

- 丙类库A1~A2、丙类库B、烷基铝库、气瓶库E、丁类库F及周边道路设置视频监控系统。

- 丙类库A1~A2、丙类库B、烷基铝库、气瓶库E设置火灾报警系统。

2.2.6 公用工程

本项目各个单元根据实施内容，进行相关公用工程内容调整。调整内容如下。

#### 2.2.6.1炼油老区罐区系统改造

##### 2.2.6.1.1 罐G301～308功能调整

（1）给排水

- 罐区外部系统包括生产生活给水系统、稳高压消防给水系统和生产污水系统。罐区外消防给水由消防给水管网及消防泵站提供。

- 生产污水系统用于收集本罐区内储罐排放的生产污水，生产污水经装置内管道收集后，密闭排入罐区南侧4#污水池。

- 初期雨水系统用于收集罐区内的污染雨水。污染雨水排水沟收集后排入系统初期雨水管网。

- 清净雨水系统（RD）:用于收集罐区内污染区的后期雨水。清净雨水通过排水沟收集后排入系统雨水沟。G301～304、G305～307、G319/320分别设隔提，每罐隔堤出防火堤外设气动阀控制，接入雨水沟。

（2）电

电源均引自引自化学药剂低配配电间新增低压开关柜。为新增电动阀和储罐内设置的搅拌器（6台）配电。照明：新建G301～308罐组区域内采用LED光源护栏式灯，电源引自新增照明配电箱。

本单元新增用电主要为搅拌器、电动阀及照明用电，其中搅拌器、电动阀用电负荷为二级、照明为三级。

（3）防雷及接地部分

地上储罐利用罐体作接闪器，储罐周围设置接地网与罐体相连，储罐与接地网连接点不少于两处（储罐接地点沿储罐周长的间距不大于18m）。

在进出罐区，防火堤扶梯、上罐扶梯、采样器旁等处设人体静电消除柱。

（4）供气

本单元储罐氮封用气来自新建氮气罐，见报告2.2.4.1.1章节。

##### 2.2.6.1.2 罐G309～318功能调整

（1）给排水

本罐区外部系统包括生产给水系统、生活给水系统、消防给水系统和生产污水系统。罐区外消防给水由消防给水管网及消防泵站提供，泡沫混合液由新建泡沫站提供.

本罐区 G313～316 新增四台洗眼器，为新增罐区洗眼器及新建泡沫站污水盆引生活给水，由罐区北侧机泵区原有生活给水管道接出。

新建泡沫站设备排污及洗脸盆排放的生产污水，经内管道收集后，重力流排入罐区东侧原有重力流生产污水管网。

（2）电

本单元电源引自化学药剂低配新增低压柜配出回路，为新建泡沫站泡沫比例装置现场控制柜配电配电，功率约为 25kW，双电源供电。在泡沫站内新增配电箱为照明和通风机供电。

本单元新增用电设备主要为机泵及电动阀，用电负荷为二级。

（3）接地

储罐G313～G314储罐上扶梯入口处、罐顶量油作业平台处设置消除人体静电装置，罐顶量油孔两侧1.5m处各设置1套，储罐扶梯入口处设置1 套。

##### 2.2.6.1.3 罐G257～258功能调整

（1）给排水

储罐G256为轻污油罐，储罐G257、G258原为甲苯储罐，生产污水从自动切水器接至生产污水管道，排至地下生产污水管网系统。现将储罐 G257、G258改为轻污油罐。将储罐G256、G257和G258 的含油污水从自动切水器接含油污水管道，排至新增含油污水罐，二次脱水后通过新增含油污水提升

泵提升排至含油污水系统。

（2）电

为改造罐区及泵区内机泵等用电设备配电，两台泵电源均引自原油低配09-4回路，09-5回路，更新电机配电抽屉。

新增机泵用电负荷为二级。

（3）静电接地

地上储罐利用罐体作接闪器，储罐周围设置接地网与罐体相连，储罐与接地网连接点不少于两处（储罐接地点沿储罐周长的间距不大于18m）。

在进出罐区防火堤扶梯出、上罐扶梯处及储罐罐顶平台上取样口(量油口)两侧1.5m之外各设一组消除人体静电消除装置。

##### 2.2.6.1.4 罐G937～942功能调整

（1）电

本单元用电主要为新增的3台航煤泵用电，新增机泵电源均引自成罐配变电所。一台315kW机泵电源引自现有6kV开关柜，一套315kW机泵加热器及两台45kW机泵电源引自成罐配变电所新增低压柜。

罐G941、G942采用LED光源护栏式灯，在储罐扶梯、罐顶作业平台、罐区踏步处增设照明，电源引自原有航煤罐区防爆照明配电箱。

新增机泵用电负荷为二级。

（2）地上储罐利用罐体作接闪器，储罐周围设置接地网与罐体相连，储罐与接地网连接点不少于两处（储罐接地点沿储罐周长的间距不大于 18m）。

在进出罐区防火堤扶梯处、上罐扶梯及量油孔两侧1.5m外等处设一组消除人体静电设施，设施应与罐体做电气连接并接地。

##### 2.2.6.1.5 罐G961～962功能调整

（1）给排水

G961、G962储罐原有生产污水系统、清洁雨水系统及污染雨水系统利旧。

（2）电

- PX中间罐组新增机泵、电动阀电源引自苯罐低配配电间内。

- 石脑油罐组新增6kV机泵电源由成罐配配出、380V低压机泵、电动阀电源由成罐低配配出。

- 机泵新增低压负荷电源引自配电间内新增低压开关柜，电动阀电源引自配电室内新增低压电动阀配电柜。

- 为PX中间罐组新增2台机泵做配套照明工程，灯具采用LED光源护栏式灯，电源引自新罐区内原有照明配电箱；照明电缆从照明配电箱引出后沿穿管明敷至灯具。

- 石脑油罐组增加3台机泵位于罐组泵棚内，原有照明已覆盖新增机泵范围。

本单元新增用电设备主要为机泵及电动阀，用电负荷为二级。

（3）静电接地

新增管道在始端、末端、分支处均作一次接地。当两条或多于两条工艺管道平行敷设其净距小于100mm时，应采用金属线跨接，跨接点的间距不应大于20m，交叉净距小于100mm 时，其交叉处也应跨接；在小于4个螺栓的法兰处也应进行静电跨接。

##### 2.2.6.1.6 罐G901～908功能完善

（1）给排水

- 含油污水系统：主要涉及新建泵区内排放的污染雨水，污染雨水经围堰收集后，重力流排入含油污水管网。

- 清净雨水系统：主要涉及收集新建泵区内污染区的后期雨水。雨水通过排水沟收集后排入系统雨水沟。

- 倒罐泵泵棚西侧新建露天泵区，新建泵区设围堰，雨水经围堰收集后出泵区接入含油污水系统和清净雨水系统。

（2）电

- 本单元机泵、电动阀等用电设备，电源直接引自甬绍金衢变电所。机泵B-002～B-006电源引自新增6kV高压柜;机泵B-001A/B、新增电动阀电源引自变电所新增低压配电柜。

- 扩建泵区增设照明，照明电源引自相邻泵棚现有照明回路。

- 在甬绍金衢变电所新增低压开关柜作为新增低压用电负荷及五万立低配转移低压负荷电源。

本单元新增用电设备主要为机泵及电动阀，用电负荷为二级。

（3）防雷防静电接地

泵区新增电机做防雷防静电接地。

##### 2.2.6.1.7汽油多变量调合设施扩能改造

（1）电

3#罐区G319～320罐组泵棚内新增机泵、电动阀电源引自化学药剂低配内新增低压开关柜；调合设施更新机泵、新增电动阀电源分别引自罐区2#低配内原备用间隔和原有电动阀动力箱备用回路并进行改造。

本单元新增用电设备主要为调和机泵及电动阀，用电负荷为二级。

（2）防雷及接地

防雷接地、防静电接地、工作接地、保护接地共用接地系统，接地电阻不大于1欧姆。

凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的电气设备金属外壳均应可靠接地。建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物，应就近接到防雷装置或共用接地装置上。

#### 2.2.6.2 PP装置老区配套改造

（1）给排水

1）生产给水：本单元生产用水接自1100万吨/年炼油和高端合成新材料项目。PP装置老区配套项目经九路新建管廊生产水管线，生产水管径为 DN100，供水压力为0.4MPa。火炬区域配套生产水系统采用管道直供。

2) 循环水系统

本单元火炬区域凝液泵需用循环水由二期新建3#循环水场提供。火炬区域所需循环水从PP配套DN1800主管接出。

3）生产污水系统

生产污水来自火炬区域生产污水罐排水，火炬区域内部设有污水提升池及生产污水提升泵，生产污水经泵提升后，并入经九路管廊生产污水管线，与化纬一路系统管廊PP/PE污水线（DN250）汇合，最终排入乙烯第一污水处理场。新建生产污水管道管径为 DN100，管道设计压力1.0MPa。

4) 雨水系统

由于新建火炬占用原2#和4#氧化塘雨水缓冲池大部分容积，为保留氧化塘作为化工区域雨水缓冲池的作用，在火炬东侧新建雨水缓冲池一座，水池规格为80×35m，池深3.0m。新建雨水缓冲池与原3#氧化塘雨水池采用 DN1200埋地钢管连通，新建雨水缓冲池采用DN1000雨水暗管与原排塘下河雨水暗管DN1000雨水检查井连通，保留原化工区域雨水经缓冲池后排入厂区东侧塘下河，汇入炼油排海泵房后外排或排入新泓口（应急排放口）的能力。考虑老火炬区域和新建火炬区域地势较低，雨水外排难度较大，故在规划油制氢放空气卧罐北侧新建雨水提升池一座，水池规格为 12×10m，池深 4.0m，设雨水提升泵（立式自吸 泵）2 台，Q=500m³/h,H=10m，自吸高度5m，2用。火炬区域雨水经雨水泵提升后，排入3#氧化塘或新建雨水缓冲池。最终汇入区域东侧排洪沟（塘下河）内，经炼油排海泵站提升至厂区雨水监控池，合格雨水外排。

（2）蒸汽

新建1.0MPa中压蒸汽管线：新建1.0MPa中压蒸汽管线从新建HDPE装置配套1.0MPa 蒸汽管线上接出，管线沿经九路管架敷设至新建火炬边界。1.0MPa蒸汽管线采用DN250-Sch30的无缝钢管，材质为20#。

(3) 氮气

新建低压氮气管线：新建低压氮气管线从新建HDPE装置配套低压氮气管线上接出，管线沿经九路管架敷设至新建火炬边界。低压氮气管线采用DN50-Sch40 的无缝钢管，材质为 20#。

(4)风

新建净化风管线：新建净化风管线从新建HDPE装置配套净化风管线上接出，管线沿经九路管架敷设至新建火炬边界。净化风管线采用 DN80-Sch40的无缝钢管，材质为20#+Zn。

新建非净化风管线：新建非净化风管线从新建HDPE装置配套非净化风管线上接出，敷设至新建火炬边界。非净化风管线采用DN80-Sch40的无缝钢管，材质为20#。

（5）电

- 改造机柜间的照明电源由中控室原有照明配电箱LP02及ELP01配出。

- 聚烯烃火炬低配新增2台380V开关柜，火炬区域由火炬厂家配套提供的照明配电箱及检修配电箱电源均由此配出。

- 聚烯烃火炬低配新增2台380V开关柜，火炬区域由火炬厂家配套提供的照明配电箱及检修配电箱电源均由此配出。

- 将现有聚烯烃火炬UPS（10kVA）更新为30kVA UPS，本次新增火炬 UPS 电源及原有聚烯烃火炬电源均由更新UPS配出。

- 新增用电负荷见下表。

表2.2.6.2-1 地面火炬部分新增用电负荷清单

| 序号 | 用电设备名称 | 额定容量kW | 数量 | 负荷等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵 | 55 | 2 | Ⅱ | 1 开 1 备 |
| 2 | 点火器 | 最小 2, 最大 20 | / | Ⅰ | UPS 供电 |
| 3 | 凝液泵 | 15 | 2 | Ⅱ | 1 开 1 备 |
| 4 | 污水泵 | 15 | 2 | Ⅱ | 1 开 1 备 |
| 5 | 照明配电箱 | 10 | 1 | Ⅱ | 1 开 1 备 |
| 6 | 检修配电箱 | / | 1 | Ⅱ | 1 开 1 备 |

（6）防雷、防静电及接地

电气工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地及仪表接地共用一套接地系统，接地电阻不大于1欧姆。

#### 2.2.6.3 公共仓库及化学品库

（1）给排水

1）生活用水系统

生活用水主要为丁类库新增污水盆提供生活用水，生活水从45#化学品库南侧系统生活给水管网上引入，管径为DN40，所需压力为 0.20Mpa；丁类库污水盆所需生活水从丁类库北侧原有生活水管道上引入，引入管管径为DN25。

2）生产给水系统

生产给水主要为丙类化学品库地面冲洗提供生产用水，从 61#库南侧系统生产给水管网上引入，管径为DN40，所需压力为0.35MPa。

3）生产污水系统

生产污水系统主要收集丙类化学品库地面冲洗、洗眼器排水，经管道、排水沟排入新建污水池V-S02内，生产污水池的有效容积为190m3，生产污水池设置有污水泵2台，其流量为30m3/h，扬程为60m，功率为22.0kW。泵出口管道一路接至原有生产污水管道，一路接入附近塘下河。

4）雨水系统

雨水系统主要是公共仓库及化学品库内的清净雨水。公共仓库及化学品库内清净雨水经排水沟收集排入仓库周边原有雨水系统。

（2）电

仓库用电来自低配II段，根据需要新增1台0.4kV开关柜，用于库区的配电。

各仓库内根据需要设置总配电箱、照明配电箱及应急照明配电箱、风机配电箱等。

（3）防雷接地

防雷利用屋顶自身作为接闪器，混凝土柱内钢筋作为引下线。接地采用人工敷设接地装置、利用建构物基础作为接地装置相结合的方式，两种接地装置可靠连接，形成装置接地网系统。

本单元涉及的建筑物的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地采用共用接地网系统。

（4）通风系统

烷基铝库自然进风，外墙安装防爆边墙式排风机进行机械排风，考虑到事故排风，换气次数为12次/小时。

2.2.7消防

#### 2.2.7.1炼油老区罐区系统改造

##### 2.2.7.1.1 罐G301～308功能调整

（1）固定消防冷却水系统

本项目新建7台储罐设置消防固定水喷淋设施，储罐固定式水喷淋消防冷却水系统由全厂稳高压消防给水系统供水，由控制阀、过滤器、喷头等组成。控制阀布置在防火堤外，距离被保护对象不小于15m。可以在控制室手动启动，也可以由操作人员在现场手动启动。

每个储罐由2条消防给水立管供给，从罐区外地下消防系统管网铺设管道至储罐固定式水喷淋消防冷却立管，设置2个控制阀，分别控制储罐左、右半罐的喷淋冷却水。罐区内消防给水管道敷设在管架上，与罐壁上的消防冷却喷淋立管之间采用金属软管连接，消防给水管道以3‰的坡度坡向防火堤外的放水阀。控制阀阀前设置过滤器。

（2）泡沫灭火系统

本项目储罐采用半固定式泡沫灭火系统，泡沫混合液供给强度采用 12.5L/min•m2 , 连续供给时间60min，泡沫混合液采用6%水成膜泡沫混合液。

每台罐设置5台PLC8泡沫产生器，沿罐周均匀对称布置。罐区内泡沫混合液管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间采用金属软管连接，泡沫混合液管道以3‰的坡度坡向防火堤外的放水阀。

（3）其他

罐区设置一定数量的手提式或推车式灭火器。在罐区防火堤内面积每 400m2配置一具手提式灭火器，每座储罐配置数量不超过3具，采用8kgABC干粉型灭火器。推车式灭火器采用20kg磷酸铵盐干粉灭火器。罐区泵棚内配置一定数量的手提式灭火器。

##### 2.2.7.1.2 罐G309～318功能调整

- 4台储罐G313～316新增固定式泡沫灭火系统，每台罐新增3台PLC16泡沫产生器及泡沫混合液管道，泡沫产生器沿罐周均匀布置，罐区内泡沫混合液管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间采用金属软管连接，泡沫混合液管道以3‰的坡度坡向防火堤外的放水阀，并在防火堤外距罐壁15m外设气动控制阀组。

- 罐组东侧、西侧和北侧增设泡沫混合液管网，并设固定泡沫消火栓。

- 新建泡沫站一座，为罐区内G313～316固定式泡沫发生器提供泡沫混合液。

- 泡沫灭火系统的控制:泡沫灭火系统控制阀采用气动阀，控制信号传至消防控制室。该系统采用远程手动启动的程序控制和现场手动启动的控制方式。罐区发生火灾时，启动泡沫液泵，将储存在常压罐内的泡沫原液注入装置管路，经平衡阀的自动平衡调节作用，适量泡沫原液与压力水按比例自动混合成泡沫混合液，供给储罐灭火。

- 其他：在泡沫站内按规范配置手提式灭火器，供操作人员扑灭小火或控制初期火灾用。

##### 2.2.7.1.3 罐G257～258功能调整

储罐G257、G258 建东侧现有消防给水管道与全厂稳高压消防水管道连接成环状管网，并设有室外地上式消火栓供消防车及消防专职人员使用，不涉及改变。

根据物料性质，新增手提式干粉（磷酸铵盐）灭火器两具，型号采用 MFZ/ABC8。

##### 2.2.7.1.4 罐G937～942功能调整

（1）固定消防冷却水系统

G941～942共2台20000m3外浮顶罐拟改造为20000m3内浮顶（钢浮盘）储罐，消防固定水喷淋设施需同步改造，储罐固定式水喷淋消防冷却水系统由全厂稳高压消防给水系统供水，由控制阀、过滤器、喷头等组成。控制阀布置在防火堤外，距离被保护对象不小于15m。可以在控制室自动启动或手动启动，也可以由操作人员在现场手动启动。每个储罐由2条消防给水立管供给，从罐区外地下消防系统管网铺设管道至储罐固定式水喷淋消防冷却立管，设置2个控制阀，分别控制储罐左、右半罐的喷淋冷却水。罐区内消防给水管道敷设在管架上，与罐壁上的消防冷却喷淋立管之间采用金属软管连接，消防给水管道以3‰的坡度坡向防火堤外的放水阀。管道采用内外热镀锌无缝钢管，法兰连接。控制阀阀前设置过滤器。

（2）泡沫灭火系统

G941～942每台罐新增6台PCL8立式泡沫产生器，并沿罐周均匀对称布置。罐区内泡沫混合液管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间采用金属软管连接，泡沫混合液管道以3‰的坡度坡向防火堤外。

（3）其他

罐区配置一定数量的手提式或推车式灭火器。手提式灭火器采用 MF/ABC8磷酸铵盐干粉灭火器，推车式灭火器采用MTT20磷酸铵盐干粉灭火器。

##### 2.2.7.1.5 罐G961～962功能调整

- 拆除原有G961、G962储罐所有泡沫产生器及泡沫混合液管道。

- 新增G961、G962储罐的半固定泡沫灭火系统。每台罐新增3台 PCL16泡沫产生器，并沿罐周均匀对称布置。罐区内泡沫混合液管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间采用金属软管连接，泡沫混合液管道以 3‰的坡度坡向防火堤外。

##### 2.2.7.1.6 罐G901～908功能完善

改造后的泵棚新增6具MF/ABC8手提式干粉灭火器和1台MTT20推车式干粉灭火器。

##### 2.2.7.1.7 汽油多变量调合设施扩能改造

消防依托汽油调合区周边已有DN300消防冷却水管网，每段消火栓的数量不超过5个，室外消火栓间距不大于60m。

新增 MF/ABC8 手提式灭火器和MFT/ABC20推车式灭火器。

#### 2.2.7.2 PP装置老区配套改造

两套PP装置、3#循环水场及立体库距老区消防泵站保护范围 1200m以外，故该区域消防设施和消防管理机构依托镇海炼化分公司扩建1500万吨/年炼油120万吨/年乙烯项目(乙烯部分）消防设施及消防管理机构。

本单元从1#地块消防管网引两路DN600消防水管线至项目所在地块，联通线上设置电动切断阀，并形成环状消防水管网。

地面火炬消防水源分别从建东、建南侧引三路DN300消防管道，管网工作压力0.7～1.2MPa。装置外环状管网上沿检修道路边设置地上式消火栓， 间距40～60m，道路两侧重要部位设置消防水炮。消防水环状管网上设置切断阀，将管道分成若干独立管段，每段消火栓的数量不超过5个。

#### 2.2.7.3 公共仓库及化学品库

（1）室内消火栓

丙类库A1、丙类库A2、丙类库B、气瓶库E、丁类库F设置室内消火栓。烷基铝库、丙类叉车库G不设置室内消火栓。

（2）室外消火栓系统

公共仓库及化学品库周边沿道路设稳高压消防给水管网，管网压力保持 0.8～1.2MPa，管网上设有室外消火栓。室外消火栓的间距不大于60m。

（3）移动灭火器具

公共仓库及化学品库单元内设施均配置移灭火器具。烷基铝库外设置消防沙池。

#### 2.2.7.4 消防力量依托情况

（1）PP装置老区配套改造单元依托：PP装置老区配套改造单元依托1500万吨/年炼油120万吨/年乙烯项目(乙烯部分）消防设施及消防管理机构外，其他单元依托镇海炼化分公司厂区炼油部分消防力量。

扩建1500万吨/年炼油120万吨/年乙烯项目(乙烯部分）共设置消防泵站两座，每座消防泵站配置公称容积为12000m³消防水罐两座（φ30000x19245mm），有效容积约21000m³，供水能力为2300m³/h，供水压力0.8~1.2MPa。

（2）其他单元依托炼油老区消防力量

镇海炼化分公司厂区现新、老厂区已形成独立的稳高压消防水管网系统，新、老可互补互用，正常情况下恒压变频变速泵设定压力为0.88MPa（即

管网稳压压力），当管网压力低于0.85 MPa时，恒压变频变速泵自动投入运动，将压力维持在0.88MPa。当发生火灾，管网压力低于0.7MPa时，消防供水泵依次启动。

目前各装置及罐区周围已形成环状消防水管网。消防水管网上设置消火栓，并用阀门将消防水管网分成若干个独立管段，每段消火栓数量不超过5个。装置区重要的部位设置了消防水炮。新区消防水管网和老区消防水管网已有二处用阀门连接。

消防水罐的补充水水源为过滤水和岚山原水，主要补水水源为岚山水库的原水。此外 稳高压消防水系统设置的回流阀也可向水罐、水池补水。补水方式为手动、自动两种方式，当水罐水位降至 10.1m 时，补水阀自动全开，当水罐水位上升至11.8m 时，105#自动补水 阀全关。同时设置了消防水罐的高、低液位报警。为了防止管网压力过高，设有3处回流阀，分别向消防水罐回流部分高压水。

消防水储量及消防给水泵设置情况见表2.2.7-1.

表2.2.7-1 消防水储量及消防给水泵设置情况表

| 泵房名称 | 水罐容量 | 补水量 | 消防泵 | 设计流量 | 备用泵流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老区供水泵房 | 10000m3*1 2000m3*1 | 500m3/h*2 | 77L/s *4 180L/s*1 20L/s*1 10L/s*2 | 311 L/s | 180L/s |
| 储运（新区）泵房 | 10000m3*2 | 320 3/h | 300 L/s *4 20 L/s *2 160L/s*4(泡沫用水) | 600 L/s | 600 |
| 100万吨/年乙烯泵房 | 10000m3*2 | 500m3/h*2 | 333 L/s *4 27 L/s *2 | 1000 L/s | 333L/s |
| 1号地块泵房1 | 10000m3*2 | 500m3/h*2 | 320 L/s *4 30 L/s *2 | 640 L/s | 600L/s |
| 1号地块泵房2 | 10000m3*2 | 500m3/h*2 | 320 L/s *4 30 L/s *2 160L/s *2 | 640L/s | 600L/s 160L/s |
| 港储部泵房 | 10000m3*2 | 400m3/h*2 | 320 L/s *4 36 L/s *2 300L/s *4(泡沫用水) | 640L/s 600L/s | 640L/s 600L/s |
| 成品油泵房 | 1600 m3（消防水池） 720 m3（泡沫水池） | 100 m3 /h | 130 L/s *2 28L/s*3(泡沫用水) | 130 L/s 56L/s | 130 L/s 28L/s |

2）消防组织

A机构设置情况：消防支队是国家危险化学品应急救援宁波基地，浙江省宁波市危险化学品应急救援专业骨干力量，中国石化应急区域联防第六区组长单位。支队成立于2010年9月，下设4个室（综管室、消气防室、战训室、装备室），下辖5个中队：一中队（包含成品油码头消防班）、二中队、三中队、四中队（即港储中队）。
    B现在岗人员378人（合同工72人、阶段性用工306人），总定编为420人，支队领导班子4人：包括支队长1名、书记（政委）1名，副支队长2名（负责防火、战训各1人）。
    综合管理室：负责行政、后勤福利、车辆调动，编制9人，其中管理人员1人，专业技术人员2人，技能操作人员工6人。战训室：负责制订灭火预案、受理火警，调度灭火力量及新入厂队员培训，编制17人，其中管理人员1人，专业技术人员3人，技能操作人员工13人(含接警调度员8人)。消气防室：负责防火日常技术管理、气防抢救预案制定和现场气防器材的管理，编制8人，其中管理人员1人，专业技术5人，技能操作2人。
    装备保障室：负责消防装备维护、管理、更新及安全管理，编制4人，其中管理人员1人，专业技术2人，技能操作1人。
    一中队89人：（包含成品油码头消防班）负责炼油区域，设中队长1名、值班长3名、中队设9个战斗班组，班组设班长和副班长各1人，消防员包括驾驶员与战斗员67名。
    二中队81人：负责炼油新区和乙烯西区区域，设中队长1名、值班长3名、中队设8战斗班组，班组设班长和副班长各1人，消防员包括驾驶员与战斗员61名。
    三中队70人：负责乙烯东区，设中队长1名、值班长3名、中队设6战斗班组，班设班长和副班长各1人，消防员包括驾驶员与战斗员54名。
    四中队54人：负责算山码头及库区设中队长1名、值班长3名、中队设5战斗班组，班组设班长和副班长各1人，消防员包括驾驶员与战斗员40名。

镇海炼化分公司消防车辆情况见表2.2.7-2。

表2.2.7-2镇海炼化分公司消防站消防车辆一览表

| 中队 | 车辆动态 | 序号 | 车辆名称 | 自编号 | 牌照号码 | 车辆底盘型号 | 车辆型号 | 车辆泡沬液种类型号及贮量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 抗溶性水成膜泡沫(3%AFFF/AR) | 水成膜泡沫(3%AFFF) |
| 一 中 队 | 执勤车辆 | 1 | 气防车 | 1气防 | 浙B-G1T05 | 依维柯（南京） | 川消牌 SXF5041TXFQC65 | ∕ | ∕ |
|  |  | 2 | 运兵车 | 指挥车1 | 浙B－7ZY33 | 依维柯（南京） | 川消牌 SXF5040TXFPJY65ER | ∕ | ∕ |
|  |  | 3 | 泡沫消防车 | 101 | 浙B5H170 | 奔驰泡沬车（川消） | 川消牌 SXF5192GXFPM80 | / | 2000 |
|  |  | 4 | 泡沫消防车 | 102 | 浙B－79261 | 奔驰泡沬车（川消） | 川消牌 sxf5280Gxfpm120B | 6000 | / |
|  |  | 5 | 18米举高喷射消防车 | 103 | 浙B-1P798 | 瑞典沃尔沃FM500 84RB | 金猴牌 SXT5417JXFJP18 | / | 10000 |
|  |  | 6 | 36米三相射流消防车 | 105 | 浙B-1M791 | 瑞典沃尔沃FM500 84RB | 光通牌 MX5420JXFJP36/SS | / | 3000 |
|  |  | 7 | 泡沫消防车 | 106 | 浙B－79293 | 奔驰3336（川消） | 川消牌 sxf5280Gxfpm120B | ∕ | 6000 |
|  |  | 8 | 移动供气车 | 107 | 浙B－79289 | 五十玲供气车（川消） | 川消牌 SXF5140TXFGQ90 | ∕ | ∕ |
|  |  | 9 | 泡沫原液补给车 | 108 | 浙B－79266 | 奔驰Actros4160（川消） | 川消牌 SXF5380GXFGY200B | ∕ | 20000 |
|  |  | 执勤车辆随车泡沬液/水（消防车8辆）小计 |  |  |  |  |  | 6000 | 41000 |
| 二 中 队 | 执勤车辆 | 1 | 气防车 | 2气防 | 浙B—B3Q72 | 依维柯（南京） | 川消牌 SXF5040TXFJY65ER | ∕ | ∕ |
|  |  | 2 | 运兵车 | 指挥车2 | 浙B－1ZZ16 | 依维柯（南京） | 川消牌 SXF5040XXFQC65 | ∕ | ∕ |
|  |  | 3 | 泡沫消防车 | 201 | 浙B－77730 | 奔驰泡沬车（川消） | 川消牌 SXF5330GXFPM160M | ∕ | 8000 |
|  |  | 4 | 泡沫消防车 | 202 | 浙B－77761 | 奔驰3336（川消） | 川消牌 sxf5280Gxfpm120B | 6000 | ∕ |
|  |  | 5 | 泡沫消防车 | 203 | 浙B－79278 | 奔驰3336（川消） | 川消牌 sxf5280Gxfpm120B | ∕ | 6000 |
|  |  | 6 | 照明通信指挥车 | 205 | 浙B-5G603 | 江铃 | 江铃全顺牌 JX6581TA-M5 | ∕ | ∕ |
|  |  | 7 | 大流量泡沫消防车 | 206 | 浙B－79298 | 奔驰大流量泡沫车（中卓） | 中卓时代ZXF5380GXFPM180 | ∕ | 10000 |
|  |  | 8 | 44米高喷车 | 207 | 浙B－79262 | 威马44m高喷车(芬兰) | VEMA型44TWT | ∕ | 3500 |
|  |  | 9 | 卫星通信指挥车 | 208 | 浙B－79296 | 卫星通信指挥车（二十八所） | 中驰威牌 CEV5170XTX | ∕ | ∕ |
|  |  | 10 | 抢险救援车 | 209 | 浙B－76071 | 抢险救援车（川消） | 川消牌 SXF5130TXFJY120M | ∕ | ∕ |
|  |  | 11 | 运兵车 | 支队指挥车 | 浙B－Z383Q | 依维柯（南京） | 川消牌 SXF5041TXFQC65 | ∕ | ∕ |
|  |  | 执勤车辆随车泡沬液/水（消防车9辆） |  |  |  |  |  | 6000 | 27500 |
| 三中队 | 执勤车辆 | 1 | 气防车 | 3气防 | 浙B－5G309 | 江铃 | 江铃全顺牌 JX6581TA-M5 | ∕ | ∕ |
|  |  | 2 | 运兵车 | 指挥车3 | 浙B－5ZZ50 | 依维柯（南京） | 川消牌 SXF5040XXFQC65 | ∕ | ∕ |
|  |  | 3 | 泡沫消防车 | 301 | 浙B－77785 | 奔驰3336（川消） | 川消牌 SXF5280GXFPM120B | 6000 | ∕ |
|  |  | 4 | 泡沫消防车 | 302 | 浙B－79270 | 奔驰3336（川消） | 川消牌 SXF5280GXFPM120B | 6000 | / |
|  |  | 5 | 泡沫原液补给消防车 | 303 | 浙B-1U558 | 奔驰Actros4148 | 川消牌 SXF5361GXFGY200 | 20000 | / |
|  |  | 6 | 32米举高消防车 | 304 | 浙B-5X715 | 瑞典沃尔沃FM460 64R B | 中卓时代牌 ZXF5320JXFJP32/V6 | 5000 | ∕ |
|  |  | 7 | 泡沫消防车 | 305 | 浙B-5K635 | 奔驰Arocs 4163 | 金猴牌MX5382GXFPM180 | 8000 | / |
|  |  | 8 | 18米举高喷射消防车 | 306 | 浙B-1Q781 | 瑞典沃尔沃FM500 84RB | 金猴牌 SXT5417JXFJP18 | 1000 | / |
|  |  | 9 | 36米三相射流消防车 | 307 | 浙B-1T292 | 瑞典沃尔沃FM500 84RB | 光通牌 MX5420JXFJP36/SS | 3000 | / |
|  |  | 执勤车辆随车泡沬液/水（消防车2辆） 小计 |  |  |  |  |  | 49000 | 0 |
| 港储中队 | 执勤车辆 | 1 | 运兵车 | 指挥车4 | 浙B－Z316Q | 依维柯（南京） | 川消牌 SXF5040TXFJY65ER | ∕ | ∕ |
|  |  | 2 | 32米高喷车 | 401 | 浙B－77772 | 沈消32m高喷车(捷通) | 金猴牌 SX5302JXFJP32 | ∕ | 3000 |
|  |  | 3 | 泡沫消防车 | 402 | 厂内1017 | 东风优迪狮 | 卢森宝亚永强牌 RY5294GXFPM120D | ∕ | 6000 |
|  |  | 4 | 大流量泡沫消防车 | 403 | 浙B－79290 | 奔驰大流量泡沫车（中卓） | 中卓时代 ZXF5380GXFPM180 | ∕ | 10000 |
|  |  | 执勤车辆随车泡沬液/水（消防车3辆） |  |  |  |  |  | 0 | 19000 |
| 执勤车辆随车泡沬液/水（22辆消防车，其中高喷车5辆）、泡沬原液车1辆 |  |  |  |  |  |  |  | 61000 | 87500 |

2.3安全管理

### 2.3.1 安全管理机构

本项目实施后安全管理纳入已有管理体系。

按照集团公司党组要求，中石化宁波镇海炼化有限公司（以下简称"镇海炼化有限公司"）与中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司（以下简称"镇海炼化分公司"）实行一体化管理，合称中国石化镇海炼化公司。按照"管理上一体化统筹，法律上独立法人运作"原则，镇海炼化有限公司的日常生产经营管理纳入中国石化管理体系，具体由镇海炼化分公司负责，实行一体化管理，执行统一的管理要求和流程。按照一体化管理原则，镇海炼化有限公司的管理部门（含项目管理部）与镇海炼化分公司管理部门（含项目管理部）合署办公，基层单位独立设置。
   镇海炼化公司安全生产管理实行公司和二级单位两级管理。公司代表公司安全生产第一责任人，对公司安全生产工作全面负责，对公司安全生产负主要领导责任；各单位（部门）主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责，对本单位安全生产负主要领导责任；公司职能部门、其他从业人员，在各自和部门工作范围内，对实现安全生产负责。主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员，具有化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，学历及专业满足的要求。重大危险源的储存设施操作人员具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。

镇海炼化公司成立HSE委员会，公司HSE委员会下设办公室，办公室设在安环部。委员会设生产、设备、工程、公共安全、能力与培训五个专业安全分委员会，下设办公室，办公室分别设在生产部、机动部、工程部、事务中心、组织人教部。目前，镇海炼化公司设有安环部，设置1名公司级安全总监，各运行部设1名安全总监，各装置设置专职安全员，确保安全生产责任制有效落实。

### 2.3.2 应急救援

本项目应急组织依托企业已有，镇海炼化公司已编制应急预案，并在浙江省应急管理厅备案，备案编号：330000-2021-0007。本项目在试生产前应对应急预案进行修订。

### 2.3.3 工作制度与劳动定员

本项目不新增定员，管理人员及岗位作业人员依托已有。其中，炼油老区罐区系统改造隶属储运部；PP装置老区配套改造隶属合成材料部；公共仓库及化学品库隶属采购中心。

2.4安全专项投资

本技改项目总投资55436.03万元，其中安全设施投资2089.985万元，主要用于气体检测警系统和火灾报警系统、劳动安全卫生用品、事故应急措施及警示标志等费用等，占建设投资的3.77％。

本项目投资见表2.4-1。

表2.4-1 各单元投资一览表

| 主要建设内容 | 老区配套项目 | 单元名称 | 投资额 （万元） | 安全设施投入金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼油老区罐区系统改造 | 罐 G301～ 308 功 能 调 整 | 26607.64 | 1064.306 |
|  |  | 罐 G309～ 318 功 能 调 整 |  |  |
|  |  | 罐 G257～ 258 功 能 调 整 |  |  |
|  |  | 罐G937～ 942 功 能 调 整 |  |  |
|  |  | 罐 G961～ 962 功 能 调 整 |  |  |
|  |  | 罐 G901～ 908 功 能 完 善 |  |  |
|  |  | 汽 油 多 变 量 调 合 设 施 扩 能 改 造 |  |  |
|  |  | 老区 工 艺及 热 力管 网扩 能 改造 |  |  |
| 2 | PP装置老区配套改造 | 物料管道 | 22455.6 | 898.224 |
|  |  | 新增火炬一套 |  |  |
|  |  | 阅览室改造为机柜间 |  |  |
| 3 | 公共仓库及化学品库 | 丁类库 | 6372.79 | 127.4558 |
|  |  | 公共仓库及化学品库 |  |  |
|  |  | 太阳能光伏系统 |  |  |
|  |  | 化学品库区北侧入口处新增车行道闸系统 |  |  |
| 总计 |  |  | 55436.03 | 2089.985 |

3  危险、有害因素的辨识及依据说明

## 3.1危险、有害因素定义及分类

3.1.1 定义

在安全评价中，危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，对两者并不加以区分而统称为危险有害因素。为了便于进行危险有害因素的分析与识别，《企业职工伤亡事故分类》将危险有害因素分为20类，包括：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

依据关于印发《职业病危害因素分类目录》的通知（国卫疾控发〔2015〕92号），将职业病危害因素分为粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素、生物因素、其它因素等6类。

3.1.2  辨识与分析的依据

根据《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改），本项目涉及的物料汽油（98#汽油、S-ZORB 汽油，重整汽油和非芳汽油）、军柴、乙烯柴油原料、军柴原料、非芳、烷基化油（异辛烷组分）、C5、甲基叔丁基醚、航煤（喷气燃料）、精制油、甲苯、石脑油、抽余油、C9+、混二甲苯、丙烯、乙烯、氢气、1-丁烯、燃料气、烷基铝（三乙基铝）、一氧化碳、氮气为危险化学品。其中非芳、C5、精制油、抽余油、C9+、混二甲苯虽未列入危险化学品目录，但其闪点＜60℃，根据《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》原安监总厅管三〔2015〕80号亦为危险化学品。

根据《关于印发〈高毒物品目录〉的通知》（卫法监发 [2003]142号）中，本项目一氧化碳为高毒物品。

根据《易制毒化学品条例》，甲苯属于第三类易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录（2017年版）》，本项目不涉及易制爆危化品。

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（原安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号），本项目甲苯、石脑油、汽油、丙烯、乙烯、氢、一氧化碳为重点监管危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，本项目不涉及特别管控危险化学品。

辨识过程见附件。

3.2 危险化学品重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018进行辨识，本项目罐G301～307功能调整、罐 G937～942 功能调整单元所在罐区分别构成一级危险化学品重大危险源；罐G309～318功能调整、罐 G961～962 功能调整所在罐区分别构成二级危险化学品重大危险源；甲类库中D1、D2分别构成三级危险化学品重大危险源。其他单元未构成危险化学品重大危险源。

3.3 危险、有害因素的辨识结果

本技改项目投产后在生产、储存等过程中存在的危险、有害因素如下：

（1）主要危险、有害因素：火灾、爆炸（物理爆炸）、中毒、窒息等。

（2）次要危险、有害因素：触电、机械伤害、车辆伤害、物体打击、起重伤害、高处坠落、噪声、振动、坍塌、粉尘、腐蚀等。

本项目的危险、有害因素及分布具体见附表3.15-1。辨识过程见附件3.3章节。

4  安全评价单元的划分

4.1  安全评价单元划分的依据

根据《安全预评价导则》AQ 8002-2007与《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化〔2007〕255号的有关要求进行安全评价单元的划分。

《安全预评价导则》AQ 8002-2007中提到评价单元划分应考虑安全预评的特点，以自然条件、基本工艺条件、危险、有害因素分布及状况、便于实施评价为原则进行。

《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化〔2007〕255号中6.4.2.1规定了评价单元的划分：根据建设项目的实际情况和安全评价的需要，可以将建设项目外部安全条件、总平面布置、主要装置（设施）、公用工程划分为评价单元。

4.2  安全评价单元的划分结果

根据4.1的分析结果结合本生产项目的实际情况与危险有害因素的分析结果，本着全面分析、重点评价的原则，确定固有危险程度、风险程度、建设项目安全条件、工艺设备可靠性、设备设施匹配性等作为重点评价单元进行评价。

5  采用的安全评价方法

5.1  选择安全评价方法的依据

根据《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化〔2007〕255号的有关要求选择安全评价的方法。

《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化〔2007〕255号中6.4.2.2规定了安全评价方法的选择：

（1）可选择国际、国内通行的安全评价方法。

（2）对国内首次采用新技术、工艺的建设项目的工艺安全性分析，除选择其它安全评价方法外，尽可能选择危险和可操作性研究法进行。

5.2  安全评价方法的选择

根据5.1的分析结果结合本生产项目的实际情况，确定本评价报告选用的安全评价方法：

（1）安全检查表评价法——定性评价方法

（2）危险度评价法——定性评价方法

（3）预先危险性分析法——定性评价方法

（3）重大事故后果模拟分析法——定量评价方法

（4）事故树分析法——定量评价方法

各评价单元所选用的评价方法见表5.2-1。

表5.2-1  评价方法的选择

| 评价单元 |  | 评价单元的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 固有危险程度 | 危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况 | 综合分析法 |
|  | 建设项目的固有危险程度 | 综合分析法 |
| 风险程度 | 危化品泄漏的可能性 | 综合分析法 |
|  | 易燃易爆化学品泄漏后具备爆炸、火灾的条件和需要时间 | 综合分析法 |
|  | 个人风险和社会风险 | 重大事故后果模拟分析法 |
|  | 外部安全防护距离 | 重大事故后果模拟分析法 |
|  | 装置多米诺效应 | 重大事故后果模拟分析法 |
|  | 事故后果模拟 | 重大事故后果模拟分析法 |
|  | 危险度分析 | 危险度评价法 |
|  | 事故树分析 | 事故树分析法 |
|  |  | 预先危险性分析法 |
| 建设项目的安全条件 |  | 综合分析法、安全检查表法 |
| 主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性 |  | 综合分析法 |
| 主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况 |  | 综合分析法 |

6  定性、定量分析危险、有害程度的结果

6.1  固有危险程度的分析结果

6.1.1  危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况分析结果

本项目涉及的物料大多数具有危险性，危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况（温度、压力）分析过程详见附件3.1.1。

6.1.2  定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度结果

（1）危险度评价结果

根据本项目各单元的工艺特点，采用危险度评价法评价可知：罐G301～307功能调整、罐G257～258功能调整单元、罐 G937～942 功能调整、罐G309～318功能调整、罐 G961～962 功能调整单元均属于Ⅰ级高度危险单元；化学品库D1、D2、气瓶库属Ⅲ级低度危险单元。

评价过程见报告附件4.3章节。

（2）事故树评价结果

外力破坏、违章作业、安装质量、设备故障是造成管线油品泄漏事故发生的最重要因素。其次，外防腐层失效亦是造成管线泄漏的重要原因之一。            评价过程见报告附件4.4章节。

6.1.3  定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度结果

具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量计算结果见附表3.1-2。

6.2  风险程度的分析结果

6.2.1  危化品泄漏的可能性分析结果

从附件3.2.1分析结果可见，在作业人员遵照安全操作技术规程操作，各系统运行正常的情况下，本项目可靠性良好。

6.2.2  易燃易爆化学品泄漏后具备爆炸、火灾的条件和需要时间分析结果

（1）爆炸必须具备的条件

危险化学品泄漏后发生爆炸主要为化学性爆炸，发生化学性爆炸需要具备以下条件：

①存在可燃性气体；

②空间内形成爆炸性混合物，其浓度在该气体的爆炸极限范围内；

③有点火源；其能量必须大于爆炸性混合物的最小点火能量。

（2）火灾必须具备的条件

火灾是指失去控制并对人身或财产造成损害的燃烧现象。危险化学品泄漏后要发生燃烧，必须要具备燃烧三要素，即可燃物、助燃物（主要指氧气）和点火源。

危险化学品泄漏后发生燃烧，在燃烧初期如果处理及时，措施得当，也能抑制火灾事故的发生。

（3）可能的激发能源

①明火：如火柴、打火机灯焰、油灯火、气焊火等。

②电气火花：如各种开关触头火花、保险丝熔断火花、线路短路以及接触不良的跳火等。

③撞击、摩擦发生的火花：如铁锤或其他铁器等撞击火花以及穿带钉鞋摩擦、撞击火花等。

④静电火花：易燃、易爆的物料在储运过程中要发生流动、喷射、冲击、灌注和剧烈晃动等一系列接触、分离现象，这就使易燃易爆物料在储运过程中产生静电。当静电聚集到一定程度时，就会放电产生静电火花。

另外，化纤服装穿脱也能产生静电火花等。

⑤雷电火花：包括直击雷和感应雷。

⑥火星：烟囱冒出的火星、排气管放出的火星等。

⑦电磁火花：如手机电磁火花。

⑧炽热表面：工作着的电器、炽热排气管和发电机壳等。

（4）发生火灾需要的时间分析

本项目储罐区、仓库等正常生产情况下基本不具备点火源，点火源地点具有不确定性；化学品泄漏（挥发）成气态与空气混合达到爆炸极限范围或人体中毒极限的时间也具有不确定性。因此本项目设备发生泄漏导致发生火灾、爆炸和中毒需要的时间具有不确定性。

但如果发生泄漏，发现不及时或处理不及时，均会有可能导致火灾、爆炸和中毒的恶性事故发生。

### 6.2.3  个人风险值、社会风险值、外部安全防护距离计算

本项目利用南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件对本项目涉及的储存单元（危险度分值≥11的单元）进行个人风险值和社会风险值、事故后果及外部安全防护距离计算。

#### 6.2.3.1个人风险值、社会风险值计算

（1）个人风险计算模型

对于区域内的任一重大危险源，其在区域内某一空间地理坐标为（x，y）处产生的个人风险可由下式计算：

式中，R（x,y）为重大危险源在位置（x,y）处产生的个人风险；Fs为第s个装置泄漏事件发生的原始频率；Pw为气象条件概率；Pi为第i个事故情景发生的概率；Vi（x,y）为第i个事故情景在位置（x,y）处引起个体死亡的概率，S为装置泄漏事件的个数；W为气象条件的个数；I为事故情景的个数。

个人风险的计算通过划分网格的方法实现。将个人风险值相等的点相连即得到个人风险等值线。

根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018的规定：通过定量风险评价，个人风险基准应满足表6.2-1的要求。

表6.2-1 本项目个人风险标准详细配置（单位：次/年）

（2）社会风险计算模型

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的事故累积频率（F），也即单位时间内（通常为年）的死亡人数。通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。

通过两条风险分界线将社会风险划分为3个区域,即:不可接受区、尽可能降低区和可接受区。

①若社会风险曲线落在不可接受区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

②若社会风险曲线进入尽可能降低区,应在可实现的范围内,尽可能采取安全改进措施降低社会风险。

③若社会风险曲线全部落在可接受区,则该风险可接受。

通过定量风险评价，危险化学品重大危险源产生的社会风险应满足下图中可容许社会风险标准要求。

图6.2-1可容许社会风险标准（F -N）曲线

#### 6.2.3.2定量风险计算

本项目利用南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件对涉及的罐区、仓库进行个人风险值和社会风险值分析，具体如下

    - 气象条件

| 参数名称 | 参数取值 |
| --- | --- |
| 所在区域 | 宁波 |
| 地面类型 | 分散的高矮建筑物（城市） |
| 辐射强度 | 中等(白天日照) |
| 大气稳定度 | C |
| 环境压力（pa） | 101000 |
| 环境平均风速（m/s） | 1.91 |
| 环境大气密度（kg/m3） | 1.293 |
| 环境温度（K） | 298 |
| 建筑物占地百分比 | 0.03 |

（2）周边企业及人数情况

表6.2-2 周边企业及人数情况

| 区块名称 | 总人数 | 全天人员存在率 | 热辐射抵消系数 | 冲击波抵消系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 俞范村 | 1000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 石塘村 | 500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

（3）风玫瑰图

（4）危险源基本情况

根据本项目实际情况，选取G301～307功能调整单元涉及的10台储罐、罐G309～318功能调整单元所在罐区涉及的10台储罐、罐 G937～942 功能调整单元所在罐区涉及的6台储罐、罐 G961～962 功能调整单元所在罐区涉及的12台储罐、罐G257～258功能调整所在罐区涉及的4台储罐共计42台储罐进行本项目定量计算。见图6.2-2。定量计算的储罐数据信息本报告仅摘取G301、G9392台储罐参数为代表。

图6.2-2 本项目风险计算选择单元数量

1） G301

A 装置基本信息
装置编号：301
装置坐标: 443.05，497.08
物料名称: 汽油
装置类型: 固定的常压容器和储罐
是否修正: 否
装置体积（m³）：13000
泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂
物料类型: 易燃液体
事故类型: 池火灾
容器最大存量（kg）：10270000
B 事故情景描述
物料名称：汽油
容器最大存量：10270000
容器内液体密度(kg/m3)：790
容器内介质绝对压力（Pa）：183370
泄漏孔上方液体高度（m）: 15
泄漏孔上方液体质量：6162000
探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）
连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 5.3 | 1800 | 9540 | 池火灾 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 200 | / | / | 10270000 | 池火灾 |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.212 | 1200 | 254.4 | 池火灾 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 84.802 | 300 | 25440.6 | 池火灾 |

C 事故类型
池火灾

危险单元类型: 有防火堤
液池面积(m2): 21888
燃料燃烧热（Kj/Kg）: 46000
定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.28
液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 313
液体常压沸点（K）: 395.5
人员暴露时间（s）: 20

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 9540 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 10270000 |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 254.4 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 25440.6 |

2) G939

A 装置基本信息
装置名称: G939
装置编号：939
装置坐标: 556.05，389.08
物料名称: 汽油
装置类型: 固定的常压容器和储罐
是否修正: 否
装置体积（m³）：20000
泄漏模式: 泄漏到大气中-中孔泄漏，泄漏到大气中-小孔泄漏，泄漏到大气中-大孔泄漏，泄漏到大气中-完全破裂
物料类型: 易燃液体
事故类型: 池火灾
容器最大存量（kg）：15800000
B 事故情景描述
物料名称：汽油
容器最大存量：15800000
容器内液体密度(kg/m3)：790
容器内介质绝对压力（Pa）：184500
泄漏孔上方液体高度（m）: 10
泄漏孔上方液体质量：7900000
探测系统类型：专门设计的仪器仪表，用来探测系统的运行工况变化所造成的物质损失（即压力损失或流量损失）
连锁切断系统类型：直接在工艺仪表或探测器启动，而无需操作者干预的切断或停机系统

| 泄漏模式 | 泄漏孔尺寸（mm） | 泄漏速率（kg/s） | 泄漏时间（s） | 泄漏总量（kg） | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 25 | 4.772 | 1800 | 8589.6 | 池火灾 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 200 | 0 | 0 | 10270000 | 池火灾 |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 5 | 0.191 | 1200 | 229.2 | 池火灾 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 100 | 76.354 | 300 | 22906.2 | 池火灾 |

C 事故类型
池火灾

危险单元类型: 有防火堤
液池面积(m2): 18920
燃料燃烧热（Kj/Kg）: 46000
定压比热（Kj/(Kg.K)）: 2.28
液体蒸发潜热（Kj/Kg）: 313
液体常压沸点（K）: 395.5
人员暴露时间（s）: 20

| 泄漏模式 | 燃料泄漏量（kg） |
| --- | --- |
| 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 8589.6 |
| 泄漏到大气中-完全破裂 | 10270000 |
| 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 229.2 |
| 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 22906.2 |

#### 6.2.3.3个人风险模拟

图6.2-3个人风险模拟图

本项目的个人风险在3.00E-07范围内，不存在高敏感防护目标（如学校、医院、幼儿园、养老院等）、重要防护目标（如图书馆、军事安保设施、文物保护单位等）、一般防护目标的一类防护目标；在3.00E-06范围内，不存在一般防护目标的二类防护目标；在1.00E-05范围内，不存在一般防护目标的三类防护目标，本项目实施后，本项目个人风险满足规范要求。

#### 6.2.3.4 社会风险模拟

图6.2-4 社会风险曲线

依据社会风险标准，从社会风险曲线图可以看出，本项目社会风险位于可接受区。

#### 6.2.3.5 外部防护距离

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019的相关规定，利用南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件对本项目进行外部安全防护距离计算，具体如下：

（1）数据输入同6.2.3.2个人风险值和社会风险值计算。

（2）基于风险的外部安全防护距离

基于风险的区域总体外部安全防护距离见图6.2-5，根据该图显示，风险值范围在企业红线内，满足规范要求。

本项目设置DCS系统、SIS系统、GDS系统以及事故后果响应系统，设置安全防护措施；配备应急救援物资，企业安全管理措施得当，应急响应速度较强，与区域合作组织、宁波石化经济技术开发区消防救援大队（消防特勤二中队）、周边企业等及时沟通信息，形成有效应急联动，将万一发生的安全事故消灭在初期阶段。

图6.2-5 基于风险的区域总体外部安全防护距离示意图

#### 6.2.3.6 事故后果模拟

本项目事故后果模拟，是南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件进行理论计算结果，实际生产运行过程中，储罐设有温度、压力及液位等远传及相关联锁自控设施，同时，在有可能发生可燃液体泄漏的场所设有可燃液体报警仪、火灾报警设施等。能够在事故发生时采取有效的措施及时处理，避免事故扩大化，降低事故影响范围及后果。

事故后果见表6.2-3。

表6.2-3 事故后果一览表

| 装置名称 | 泄漏模式 | 泄漏频率 | 事故类型 | 事故后果（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 死亡半径 | 重伤半径 | 轻伤半径 | 财产损失半径 |
| G301 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 138.10 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 142.70 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 90.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 140.50 |
| G302 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 138.10 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 142.70 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 90.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 140.50 |
| G303 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 138.10 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 142.70 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 90.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 140.50 |
| G304 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 138.10 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 142.70 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 90.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 140.50 |
| G305 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 138.10 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 142.70 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 90.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 140.50 |
| G306 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 138.10 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 142.70 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 90.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 140.50 |
| G307 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 138.10 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 142.70 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 90.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 140.50 |
| G308 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 138.10 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 142.70 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 90.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 140.50 |
| G319 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 138.10 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 142.70 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 90.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 140.50 |
| G320 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 138.10 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 142.70 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 90.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 143.90 | 173.20 | 247.80 | 140.50 |
| G309 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 126.30 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 78.10 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 129.10 |
| G310 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 126.30 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 78.10 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 129.10 |
| G311 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 126.30 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 78.10 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 129.10 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 131.50 |
| G312 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 126.30 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 78.10 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 129.10 |
| G313 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 126.30 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 78.10 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 129.10 |
| G314 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 126.20 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 77.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 129.00 |
| G315 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 126.20 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 77.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 129.00 |
| G316 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 126.20 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 77.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 129.00 |
| G317 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 126.20 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 77.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 129.00 |
| G318 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 126.50 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 79.20 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 129.20 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 132.60 | 160.00 | 229.40 | 131.50 |
| G937 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 128.60 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 132.60 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 86.30 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 130.70 |
| G938 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 128.60 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 132.60 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 86.30 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 130.70 |
| G941 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 128.60 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 132.60 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 86.30 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 130.70 |
| G942 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 128.60 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 132.60 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 86.30 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 130.70 |
| G939 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 128.60 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 132.60 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 86.30 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 130.70 |
| G940 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 128.40 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 132.60 |
|  | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 84.70 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 133.70 | 161.30 | 231.10 | 130.60 |
| G951 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 74.10 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 119.20 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 130.20 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.90 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 9.87 | 30.43 | 59.20 | 35.63 |
| G952 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 74.10 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 119.20 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 130.20 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.90 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 9.87 | 30.43 | 59.20 | 35.63 |
| G953 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 74.10 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 119.20 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 130.20 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.90 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 9.87 | 30.43 | 59.20 | 35.63 |
| G954 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 74.10 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 119.20 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 130.20 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.90 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 9.87 | 30.43 | 59.20 | 35.63 |
| G955 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 74.10 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 119.20 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 130.20 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.90 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 9.87 | 30.43 | 59.20 | 35.63 |
| G956 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 74.10 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 119.20 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 130.20 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.90 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 9.87 | 30.43 | 59.20 | 35.63 |
| G957 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 74.10 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 119.20 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 130.20 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.90 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 9.87 | 30.43 | 59.20 | 35.63 |
| G958 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 77.60 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.00 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 130.60 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.90 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 9.87 | 30.43 | 59.20 | 35.63 |
| G959 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 77.60 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.00 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 130.60 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.90 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 9.87 | 30.43 | 59.20 | 35.63 |
| G960 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 77.60 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.00 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 130.60 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.90 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 9.87 | 30.43 | 59.20 | 35.63 |
| G961 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 77.60 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.00 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 130.60 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.90 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 9.87 | 30.43 | 59.20 | 35.63 |
| G962 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 0.00004 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 77.60 |
|  | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 0.0001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.00 |
|  | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 0.00001 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 130.60 |
|  | 泄漏到大气中-完全破裂 | 0.00002 | 池火灾 | 134.30 | 162.90 | 235.60 | 121.90 |
|  |  |  | 蒸气云爆炸 | 9.87 | 30.43 | 59.20 | 35.63 |

图6.2-6 罐942大孔泄漏发生池火灾事故后果模拟图

图6.2-7 罐318大孔泄漏发生池火灾事故后果模拟图

#### 6.2.3.7 多米诺影响半径

根据是南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件进行理论计算结果，本项目涉及的设备设施引发的多米诺影响半径及该半径内包含的危险源清单见表6.2-4。

储罐区设置已设置DCS系统、GDS系统及相关压力、温度等检测、报警及联锁设施，在事故发生时，能起到预防、控制及减少事故影响。

表6.2-4 多米诺效应影响的危险源清单

| 装置名称 | 泄漏模式 | 事故类型 | 目标装置类型 | 多米诺半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G301 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 181.07 |
| G301 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 99.87 |
| G301 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G301 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| G301 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 常压容器 | 181.07 |
| G301 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 压力容器 | 99.87 |
| G301 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G301 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| G301 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 181.07 |
| G301 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 99.87 |
| G301 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G301 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| G301 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 181.07 |
| G301 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 99.87 |
| G301 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G301 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| G309 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 167.39 |
| G309 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 91.59 |
| G309 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G309 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| G309 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 167.39 |
| G309 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 91.59 |
| G309 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G309 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| G309 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 167.39 |
| G309 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 91.59 |
| G309 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G309 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| G937 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 168.70 |
| G937 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 92.30 |
| G937 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G937 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| G937 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 常压容器 | 168.70 |
| G937 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 压力容器 | 92.30 |
| G937 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G937 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| G937 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 168.70 |
| G937 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 92.30 |
| G937 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G937 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| G937 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 168.70 |
| G937 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 92.30 |
| G937 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G937 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| G951 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 170.64 |
| G951 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 91.74 |
| G951 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G951 | 泄漏到大气中-小孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| G951 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 170.64 |
| G951 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 91.74 |
| G951 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G951 | 泄漏到大气中-中孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| G951 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 常压容器 | 170.64 |
| G951 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 压力容器 | 91.74 |
| G951 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G951 | 泄漏到大气中-大孔泄漏 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |
| G951 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 常压容器 | 48.86 |
| G951 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 压力容器 | 59.07 |
| G951 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 长型设备 | 38.31 |
| G951 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 蒸气云爆炸 | 小型设备 | 34.00 |
| G951 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 常压容器 | 170.64 |
| G951 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 压力容器 | 91.74 |
| G951 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 长型设备 | 0.00 |
| G951 | 泄漏到大气中-完全破裂 | 池火灾 | 小型设备 | 0.00 |

注：同类储罐多米诺影响半径一样，本报告仅选取代表性储罐。

图6.2-7 罐301完全破裂池火灾的多米诺影响（周边常压容器）示意图

6.3  分析事故案例的后果、原因

本评价报告共引用了相关的事故案例，具体见附件5。项目在建成投产以后要吸取以上案例的经验教训，严防事故的发生。

7  安全条件的分析结果

7.1  建设项目的安全条件

7.1.1  建设项目的外部情况

（1）建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况

镇海炼化与周边环境的防火间距、本项目所在地周围敏感点的具体情况见附表6.1-1，结果表明能满足规范的要求。

（2）所在地的自然条件

具体见2.1.2章节。

（3）建设项目中危险化学品储存单元构成危险化学品重大危险源的储存设施（罐G301～307功能调整、罐 G937～942 功能调整单元所在罐区构成一级危险化学品重大危险源；罐G309～318功能调整、罐 G961～962 功能调整所在罐区构成二级危险化学品重大危险源；甲类库中D1、D2分别构成三级危险化学品重大危险源。）与8类场所、区域的距离见附表6.1-2，能满足规范的要求。

7.1.2  分析建设项目的安全条件结果

（1）建设项目与国家、当地政府产业政策、布局和规划的符合性

本项目为企业统筹解决炼化老区、扩建1500万吨/年炼油120万吨/年乙烯项目中的乙烯部分，以及高端新材料项目、150万吨/年乙烯项目的物料供给及储存需要而实施的储罐改造及新建仓库、火炬等，不属于产业政策禁止投资项目，符合国家、浙江省和宁波市当地的产业政策。

根据宁波市三部门印发《宁波市禁止、限制和控制危险化学品目录（试行）》，本项目不涉及禁止危险化学品，不涉及限制和控制危险化学品及生产装置（工艺）。

本项目位于镇海炼化厂区范围内，不涉及新增土地，镇海炼化位于宁波石化经济技术开发区，符合地方发展规划。

本项目已分别于2021年、2022在宁波市发展和改革委员会进行备案。

因此本项目符合国家、浙江省和宁波市当地的产业政策。

（2）建设项目对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

本项目位于镇海炼化厂区范围内，厂区边界距离最近的炼化生活区有0.49km。从图6.2-3、6.2-4个人风险和社会风险图来看，本项目个人风险个人风险满足规范要求，社会风险位于可接受区，因此，评价组认为本项目建成投产后正常生产状态下基本不会对周边居民生活产生影响

项目建成投产后对周边企业生产经营活动产生影响的重大安全事故主要有罐区、仓库储存物料等易燃、有毒物料因泄漏或其它原因引发火灾爆炸、中毒等事故。

（4）建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响

本项目周边企业、环境等情况详见附表6.1-1，由附表6.1-1可见本项目与周边企业、环境的防火间距符合规范要求，本项目厂区周边0.49km范围内无城镇、乡村居民住宅，无常住人口，因此正常生况下，周边企业、环境不会对本项目造成影响。但是周边企业、企业内装置等涉及到众多的危险化学品，一旦发生重大的泄漏和火灾爆炸事故，且事故未得到及时遏制而蔓延，可能会波及到本项目。

（5）建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响包括气温、风、雷电、地震、地质条件影响等，从自然条件的分析可见，只要在设计、施工、投入生产后落实了相关的安全措施后，能够满足安全的要求。

（6）总平面布置安全检查

采用安全检查表对本项目的总平面布置等进行检查，详细见附表6.2-3，6.2-4。

从附表6.2-3、6.2-4可以看出，本项目总平面布置符合《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)、《化工企业安全卫生设计规范》HG 20571-2014、《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009等规范对总平面布置的规定。

7.2  主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性

本项目项目仅涉及储运工艺，不涉及化学反应，不涉及重点监管的危险化工工艺，储运工艺在企业安全运行多年。

因此本项目产品工艺技术成熟，装置、设备、设施可靠。

具体分析过程见附件7.1。

7.3  主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况

本项目的主要装置、设备或者设施与生产过程相匹配，分析过程见附件7.2。

（1）本项目是为全厂工艺装置配置必要的原料储罐，按满足储存需要设置液体成品储罐、仓库等而进行的改造，实施前已根据全厂总物料平衡及全厂总平面布置的要求确定，改造内容符合原辅料、产品储存场所匹配。

（2）配套公用工程系统的给排水 、用电、蒸汽、氮气、风等能力都能满足本项目需求。

## 7.4  消防匹配情况分析结果

本项目消防水源及消防泵等依托企业已有消防设施，改造储罐消防设施通过新增泡沫管道及新增泡沫罐等得到解决，评价组认为消防设施能够与本项目相匹配。分析过程见附件7.3章节。

7.5 重点监管的危险化学品评价

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（原安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号），本项目甲苯、石脑油、汽油、丙烯、乙烯、氢、一氧化碳为重点监管危险化学品。

工程设计时应参照《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》原安监总厅管三〔2011〕142号的要求落实相关安全对策措施。

8  安全对策与建议和结论

8.1安全对策措施和建议

8.1.1  设计、制造、施工资质方面的对策措施

（1）本项目涉及多个单元，不同单元涉及不同的安全设施设计专篇编制及设计单位。各单元设计单位见表8.1-1.

表8.1-1 各单元涉及的设计单位

| 单元名称 | 设计单元名称 | 证书编号 | 业务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 炼油老区罐区系统改造 | 河北都邦石化工程设计有限公司 | A213000242 有效期至2026年6月4日 | 化工石化医药行业工程设计甲级、市政行业工程设计城镇燃气工程乙级、石油天然气（海洋石油）行业工程设计油气库乙级 |
|  |  | TS1810271-2024 | 特种设备生产许可证 (压力管道) |
|  |  | TS1210163-2023 | 特种设备生产许可证 (压力容器设计) |
| PP装置老区配套改造 | 镇海石化工程股份有限公司 | A133008845 有效期至2029年8月28日 | 化工石化医药行业甲级；石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级 |
| 公共仓库及化学品库 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | A13400572 | 化工石化医药行业甲级 |
|  |  | TS1810256-2021 | 特种设备生产许可证 (压力管道) |
|  |  | TS1210167-2023 | 特种设备生产许可证 (压力容器设计) |

根据表8.1-1，本项目涉及各单元设计单位均具有化工石化医药专业设计资质，且均为甲级，并且具备特种设备生产许可证（压力容器、压力管道），设计资质符合要求。本项目的施工单位除有化工项目建设安装资质外，还要有相应的压力容器、压力管道定点生产等专项资质，以满足危险化学品建设项目设计、施工必须由相应资质单位进行设计、施工的强制性规定。此外，建设单位要认真核实施工、监理单位、监督检验、检测的资质证明材料，防止个人和单位盗用合法机构的名义承揽工程的设计、施工。

（2）各设计单位在设计过程中应对项目节点有效衔接，并对相关联的管道选材、压力等级及焊接等统一。

8.1.2  选址、总图布置和建筑方面的安全对策措施

- 本项目涉及新建储罐、火炬系统、仓库、在已有管廊架上新增管道等，在基础设计需要对场地进行地质勘探以便采取有针对性的地基处理技术方案。地基基础设计施工应按照《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011、《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012、《建筑抗震设计规范（2024年版）等》GB 50011-2010规范执行。新建储罐G301～307在已有储罐区内，火炬系统、仓库等周边有已建建构物等，应同时采取措施避免地基处理过程对周边储罐、建构筑物基础造成影响。运行后做好沉降观测。

- 埋地含油污水罐V-257结构上需考虑承受浮力的影响，避免结构不牢固，受浮力等因素导致事故发生。

- 本项目地处沿海地区，每年夏秋季节易受台风袭击，当台风降水遭遇天文大潮时，常形成特大潮位，需要设置相应的排水、排洪设施，制定相应的防洪应急措施。装置及建（构）筑物在设计计算时应按本项目所在地风载荷值进行考虑。

- 本项目涉及利旧的建（构）筑物及管廊架，工程设计过程应复核建（构）筑物框架及管廊架的承重载荷是否满足新增设备及管道的需要。

- 工程设计时应对新增泵区是否占用已有消防设施及地下消防管道等进一步核实，同时应对新增机泵与周边建构物之间防火间距符合性进行核查。

- 本项目所在地靠海，空气中含有较多的湿气和盐分，易对设备、管道、钢结构框架、管架、钢筋混凝土支柱造成腐蚀，埋地管道等同样易受含盐地下水和潮气腐蚀，影响其工作寿命，应采取防腐措施，将防腐保护工作纳入企业日常安全生产管理中。

- 建设项目在设计时应充分考虑台风的影响，根据气象部门提供的该地区大风恶劣天气可能出现的几率，对高大设备、储罐等应进行风压强度校核，提高高大设备、储罐等构筑物的抗风能力，并制定防台抗灾的应急预案。

- 本项目所处地域年平均气温17.5℃，极端最高气温41℃，极端最低气温-8.1℃；寒冷的气温可使阀门冻结，使一些无防冻措施的附件操作失灵；工程设计中应注意有关设施的材质选择，特别是关键设备，设备应采取必要的保温措施及防冻措施等。

- 雷暴天气可能使设施等遭受到雷击，有引发火灾或建筑物损坏的危险。因而防雷设施的可靠性是本项目安全生产的重要因素之一。因此对建（构）筑物等要采取防雷保护，并应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的要求。

- 项目所在地的地震基本烈度为7度，该项目涉及易燃、易爆物质，主要建（构）筑物属乙类抗震建筑，包括：火炬系统、储罐基础、危化品仓库等抗震措施应按 GB50453-2008《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》的要求提高一度采用，按8度设防，并结合地质勘探报告、地震安全评估和国家标准 规范进行地震设计。切实提高项目的本质安全。

- 建筑物的耐火等级、安全出口和疏散距离应严格执行《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等标准要求，安全疏散门均应向外开启。

- 钢结构的防火应满足《石油化工钢结构防火保护技术规范》SH3137-2013、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）中“5.6 钢结构耐火保护”要求。

（13）新增消防设施应放置在明显和便于取用的地点，烷基铝库应配备D类干粉灭火剂。

（14）竖向设计应保持原来的竖向规划，与原场地标高一致。

（15）本项目新建丙类仓库占地面积已超过1000m3，应设置排烟设施。

（16）本项目可能产生爆炸性混合气体或在空气中能形成粉尘、纤维等爆炸性混合物的仓库，应采用不发生火花的地面，需要时应设防火层。

（18）厂区道路要求

- 本项目新增厂区通行道路、露天工作场所、巡检路线应有足够的照明，并符合CB50034的有关规定。

- 厂内道路路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并设置限速交通标志。

- 厂区道路在弯道交叉路口的横净距范围内，不得有妨碍驾驶员视线的障碍物。

- 易燃、易爆物品的主装置区、罐区，应根据安全生产的需要，将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置标志。

- 可燃液体的管道穿越道路时应敷设在管涵或套管内，并不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。

8.1.3  工艺、设备、设施方面的安全措施

#### 8.1.3.1 新建储罐工艺、设备、设施方面的安全措施

- 储罐设计严格执行《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341-2014）、《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007-2014，罐体计算按API650，基础设计、安装及验收按《钢制储罐地基基础设计规范》GB50473-2008

- 本项目炼油老区罐区系统改造单元新建储罐及改造储罐自控系统在已有基础上进行扩容。控制室及机柜间依托储运部已有控制室及机柜间，该控制室、机柜间应进行抗爆性计算分析，控制室、机柜间及操作室面向新建的G301～307侧有未封堵的门窗，应进行封堵。

- 本项目罐G301～307功能调整、罐 G937～942 功能调整单元所在罐区构成一级危险化学品重大危险源；罐G309～318功能调整、罐 G961～962 功能调整所在罐区构成二级危险化学品重大危险源，应在基础设计阶段应开展危险与可操作性（HAZOP）及LOPA保护层分析，划分SIL等级及对SIL等级进行评估，并应根据SIL评估结果确定是否配备SIS,当SIL定级报告确定该储存单元具有SIL1及以上的SIF 时,应配备符合SIL要求的SIS。SIS的独立性应满足SIF的要求。SIS的设计,应同时符合GB17681-2024、 GB/T20438(所有部分)、GB/T21109(所有部分)和GB/T50770的要求。

- 仪表选型应根据工艺要求的操作条件、设计条件、精确度等级、工艺介质特性、检测点环境、配管材料等级规定及安全环保要求等因素确定,并满足工程项目对仪表选型的总体技术水平要求。在性能要求上应根据测量用途、测量范围、范围度、精确度、灵敏度、分辨率、重复性、线性度、可调比、死区、永久压损、输出信号特性、响应时间、控制系统要求、安全系统要求、防火要求、环 保要求、节能要求、可靠性及经济性等因素来综合考虑。 在现场安装的电子式仪表,防护等级不应低于 GB/T4208规定的IP65；在现场安装的气动仪表及就地仪表,防护等级不应低于IP55;在仪表井、阀门井及水池内安装的仪表,防护等级应为IP68。

- 与储罐直接相连的工艺物料进出管道上均应设置紧急切断阀。紧急切断阀应设置在储罐与柔性连接之间，并采取防止水击危害的措施。紧急切断阀的执行机构可采用气动型、液压型或电动型，并应分别满足下列要求：气动执行机构故障模式应为FC（故障关），并采取火灾安全保护措施。当采用单作用弹簧复位式气动执行机构时，应满足SH/T3005-2016第10.3.6.7条的要求；当采用双作用气动执行机构时，应满足SH/T3005-2016第10.3.6.14条的要求；液压型执行机构的故障模式应为FC（故障关），应保证在火灾状态下阀门可处于安全位置；电动型执行机构应配备应急电源（如UPS、EPS、应急发电机组等），并采取火灾安全保护措施，满足SH/T3005-2016第10.3.7.11条的要求。

- 紧急切断阀应同时具备以下关闭功能：液位超高联锁关闭进料切断阀；通过阀门本体手动关闭切断阀；在防火堤外手动按钮关闭切断阀；在控制室内手动遥控关闭切断阀。

- 储罐高高液位、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送到自动控制系统。储罐高高液位报警与进料泵连锁，低低液位报警与出料泵连锁

- 涉及装置原料储罐应设置低低液位报警，低低液位报警联锁停泵。

- 本项目涉及的储罐均为常压储罐，监控应符合如下要求

1）应至少设置2套液位连续检测仪表,或1套液位连续检测仪表和2个液位开关

2）应在系统中设置高液位报警、低液位报警、高高液位报警、低低液位报警,并应符合下列规定。

a) 报警设定值应符合SH/T3007的有关规定;外浮顶储罐和内浮顶储罐的低低液位报警设定值 不应低于浮盘落底高度。

b) 高高液位报警应联锁关闭储罐进口管道上远程控制的开关阀,并对进料泵采取防憋压措施;低低液位报警应联锁切断出料。

3）设有氮气密封保护系统的甲B、乙A 类易燃液体储罐,应采取控制氧气浓度不大于极限氧浓度的50%的措施。

- 储罐安全附件的设置应符合《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007-2014。

- 储罐设有氮封，应设置事故泄压设备。事故泄压设备应满足呼吸阀出现故障时保障储罐安全的通气需要，并应符合事故泄压设备的开启压力应高压呼吸阀的排气压力并应小于或等于储罐的设计正压力

- 储罐的进出口管道应采用柔性连接。

- 储罐物料进出口管道靠近罐根处应设一个总的切断阀，每根储罐物料进出口管道上还应设一个操作阀。储罐放水阀应设双阀。

- 进出罐区的各类管道、电缆应从防火堤顶部跨越或从地面下穿过。当必须穿过防火堤时应设置套管并采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软密封连接的形式。

- 安全附件应定期检验保证安全附件正常投用。

- 在罐顶取样操作平台上，操作口的两侧应各设一组接地端子，为取样绳索、检尺等工具接地用。

- 凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。

- 储罐进出物料管道上应设置远程控制的开关阀。并将远程控制的开关阀开关状态信号远传至控制室显示,系统应具有判断开关状态正确与否 的功能,并对错误状态予以报警。

- 防火堤

- 储罐区防火堤及隔堤的设置应满足《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）相关要求，罐组内应根据物料性质设置隔堤，高度为0.5m～0.8m。

- 罐组防火堤内有效容积不应小于罐组内一个最大油罐的公称容量。防火堤堤身厚度应根据强度及稳定性计算确定，且不应小于300mm ，防火堤顶面应比计算液面高出0.2m。

- 防火堤内的地面设计应符合GB50351-2014第3.2.8条的要求，防火堤内地面应设置巡检道，当油罐泄漏物有可能污染地下水或附近环境时，堤内地面应采取防渗漏措施。

- 防火堤、防火墙内场地宜设排水明沟。排水沟应采用防渗透措施，排水明沟宜设置格栅盖板，格栅盖板的材质应具有防火、防腐性能。

- 罐组内的生产污水管道应有独立的排出口，且应在防火堤外设置水封，并应在防火堤与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。

(20)本项目电子元器件选择时，应考虑安全仪表功能回路的完整性等级是否符合；检测元件、执行元件的信号回路与控制系统硬件是否符合；既有控制系统扩容的硬件是否与原系统兼容等。

#### 8.1.3.2 浮盘更换、改造的安全措施

- 内浮盘应按照GB50341-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》第九章有关规定和GB50128-2014《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》、AQ3058-2023《内浮顶储罐检修安全规范》进行设计。

- 内浮盘边缘与罐壁的环形间隙处应设密封装置。密封装置应能补偿环向间隙尺寸偏差，且具有良好的密封性能。同时密封应有足够的柔性，并与罐壁贴合紧密。

- 用于制造内浮顶的所有材料应为没有使用过的新材料。所用材料应同时提供材料供货厂家提供的质量证明书

- 内浮盘在设计行程的运行过程中，不得对罐体、内浮顶或附件造成损伤。

- 内浮盘的浮力元件应满足气密性要求。任何两个浮筒泄漏后，内浮顶应仍能漂浮在液面上且不产生附加危害。浮力元件采用全密闭焊接工艺，不得选用胶粘形式，并进行气密检测，保证浮力元件无任何泄漏点。

- 不锈钢内浮顶的上升浮力不应小于内浮顶总重的两倍和浮顶上升时产生的摩擦力之和，且浮筒的浸液深度不应小于50mm。

- 内浮顶的边缘板和浮顶上所有开孔接管均应高出液面，且不小于150mm。浸入储液的深度不应小于100mm。

- 应对浮盘材质变化后增加重量对罐底基础进一步核实，荷载变化是否影响储罐基础安全。内浮顶在设计行程的运行过程中，不得对罐体、内浮顶或附件造成损伤。

- 浮盘验收要对浮筒检漏口、连接螺栓、负压消除装置、静电导线、边缘板与罐壁间距、密封带安装、盖板、密闭性等逐一进行检查。

- 内浮盘试水时应从最低位置上升到设计要求的最高操作位置，然后再降至最低位置，在整个升降过程中，观察内浮盘升降是否平稳，有无异常现象。密封和导向防转部分及自动通气阀等有无卡涩现象，内浮盘及其附件是否与安装在罐体上的附件相冲突。同时，采用人工检尺校对，确保雷达显示液位与实际一致。充水升降试验完毕后，应立即将罐内的积水、泥渣和其它污物清除干净，保持浮盘处于干燥状态，并密封以便储罐投用。放水管管口必须远离储罐基础，不得使基础浸水。

- 储罐封闭前，应检查罐内浮顶防旋转环装置、静电导出线、浮盘支腿等内部件已全部安装复位验收合格，检修作业内容已全部完成并验收合格。检查储罐的工艺、辅助管路流程，确认管段或盲板的复位或抽插情况，确认储罐液位计、呼吸阀、压力表等安装验收情况，确认储罐根部阀门的开关状态。

- 储罐封闭前应办理储罐封闭确认手续，参加储罐检修作业的各专业技术人员应予以签认。

- 应重新出具浮盘更换储罐设备图，并按图设计图纸施工及验收。

      - 储罐氮封系统的安全措施

- 安全专篇设计时要进一步核实进入废气总管的物料性质，避免互为禁忌性物料进入同一管道系统发生反应。

- 废气回收管道设计、安装时应考虑有一定的斜度，并对设置低点排液的设施，定期对废气管道中的积液进行排放。

- 涉及废气回收管道须采用金属管道，且管件和焊缝内侧应园滑平整，不得有毛刺、尖角等缺陷，严格按防静电规范设计和安装，防止产生静电和静电放电。

- 各废气支线上应设置阻火器，阻火器的选型及安装位置应根据气体的性质、操作条件、潜在点火源等综合确定

- 废气收集管道上应设置便于操作的切断阀。

- 当废气浓度波动较大时，应对废气进行实时监测，并采取稀释、 缓冲等措施， 确保进入蓄热燃烧装置的废气浓度低于爆炸极限下限的25%。

      - 化学品仓库的安全措施

- 仓库泄爆面积应符合规范要求。

- 储存液体仓库应设置防止液体流散的设施；

- 仓库应设置机械排风、静电接地设施（包装物、排风、门、窗等）、人体导除静电设施、洗眼器、防止阳光照射措施等安全设施。

- 化学品仓库应设置温湿度计，应根据储存物料理化特性要求，严格储存温度。

- 安全专篇设计时应根据物料性质明确是否应设置相应的红外线热成像仪等检测设施。

- 化学品库储存，采取相应防止阳光直射的措施，储存过程保持产品干燥。

- 化学品仓库应根据设计最大储存量储存，严禁混存及超量储存。

- 危险化学品仓库应采用隔离储存、隔开储存、分离储存的方式对危险化学品进行储存。

- 应根据危险化学品仓库的设计和经营许可要求，严格控制危险化学品的储存品种、数量。

- 危险化学品储存应满足危险化学品分类、包装、储存方式及消防要求。

- 储存危险化学品的仓库应设置明显的安全标志，并符合GB2894、AQ3047的规定。

- 应对进入库区的人员进行登记及安全告知。应对进入库区的车辆登记管理，并采取防火措施。

- 储存仓库内禁止进行开桶、分装、改装作业。不应在恶劣天气进行装卸作业。

- 气瓶

- 入库的空瓶、实瓶和不合格瓶应分别存放，并有明显区域和标志。

- 气瓶入库后，应将气瓶加以固定，防止气瓶倾倒。

- 气瓶在存放期间，应定时测试库内的温度和湿度，并作记录。库房最高允许温度和湿度视瓶装气体性质而定，必要时可设温控报警装置。

- 气瓶在库房内应摆放整齐，数量、号位的标志要明显。要留有可供气瓶短距离搬运的通道。

- 气瓶库应设置氧含量检测报警装置。

- 应定期对库房内外的用电设备、安全防护设施进行检查。

- 应建立并执行气瓶出入库制度，并做到瓶库账目清楚，数量准确，按时盘点，账物相符，做到先入先出。

（15）监控要求

- 仓库应根据储存介质特性、包装物和容器的结构形式、环境条件等因素确定监控参数。

- 应根据储存物料对温度和(或)湿度的要求,应按照 GB17914的规定,设置相应的温度和(或)湿度检测和调节设备设施。

- 仓库中储存的危险化学品可能因蓄热而引发事故时,应监测物料温度。

- 仓库设置的机械通风设备应根据泄漏其他的密度确定按照高度，泄漏气体比空气轻时,机械通风设备应安装在外墙上部;泄漏气体比空气重时,机械通风设备应安装在外墙下部。事故换气次数不应小于12次/h。当仓库内气体泄漏二级报警时,系统应联锁启动机械通风 设备应急排风;应分别在仓库内外部设置机械通风设备的启停按钮。

      - 火炬系统的安全措施

- 火炬和安全泄放系统的设计应符合《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160和《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》SH 3009等相关标准规范，有关多套工艺装置可燃性气体排放量叠加原则核实火炬能力的符合性。

- 安全专篇设计时，应对排入火炬系统的物质进一步核实，应按照标准要求设计专用的泄放系统，保证安全操作和紧急情况下人员、设备的安全。

- 安全专篇设计时应对火炬设施进行辐射热强度计算，根据计算结果明确对周边设施的影响及采取相应措施。

- 应在基础设计阶段应开展危险与可操作性（HAZOP）及LOPA保护层分析，划分SIL等级及对SIL等级进行评估，并根据SIL等级评估情况选择安全仪表系统。

      - 其他安全措施

- 部分储罐、管道、机泵等利旧。安全专篇设计时，利旧的储罐应进行储罐罐体强度及结构适应性的校核，储罐涉及新增开孔的应进行开口补强，并应进行相关检测合格后方可投入使用。

- 对利旧管道的流速等是否与本项目工艺参数匹配性进一步核实，确保满足工艺要求及安全流速要求。

- 工艺管线的设计必须安全可靠，且便于操作，同时应考虑脆性破裂、温度应力、腐蚀破裂及密封泄漏等因素，应设置有效的安全设施。并应根据物料的特性，采取相应的保温、隔热、防腐等安全措施。

- 安全专篇设计时应明确本项目压力管道范围，并应根据《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D0001-2009的规定进行选材、设计、安装、使用、改造、维修、定期检验。

- 在工艺设计过程中，对于危害性较大物料的进出管道应设置双阀，同时考虑介质对设备设施材质的应力腐蚀

- 本项目涉及的物料抽余油、C9+、丙烯、1-丁烯、C5等具有聚合性，长时间储存或受热情况下，易产生聚合，引发暴聚，可以在瞬间放出大量的热能，引起火灾、爆炸、中毒、窒息及灼烫等事故，应采取防止聚合的相关安全措施。长期停输时，应清空管道物料，并进行氮气保护避免自聚情况发生。加注阻聚剂时应采用自吸式设备或装置。

- 涉及有聚合性的物料的现场压力仪表不应与远传压力表共用一个引压点，相关仪表系统应有防自聚物堵塞措施。

- 两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的甲B、乙A类液体管道应采取泄压安全措施。

- 进、出装置的可燃液体的管道，在装置的边界处应设隔断阀和8字盲板，在隔断阀处应设平台，长度等于或大于8m的平台应在两个方向设梯子。

- 为确保装置开停工及检修安全，在易燃易爆装置管道和设备上设置固定式或半固定式吹扫接头，在进出装置边界管道上设置切断阀和盲板。

- 为消除管道产生的弹性变形，管道采用自然补偿和安装波纹补偿器的方式。管道的垫圈、连接处的采用密封措施，防止由于振动发生泄漏现象。

- 在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。

- 泵棚的建筑应满足《石油化工企业储运系统泵房设计规范》（SH/T 3014-2012）第4.2条要求规定，泵棚的柱距应根据机泵和管道的布置情况并结合建筑模数确定；泵棚的最小跨度，单排泵布置不宜小于6m；泵棚的净空不应低于3.5m;若有吊装设备，应根据吊装设备的要求确定。

- 应根据输送介质的特性选用管材。对输送有毒、易燃、易爆液体的泵类，选择无泄漏泵，对所有输送易燃易爆有毒介质的管道、法兰、阀门，按照规范要求选则专用阀门，防止泄漏事故的发生。

- 化工设备设计应满足《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-1999，选用的通用机械与电气设备应符合国家或行业技术标准。

- 本项目的压力容器都应按《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016进行设计、制造、检验与验收。特别是要尽可能选用列入《压力容器（合订本）》GB/T 150-2011的材料。

- 本项目涉及的非标设备，要特别注意设备、管道等的泄漏，生产设备、管道的设计应根据生产过程的特点和物料的性质选择合适的材料。设备和管道的设计、制造、安装和试压等应符合国家标准和有关规范要求。

- 特种设备及附件的选型、制造、安装、使用、检验、检修和管理必须按照《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》国务院令第549号及其相关的规定、技术规范执行。承担设计、制造、安装、检测检验的单位要具有相应的资质，并取得相应的符合技术规范要求的证明材料，建立技术档案，分类归档。

- 具有火灾爆炸危险的生产设备和管道应设计安全阀、爆破膜等防爆泄压系统，对于输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间应设置阻火器、水封等阻火设施。

- 为防止地基或地面的不均匀沉降，管道的热胀冷缩、端点附加位移、管道支承设置不当，相关设备与管道的连接应采用柔性连接。

- 对传动设备安装防护安全罩，设备平台及楼梯设置栏杆，栏杆底部设置防护板，板高不低于100mm，栏杆高度不得低于1100mm。

- 沿地面或低支架敷设的管道不应环绕工艺装置或罐组布置，并不应妨碍消防车的通行。

- 严格控制螺栓上紧力，用力矩扳手时要使上紧力分布均匀，避免螺栓与法兰承受过大载荷。

- 根据《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则(试行)>和<危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>》应急〔2019〕78号，危险化学品重大危险源罐区下列安全监控装备应满足《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ 3036的规定：

- 储罐运行参数的监控与重要运行参数的联锁；

- 储罐区可燃气体或有毒气体监测报警和泄漏控制设备的设置；

- 罐区气象监测、防雷和防静电装备的设置；

- 罐区火灾监控装置的设置；

- 音频视频监控装备的设置。

根据浙江省应急管理厅相关规定，一、二级重大危险源企业视频、监测数据等应接入浙江省应急管理厅信息平台。

（27）具有危险和有害因素的生产过程，应设计可靠的检测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动联锁系统。对事故后果严重的生产装置，应按冗余原则设计备用装置和备用系统，并保证在出现故障时能自动转换到备用装置或备用系统。

（28）本项目涉及自聚性的物料泵应具有空载联锁保护停泵功能。

（29）本项目涉及的储存单元应配备满足安全生产要求的 BPCS。 BPCS应具备对危险化学品重大危险源的温度、压力、流量、物位、组分浓度等过程变量的连续 测量、监视、报警、控制和联锁功能,并应同时具备连续记录、生成数据报表、数据远传通信、信息存储和信息集成等功能。

（30）本项目，工程设计阶段应对炼油老区罐区改造单元涉及储罐进防火堤入口、上扶梯入口处、罐顶量油作业平台（罐顶量油孔两侧1.5m处）是否设置1套消除人体静电装置进一步核实，缺少的应补充设置。

（31）管道布置

本项目涉及新增管道布置，新增管道布置在已有管廊架时应遵循：

- 工艺和公用工程管道共架多层敷设时宜将介质操作温度等于或高于250℃的管道布置在上层，液化烃及腐蚀性介质管道布置在下层；必须布置在下层的介质操作温度等于或高于250℃的管道可布置在外侧，但不应与液化烃管道相邻。

- 可燃介质管道与氧气管道共架平行布置敷设时，净距不应小于500mm，交叉布置时，净距不应小于250mm。

- 管墩或管廊上管道的净距不应小于50mm，法兰外缘与相邻管道的净距不得小于25mm，内管道的净距不应小于80mm，法兰外缘与相你管道的净距不得小于50mm。

- 管道上装有外形尺寸较大的管件、小型设备、仪表测量元件或有侧向位移的管道应加大净距。管道距管廊或构架的立柱、建筑物墙壁或管沟壁的净距不应小于100mm。

- 可燃气体、可燃液体管道与氧气管道共架敷设时应布置在一侧，不宜布置在氧气管道的正上方或正下方；平行布置时净距不应小于500mm，交叉布置时净距不应小于250mm。当管道采用焊接连接结构并无阀门时，平行布置时净距可取250mm，两类管道间宜用公用工程管道隔开。

- 两根平行布置的管道，任何突出部位至另一管子或突出部位或隔热层外壁的净距，不宜小于25mm。裸管的管壁与管壁间净距不宜小于50mm，在热（冷）位移后隔热层外壁不应相碰。

- B类流体管道与氧气管道的平行净距不应小于500mm。

- 交叉静距不应小于250mm。当管道采用焊接连接结构并无阀门时，其平行净距可取上述净距的50%。

- 保冷管道与相邻管道或其他物体的净距不宣小于150mm，其法兰外缘与相邻管道之间的净距不应小于50mm，其他地上敷设的管道之间的净距不宣小于80mm，法兰外缘与相邻管道之间的净距不应小于25mm。

- 公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道或设备连接时应符合下列规定：连续使用的公用工程管道上应设止回阀，并在其根部设切断阀；间歇使用的公用工程管道上应设止回阀和一道切断阀或设两道切断阀，并在两切断阀间设检查阀；仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开。

- 连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀，排出的液体应排放至密闭系统；仅在开停工时使用的排液阀，可设一道阀门，并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。

- 甲、乙A类管道应有惰性气体置换设施。

- 含可燃液体的污水及被严重污染的雨水应排入生产污水管道，但可燃气体的凝结液和下列水不得直接排入生产污水管道：与排水点管道中的污水混合后，温度超过40℃的水； 混合时产生化学反应能引起火灾或爆炸的污水。

8.1.4 拟建危险化学品生产或者储存过程配套和辅助工程对策措施

- 安全专篇设计时应根据各单元储罐布置、仓库面积、物料性质以及火灾危险程度等对消防设施进一步复核。

- 设置在维修车间的机柜间，为消防泵服务，该机柜间设计时考虑为无人值守，应加强管理，维修等人员不得随意出入及在内休息.

- 照明应符合GB/T 50034的规定，并应设置消防应急照明及消防疏散指示标志。

- 配电电缆应采用铜芯阻燃型电缆，与消防系统相关的配电与控制电缆、应急电源回路电缆等应采用耐火型电线电缆。

- 电线不得与易燃液体输送管道同沟敷设，电缆沟应有防水、排水措施。

- 所有电气设备和装置的外壳及金属外壳的电缆，必须采取保护性接地和接零。所有电气设备和装置的外壳及金属外壳的电缆，必须采取保护性接地和接零。

- 消火栓的设置场所有可能受到车辆冲撞时，应在其周围设置防护设施。

- 在现场人员易见处设置便于观察的风向标，利于发生火灾时辨别风向。

- 仪表气源应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源（也可用干燥的氮气）。

- 消防水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵，且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求；柴油机的安装、布置、通风、散热等条件应满足柴油机组的要求。

8.1.5 电气、防雷、防静电方面的安全对策措施

- 火灾危险区域内的测量仪器仪表均应符合相应电气防爆等级的要求。检测仪表的选用应符合现行国家标准《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》GB 12358-2006的有关规定。

- 安全专篇设计时应划分本项目爆炸区域划分图，并根据爆炸危险区域电气设备选型应按《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014、《危险场所电气防爆安全规范》AQ 3009-2007执行，作整体电气防爆设计和施工。如防爆场所为2区，所选用的防爆电气设备级别和组别一般为ExdIIBT4。

- 安全专篇设计时应落实国家有关《防雷减灾管理办法》中国气象局24号令、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010要求，做好防雷装置的设计审核等工作。宁波地区夏天雷暴天气频繁，装置遭受雷击事件曾经不止一次发生过，本项目在防雷方面一定要引起重视，采取必要的防雷措施。

- 化工装置的架空管道以及变配电装置和低压供电线路终端，应设计防雷电波侵入的防护措施。

- 根据燃爆火灾危险场所的危险等级，配置符合国家标准规定的防爆等级电气（设备包括线路、导线、接地装置）。仪表、电力和通讯电缆应设置在专用桥架上或穿管铺设，与物料管架保持间距并避开火源。防爆场所的电力配电干线全部应采用铜芯电缆，照明线路室内采用导线穿管敷设。

- 有火灾爆炸危险的装置区、储罐区、库区等设施和建（构）筑物应设计防直击雷装置

- 防爆场所的建筑物应按第二类防雷建筑物要求进行防雷设计，其他按第三类防雷建筑物要求进行防雷设计。防雷建筑物屋面应按要求设避雷网，利用柱内主筋作引下线，建筑物基础作接地体。

- 平行布置的间距小于100mm金属管道或交叉距离小于100mm的金属管道，应设计防雷电感应装置，防雷电感应装置可与防静电装置联合设置。

- 所有用电设备正常不带电的金属外壳及爆炸危险区域内的工艺金属设备均应可靠接地，管道法兰之间进行跨接。可能产生静电的设备、物料管道应有防止静电积聚的措施。各单元内工作接地、保护接地、防雷、防静电接地共用一套接地系统，接地极采用镀锌角钢，接地线采用镀锌扁钢，根据不同设备、仪表等要求设置接地电阻。

- 工艺装置内露天布置的器、罐等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。

- 储罐区、化学品仓库等人员入口处应设置消除人体静电装置。并应根据生产特点配置必要的静电检测设施。

- 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。易燃物料管线连接尽量采用焊接，最大限度地减少法兰连接，应按规范要求做好静电接地。

- 仓库应采用不发火花的地面。

8.1.6 防中毒、防火、防爆等的安全对策措施

- 本项目涉及的炼油老区改造单元已设置可燃气体报警仪，安全专篇设计时应对已有可燃、有毒气体检测探测器覆盖范围进一步核实，对新增散发易燃易爆和有毒气体的作业场所应按规定设置可燃有毒气体检测报警装置，设置地点和检测方式应符合现行标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019的有关规定。

- 本项目构成重大危险源储存单元涉及有毒气体、甲类可燃气体及甲类、乙A 类可燃液体,应按区域控制和重点控制相结合的原则,设置GDS。GDS应独立于BPCS和SIS。当可燃气体和(或)有毒气体探测器联锁回路具有SIL等级要求时,探测器应独立于GDS设置,探测器输出信号应送至 SIS,气体探测器联锁回路配置应符合 GB/T50770的有关规定。当气体探测器不直接参与BPCS联锁、SIS联锁,也不参与消防联动时,气体探测器联锁应在 GDS中设置。

- 甲类气瓶库涉及储存氢气瓶及一氧化碳气瓶。若释放时当空气中可燃气体浓度可能达到报警设定值,而有毒气体不能达到报警设定值时,应设置可燃气体探测器；释放时当空气中有毒气体可能达到报警设定值,而可燃气体浓度不能达到报警设定值时,应设置有毒气体探测器；释放时当空气中的 可燃气体浓度和有毒气体浓度可能同时达到报警设定值时,应同时设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。

- 甲B、乙A类罐区内排水井处、液体泵的动密封、手动液体采样口、储罐区进出连接法兰或阀门组应设可燃气体检测报警器。

- 根据《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）8.7.6条、《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021等对泡沫液储存量的要求，建议设计单位在编制安全设施设计专篇时对涉及改造的储存单元进一步核实、完善。

- 气瓶库应设置氧含量报警器。

- 对有毒有害物料的工艺管线的连接尽量采用焊接，最大限度地减少法兰连接，按规范要求做好静电接地。

- 按《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020、《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB 39800.2-2020的等为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。在存在有毒有害、灼烫危险性的作业岗位设置必要的淋洗器、洗眼器等防护设施，服务半径小于15米。

- 提高各物料进出的自动化程度和密封程度，提高操作人员操作的规范化程度，尽可能减少有毒有害物质的逸漏，减少操作人员在危险作业场所的停留时间。

- 对工程危险废物的产生、收集、储存及运输过程的污染控制应按《危险废物储存污染控制标准》GB 18597-2023格执行。

- 本项目中的粉尘危害主要来自丙类仓库物料的储存、装卸过程。在作业的过程中易发生粉尘危害。因此，应加强防止粉尘危害的措施，如储存、装卸等作业岗位应戴防尘口罩等。

- 采取隔声、吸声、消声等降噪措施，保证噪声符合《工业企业噪声控制设计规范》要求，或实行时间防护、采取集中控制，提高自动化水平、减少接触噪声时间。

- 泵的安全阀出口泄放管宜接至泵的入口管道、塔或其他容器；有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施。

- 表面温度高于60℃的设备和管道、阀门等均应考虑防烫、保温，低于10℃时要设置保冷。

8.1.7“两重点一重大”的安全对策措施

（1）重点监管的危险化学品安全对策措施

本项目涉及的物料甲苯、石脑油、汽油、丙烯、乙烯、氢、一氧化碳属于重点监管的危险化学品，应按照《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（原安监总厅管三〔2011〕142号）、《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（原安监总管三〔2012〕87号）、《关于印发〈浙江省提升危险化学品领域本质安全水平专项行动工作方案〉的通知》（原浙安监管危化[2012]115号）的相关要求，企业应针对所涉及到的重点监管的危险化学品，根据本企业工艺特点，落实相应的安全措施及自动化控制系统。

（2）重大危险源管理安全对策措施

- 本项目实施后，应对企业重大危险源备案进行核对是否需要变更，并纳入企业重大危险源管理，落实重大危险源关键装置、重点部位的责任人等相关制度。

- 应根据《危险化学品重大危险源安全监督管理暂行规定》(原安监总局令第40号)应根据《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010）、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010实施本项目罐区的监控系统。

3）应明确新建仓库等重大危险源的包保主要负责人、技术负责人和操作负责人。

8.1.8 安全管理对策措施

镇海炼化为危险化学品生产企业，对本项目建议按《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ 3013-2008等的要求，结合现有的管理机构设置实施安全标准化管理体系，修订相关安全生产规定制度，实行安全标准化管理体系。

#### 8.1.8.1  安全管理制度及安全操作规程制定

镇海炼化已根据国家法律法规要求，在安全生产标准化创建基础上，制定了一系列的管理制度及岗位安全操作规程，本项目实施后应针对新工况修订相关管理制度及岗位安全操作规程。

#### 8.1.8.2  安全管理机构、安全管理人员设置和从业人员培训

- 本项目实施后，依托已有安全管理机构。本项目所需定员在公司内调配解决，不需新招员工。

- 应根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等有关要求，试生产期前应做好人员组织、技术、相关岗位人员培训、设备设施检测检验、物资及外部条件、管理制度等方面的试生产准备工作。

- 组织技术力量编制周全试生产方案，并报当地应急管理部门备案，确保化工建设项目试生产能安全、持续、稳定运行。

- 本项目试生产前，应对涉及重大危险源储存设施操作人员学历及专业进一步复核，对相关特种作业管理人员及作业人员证件有效期进一步复核。其他从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。

#### 8.1.8.3  日常管理要求

- 本项目老区改造涉及的储罐中，最早建设时期70年代，部分储罐投入使用时间已超过30年，企业在运行过程中已定期进行维修及部分更换。镇海炼化已根据实际情况在逐步进行维修改造。应根据《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》应急部[2024]49号、《浙江省应急管理厅等七部门关于印发<浙江省石化化工装置设备淘汰退出和更新改造工作方案>的通知》（浙应急〔2024〕64号）要求进一步对相关储罐进行评估、检测，制定“一罐一策”方案，确保在用储罐能够安全运行。

- 根据全国安全生产专项整治三年行动：具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室，必须予以拆除的相关要求，建议最大限度减少作业场所人数。

- 严格遵从动火作业等管理制度，现场设专人监火。对输送物料的管线、设备动火，必须用氮气或蒸汽吹扫置换干净，分析合格后方可动火；与其他系统相连的管线、设备，必须用盲板隔绝，并做好记录；地沟、地井必须做好掩盖工作等等。

- 加强对工艺、设备辅助流程的管理，对不用的设备和管线要及时拆除或盲断，并做好标识。在用的工艺、设备辅助流程要与主流程一样，明确操作方法，严格进行管理。

- 企业应定期对器壁进行检查和测厚，并做好记录。在检修过程中，应通过碱洗、酸洗、高压水枪冲洗、手工清洗等措施，彻底清除存积在设备内的沉积物。

- 进入设备内检修作业前必须办理“有限空间作业许可证”，罐内作业除按规定清洗置换外，还应用空气置换。取样时间应在进入设备前半小时。

- 做好消防设施、器材的管理工作，保证完好有效。做好消防培训，熟练掌握各种消防器材。做好安全防护用品的保管、正确使用，如防毒面具、空气呼吸器。

- 加强可燃气体、有毒气体报警器的检测管理。

- 新建储罐设计及改造储罐已采用氮封系统，实际生产时应处于投用状态。

- 加强压力容器、压力管道的检测工作，积极配合质检所的定期检验，及时发现和消除缺陷和隐患。定期检查设备的安全附件，确保安全使用。

- 严格明火管理，严禁带火种及易燃易爆危险品进人厂区，严禁在厂区吸烟，作业人员应着防静电服装和防静电鞋，防爆区域检修必须使用防爆工具。

- 露天作业场所，应在作业点附近设置休息室。在夏季，针对室外作业人员采取必要的防暑降温措施，做好防暑工作；在冬季，为室外作业人员配备防寒用品。

- 建立好动静态设备台帐、压力管道台帐、检修台帐、设备维修记录、事故处理分析档案，以备查询。根据运行情况，制定详细检修计划，保证检修质量。

- 应根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和物料的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和符合有关标准规定的作业安全规程。

- 企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。对职工进行定期健康检查，建立健康档案。

- 企业应对生产储存场所的毒物、噪声声级等进行定期检测。

- 本项目分析化验等日常分析若涉及剧毒、易制毒、易制爆、监控化学品等，则所涉及的剧毒、易制毒、易制爆、监控化学品等的采购、使用、保管、处置应该遵守国家相关法律法规。

- 本项目涉及的储罐的清洗作业是在设备内进行的，且作业人员不确定性较大，对这些人的管理是个薄弱环节，企业应该对这些人做到“谁用人谁管理”，进入设备内的作业证一次一签，保证安全措施的落实，尤其要纠正这些人的违章行为。严格执行41条禁令。进塔入罐作业必须做好隔绝、置换、分析、办证确认、监护等环节，缺一不可。

- 企业应加强装卸作业的安全管理，应尽可能避免在风雨等恶劣天气装卸货物，尤其是装卸危险化学品。制定切实可行的装卸作业规章制度、操作规程，建立出入车辆登记台帐（内容包括车辆人员资质情况、车辆型号、载重量、装卸量、出入时间、来往地点单位、随车携带的救援设施器材和防护用品、双方签字等），制定专门装卸作业现场处置方案（如包装破损时的装卸应急方案等）并组织演练，按规定配备必要的救援设施器材和防护用品。在装卸作业前，查验危险化学品运输车辆的相关资质，准备好救援设施器材，穿戴好防护用品，全部符合要求后进行装卸作业。

- 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，一级危险化学品重大危险源。企业应根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安全生产监督管理总局令第40号（79号令修改）等相关规定做好危险化学品重大危险源的管理。

- 应根据储罐情况合理设定低液位报警或低低液位联锁值，内浮顶储罐不得低于浮盘支撑的高度运行。严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底。

- 生产装置的危险场所应设置安全标志，安全色应执行《安全色》（GB2893）的规定；管道的刷色和符合执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定；装置安全标志执行《安全标志及其使用导则》（GB2894）规定。

- 本项目建设及投产后应建立沉降观测记录，并根据实际沉降情况对地基进行及时处理，避免不均匀沉降引发地上、地下设备、设施、管道断裂等的后果。

- 公司应在危险化学品作业点（罐区、化学品仓库等），利用“安全周知卡”或“安全标签”等方式，标明其危险性。

- 在易发生事故的场所应按照《安全标志及其使用导则》GB2894-2008要求设置安全警示标志，并在作业场所的紧急通道和出入口设置醒目的疏散标志和指示箭头，在厂区主要道路口设置应急疏散线路图。

- 本项目涉及的新建储罐及已有储罐改造以及已有储罐储存物料更换等，应合理制定施工计划及物料转移方案，避免因建设方案不合理导致不满足生产需要。

- 化学品仓库应严格执行相关管理制度，严禁超量、超范围及禁忌物料混储。

- 在氮气使用场所应设置“氮气、当心窒息”警示标志，现场作业人员建议佩戴便携式氧含量分析报警仪，预防氮气泄漏导致窒息事故的发生。

- 本项目新增建构筑物化学品库等处设置视频监控摄像头，实行实时监控。

- 库房内不应进行分装、改装、开箱、开桶、验收等，以上活动应在库房外进行

- 仓库内堆垛间距应保持：

a）主通道大于或等于180cm；
        b）支通道大于或等于80cm；
        c）墙距大于或等于30cm；
        d）柱距大于或等于10cm；
        e）垛距大于或等于10cm；
       f）顶距大于或等于50cm。

（32）涉及聚合物料的设备、管线打开检修时，应吹扫置换合格。应制定物料堵塞疏通操作规程，明确处理相关管道、导淋、仪表阀低点等堵塞时，应在有人监护的条件下进行。

（33）企业实际运行过程应严格执行联锁管理制度、变更管理制度。

（34）企业运行时，应划定化学品仓库运输车辆停车区，并保证车辆与周边建构筑物防火间距的符合性。

(35)严格遵从动火作业、临时用电管理制度，现场设专人监火。对输送物料的管线、设备动火，必须用氮气或蒸汽吹扫置换干净，分析合格后方可动火；与其他系统相连的管线、设备，必须用盲板隔绝，并做好记录；地沟、地井必须做好掩盖工作等等。

(36)仓库内储存的物料应遵循先进先出的原则。

(37)定期对保温、保冷管道进行维护、保养，避免保温、保冷措施失效导致管道腐蚀破损引发物料泄漏。

（38）根据烷基铝的危险特性，暴露在空气中自燃，遇水放出可自燃的易燃气体，应采取可行的措施避免能够接触潮湿空气、水等。禁止用水、泡沫和酸碱灭火剂灭火。

#### 8.1.8.3  事故应急救援

- 镇海炼化已成立安全生产事故应急救援机构，本项目实施后应对《安全生产事故综合应急预案》进行修订，并针对本项目修订专项预案和现场处置方案。应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

- 应根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2023对应急物质进行核对，对缺少的应急物质及时补充。

- 岗位现场应设置防护柜，防护柜内应配备合适的个人救生、急救防护器具。劳动安全卫生与专用设备、设施和器材以及个人防护用品（如空气呼吸器）等，要指定专人负责保管和维修，保证需要时能有效使用。

- 企业在本项目建设和今后运行管理中应制定预防周边企业、环境等发生火灾、爆炸、毒性物质扩散的事故应急预案。

- 按时巡检，对重点防护部位进行火灾预案，定期演练。

- 本项目涉及的物料中甲苯、石脑油、汽油、丙烯、乙烯、氢、一氧化碳属于重点监管的危险化学品，企业对于重点监管危险化学品的操作、储存、运输、事故应急处置等应符合《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号的要求，详见附件7.4中重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则。

8.1.9  施工过程中采取的安全对策措施

本项目位于宁波石化开发区镇海炼化厂区区域内，本项目建设之前部分需要对已有储罐、建（构）筑物进行拆除。在本项目施工建设过程中，周边已建的设备设施等需要正常生产。另外，本项目可能存在部分利旧设备。所以建议企业采取以下安全对策措施：

（1）拆除工程

- 本项目实施过程中，部分已有设备需拆除，应委托具有相应资质的施工方承揽装置设施拆除工程，并与施工方签订合法合规的安全管理协议，明确各自权利和职责，装置设施的拆除，应制定安全专项施工方案并按方案执行。

- 在做局部拆除时，应做好拟拆除装置设施与在役生产系统之间的有效隔离。

- 应成立拆除工程组织机构，明确职责分工，指定专人负责安全监督管理。

- 应对拟拆除装置设施开展风险识别评估。

- 应编制拆除工程总体方案、装置设施清理置换方案、危险废物处置方案等

- 应对参与拆除工程的员工进行安全培训教育

- 施工方应编制施工组织设计及各安全专项施工方案，并得到企业认可。并应编制安全专项施工方案并应建立安全技术档案

（2）清理置换

- 清理置换现场人员应按照要求正确配戴与作业环境相符的防护用品。

- 封盖、封堵拟清理置换装置设施及周边的所有下水井、地漏，防止易燃、易爆、有毒、有害介质排入雨水系统。

- 应在现场设置警示标识或围档，无关人员撤离现场。

- 对设备、管线内的易燃、易爆、有毒、有害介质进行抽净、排空、吹扫、置换、通风、检测。清理过程应确保清理、排空、置换无死角。

- 对附着在管道、弯头等设备隐蔽处，在拆除过程中可能产生有毒有害物质的，应进行风险辨识评估，采取必要的清除或保护措施。

- 采用化学清洗前进行工艺危害分析，防止可能产生的易燃、易爆、有毒、有害介质危害人体及污染环境。

- 清理置换过程中，同一作业平台或同一受限空间内不得超过3人。

- 清理置换过程中，严禁停用相关消防水、消防器材、可燃或有毒气体检测报警仪等安全设施。

- 清理置换后检测合格的局部设备、设施、管道等，进行有效隔绝，以防物料串入。

- 清理置换全部完成后，对地面、明沟、地池内的挥发性污染物进行清理、检查，防止地下系统残留易燃、易爆、有毒、有害介质。

- 清理置换全部完成后，将拟拆除装置设施置于自然通风状态，并确保相关水、电、气、汽、风等公用工程系统的有效隔绝。

- 清理置换过程中涉及的盲板抽堵、进入受限空间、高处、临时用电、动土、断路等特殊作业，按照 GB 30871 执行。

- 建立台账，详细记录清理置换作业过程、检测结果等。

（3）施工过程

- 应对施工人员进行安全技术交底及教育培训，未经安全教育培训及考核合格人员不得进入拆除施工现场，特种作业人员应持有资格证书。

- 对拟拆除装置设施的地上、地下、毗邻环境、安全距离以及可能影响施工的设施、树木、杂物等采取安全防护措施。

- 拆除作业使用的脚手架、安全网，必须由专业人员按专项施工方案搭设，经验收合格后方可使用。验收标准分别按 GB 51210、GB 5725 执行。

- 施工区域设置硬质封闭围挡及安全警示标志；保障消防通道畅通。

- 动火、进入受限空间、盲板抽堵、断路等特殊作业按照 GB 30871 执行。对于已经建立了大修装置检修界面交接管理制度，且已有制度有效运行实践的企业，可按照大修装置检修界面交作业人员应按照 JGJ 184 要求佩戴劳动防护用品。

- 人工拆除应从上至下逐层拆除，分段进行，不得垂直交叉作业。

- 作业人员应在稳固的结构或脚手架上操作，水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料。

- 拆除作业时，应对作业面的孔洞采取防止坠落的保护措施

- 人工拆除使用的小型机具严禁超负荷或带故障运行。人机配合施工时，人员不得与机械在同一作业面同时作业。

- 对管道或容器进行切割作业前，应检查并确认管道或容器内无有毒、可燃气体、爆炸性粉尘等。

- 拆除管道或容器过程中，如发现残留物应立即停止作业，保护现场并及时向负责人或安全管理人员报告，查清其性质并采取安全措施后方可继续作业。对拆除部位存在的安全风险采取有效的控制措施后，再进行拆除作业。

- 施工机械设备严禁超载作业或随意扩大使用范围，作业场地应满足安全空间。

- 当日施工结束或暂停施工，机械设备应停放在满足安全空间的场地，并采取固定措施。

（4）施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

（5）施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

（6）本项目施工作业时，厂区内周边装置、设施已建装置等需要正常生产，因此存在交叉作业。

交叉作业应特别重视安全问题。与土建、施工、安装等单位签订安全协议，明确各自的安全责任；做好隔离措施，采用砖墙或阻燃型彩钢板将施工场所与周边装置、设施进行隔离；制定边生产边施工的安全管理制度并严格执行；加强现场监管，企业与施工方均应派专人进行现场监管，特别是动火等危险作业；制定边生产边施工的专项应急预案，并进行演练。

后期项目水、电、气及物料输送管线等与前期项目设施连接过程中应按规范要求进行作业，尤其是易燃易爆物料输送管线与前期项目设施连接时，应做好隔断、清洗置换干净、可燃气体浓度检测分析等。焊接、切割等动火作业前应特别注意检查乙炔气管道的老化问题。

（7）本项目可能涉及超限设备，对部分外形尺寸或质量超过运输限制条件的设备，在制造和运输时应特殊考虑，有些超大设备因其外形尺寸超限，需根据施工单位的条件情况，确定是否需要在现场进行制造和组焊。大型设备从外地运来，需考虑运输沿线的收费站通道宽度、道路桥梁载重限量及沿途路况等，还应考虑运输公司和运输车辆的选用，如果考虑不周，轻则不利于运输，重则会造成设备损坏。

（8）基于许多事故都是管道泄漏甚至断裂引起的，建议企业加强对施工单位现场管道施焊质量的监控和监理单位是否严格到岗履行职责的监控，防止所有管道（尤其是易燃易爆有毒介质和冷媒系统的管道）存在未焊透等超标缺陷，为压力管道的安全打下良好基础。

（9）本项目可能存在部分利旧设备，旧设备在拆卸、安装等作业过程中应严格按照操作规程进行吹扫、置换、检测。焊接、切割等动火作业前应特别注意检查乙炔气管道的老化问题，若利旧设备属于特种设备，应经资质部门检测合格才能使用，对存在严重事故隐患，或无改造、修理价值，或达到报废条件，或因故无法检验的特种设备应予以淘汰。

另外，已过设计年限且未经有资质单位检测合格的设备不得使用。

（10）本项目工艺管道与原有装置管线存在对接，要进一步规范、落实动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度，严格执行作业票审批制度，认真进行风险分析，严格隔离、置换（蒸煮）吹扫，严格检测可燃气体浓度，进入受限空间作业时，还要严格检测有毒气体浓度、受限空间氧含量，切实落实防范措施，强化过程监控。严禁以阀门代替盲板作为隔断措施，严禁对未经清洗置换的装置、管线进行动火作业。作业出现险情时，救援人员要佩戴好劳动防护用品，科学施救。要进一步加强承包商管理，严格承包商资质审核，加强承包商员工培训，做好作业交底和现场监护。

### 8.1.10 边施工边生产的安全对策措施

本项目实施过程中，企业其他装置可能处于生产阶段，正常生产与建设施工之间出现交叉作业的情况，企业应该特别重视安全问题。与土建、施工、安装等单位签订安全协议，明确各自的安全责任；制定边生产边施工的安全管理制度并严格执行；加强现场监管，企业与施工方均应派专人进行现场监管，特别是动火等危险作业；制定边生产边施工的专项应急预案，并进行演练。

必须采取可靠的措施（最常用的是加盲板）将生产系统与停车检修系统隔绝，以免引发火灾、爆炸、中毒、窒息等事故。

8.2  评价结果与评价结论

8.2.1  评价结果

（1）本项目为危险化学品储存设施改建项目，本项目在建成投产后存在火灾、爆炸、中毒、窒息、机械伤害、物体打击、高处坠落、灼烫、触电、起重伤害、淹溺、坍塌、噪声危害等潜在的危险有害因素，其中主要的危险有害因素为火灾、爆炸、中毒、窒息。

（2）根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，罐G301～307功能调整、罐 G937～942 功能调整单元所在罐区构成一级危险化学品重大危险源；罐G309～318功能调整、罐 G961～962 功能调整所在罐区构成二级危险化学品重大危险源；甲类库中D1、D2分别构成三级危险化学品重大危险源。

（3）根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三〔2009〕116号、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原安监总管三〔2013〕3号，本项目仅涉及储运工艺，不涉及化学反应，不涉及重点监管的危险化工工艺。

（4）根据《首批重点监管的危险化学品名录》（原安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号），本项目甲苯、石脑油、汽油、丙烯、乙烯、氢、一氧化碳为重点监管危险化学品。

（5）从事故后果，根据表6.2-3 事故后果模拟计算结果分析储罐发生泄漏后池火灾是防范多米诺效应的重点区域，其中当目标装置常压容器时事故多米诺半径最大，为181.07m，模拟图见图6.2-7。从图6.2-7可知：事故多米诺影响范围未超越厂区边界，厂区内影响范围主要包括周边储罐及设备设施等。

预防多米诺效应相关措施：储罐区与周边生产、储存设施的安全距离符合国家相关规范的要求；储罐区设置DCS系统及事故后果响应系统（探测系统、隔离系统、减缓系统），设置安全防护措施；配备应急救援物资，加强安全管理，提高应急响应速度，与区域合作组织、宁波石化经济技术开发区消防救援大队（消防特勤二中队）、周边企业等沟通信息，形成有效应急联动，将万一发生的安全事故消灭在初期阶段。

（6）从图6.2-3个人风险值图可以看出，个人风险值圈1*10-5/年未涵盖一般防护目标中的三类防护目标，3*10-6/年未涵盖一般防护目标中的二类防护目标，3*10-7/年未涵盖高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标。所以本项目的个人风险值满足规范要求。

从图6.2-4 社会风险值图可以看出，本项目的社会风险在可接受区，因此社会风险满足《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018的规定。

（7）利用南京安元科技有限公司研制的定量风险评价软件对本项目进行外部安全防护距离计算，见图6.3-7，外部安全防护距离内无防护目标，能够符合要求。

（8）通过预先危险性分析评价，本项目投产以后存在火灾、爆炸、中毒、窒息的危险，其危险等级属于Ⅲ～Ⅳ。还存在触电、高处坠落、噪声危害、物体打击、机械伤害、起重伤害、坍塌、淹溺等危险、危害，危险等级属于Ⅲ级、Ⅱ级。通过采取各项安全对策措施，以上潜在危险是可以得到有效控制的。

8.2.2  评价结论

（1）本项目为企业统筹解决炼化老区、扩建1500万吨/年炼油120万吨/年乙烯项目中的乙烯部分，以及高端新材料项目、150万吨/年乙烯项目的物料供给及储存需要而实施的储罐改造及新建仓库、火炬等，不属于产业政策禁止投资项目，符合国家、浙江省和宁波市当地的产业政策。

根据宁波市三部门印发《宁波市禁止、限制和控制危险化学品目录（试行）》，本项目不涉及禁止危险化学品，不涉及限制和控制危险化学品及生产装置（工艺）。

本项目位于镇海炼化厂区范围内，不涉及新增土地，镇海炼化位于宁波石化经济技术开发区，符合地方发展规划。

本项目已分别于2021年、2022在宁波市发展和改革委员会进行备案。

因此本项目符合国家、浙江省和宁波市当地的产业政策。

（2）本项目不涉及化学反应工艺，仅为储运工艺，储运工艺在企业有多年稳定运行的经验，生产工艺可靠，技术成熟。

（3）通过总体布局及防护措施评价，本项目选址、内外部防火间距和安全防护距离、工艺方案、电气安全等有关设计符合规范要求。

（4）本项目配套、辅助工程系统的给排水、用电负荷、物料储存等能力都能满足本项目需求。

（5）针对本项目的特点，报告8.1章节提出了一系列的安全对策措施，项目在设计、施工、安装、试生产、正式生产后应逐条加以落实、实施。

本建设项目安全条件符合国家法律法规的相关要求。

9  与建设单位交换意见的情况结果

自镇海炼化委托我公司进行本项目的安全条件评价工作后，我公司针对本项目的基本情况组织成立了评价项目组。评价项目组多次到项目现场进行勘察，对项目周边环境进行论证。在安全评价报告编制过程中评价项目组一直与镇海炼化的技术人员就本项目安全评价及项目进展情况保持着不间断的联系，并对项目安全评价相关问题随时进行交流。

双方交换的意见主要有以下几个方面：

- 安全评价范围的确定；

- 评价项目组与业主单位对项目涉及的物料、工艺、设备等参数进行多次讨论，工艺资料由企业提供，企业对资料真实性负责；

- 评价项目组到业主单位，与相关人员对项目的总平面布置、助剂储存、物料输送等相关事宜进行讨论；

- 有关项目总平面布置图编制、设计进展情况；

- 评价工作进展情况及评价报告编写情况；

- 项目其它相关情况。

在进行多次交流的基础上评价组、项目业主单位基本达成一致意见。

10  安全评价报告附件

附件1  物料的理化及危险特性表

附件1.1-1氮气的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氮；氮气 |  | 英文名： nitrogen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： N2 |  | 分子量：28.01 |  | UN编号： 1066 |
|  | 危险性类别：加压气体 |  | 危险化学品目录序号：172 |  | CAS号：7727-37-9 |
|  | 包装标志：不燃气体 |  | 包装类别和方法： Ⅲ类包装； 钢质气瓶 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇 |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃):-209.8 |  | 沸点℃:-195.6 |  |  |
|  | 相对密度(水＝1) :0.81(-196℃) |  | 相对密度(空气＝1) :0.97 |  |  |
|  | 临界温度(℃) :-147 |  | 临界压力(MPa) :3.40 |  |  |
|  | 燃烧热(kJ/mol) :无意义 |  | 饱和蒸气压(kPa) :1026.42(-173℃) |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性:不燃 |  | 引燃温度(℃) :无意义 |  |  |
|  | 闪点(℃) :无意义 |  | 最小点火能(mJ) :无意义 |  |  |
|  | 爆炸极限(体积分数)/% :无意义 |  | 最大爆炸压力(MPa) :无意义 |  |  |
|  | 稳定性:稳定 |  | 聚合危害:不聚合 |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物:氮气 |  |  | 禁忌物： |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。用雾状水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |  |  |
|  | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。 |  |  |  |  |
| 毒性 |  | LD50:无资料 LC50:无资料 |  |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，就医。 |  |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。眼睛防护：一般不需特殊防护。身体防护：穿一般作业工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度作业区，须有人监护。 |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。泄漏容器要妥善处理，修复、检测后再用。 |  |  |  |  |
| 储 运 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |

附表1.1-2 甲苯的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：甲苯 | 英文名：methylbenzene；Toluene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C7H8 | 分子量： 92.14 | UN编号：1294 |
|  | 危险类别：第3.2类 ；中闪点易燃液体 | 危化品目录序号： 1014 | CAS号：108-88-3 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－94.9 | 沸点（℃）：110.6 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.87 | 相对密度（空气＝1）：3.14 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：4.89(30℃) | 燃烧热（kJ/mol）：3905.0 |  |
|  | 临界温度（℃）：318.6 | 临界压力（MPa）：4.11 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：4 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.2 | 爆炸上限（%）：7.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：535 | 最小点火能（mJ）：2.5 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.666 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物 ：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：5000mg/kg(大鼠经口)； LD50：12124mg/kg(兔经皮)； LD50：20003mg/kg，8小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 对皮肤、粘膜有剌激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的剌激症状、眼结膜及咽部充血、头痛、头晕、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。 慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撒离时，应佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴乳胶手套。 其他：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火放爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |

附表1.1-3 柴油的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：柴油 | 英文名： Diesel oil |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C4H100- C12H26 | 分子量： | UN编号：1202 |
|  | 危险类别： | 危化品目录序号：/ | CAS号：68334-30-5 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：有色透明液体 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于醇等溶剂 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-18 | 沸点（℃）：190-426 |  |
|  | 相对密度（水＝1）： 0.87-0.9 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： 无资料 | 燃烧热（kJ/mol）： 30000-46000 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）： ≥60 |  |
|  | 爆炸下限（%）： 0.6 | 爆炸上限（%）：7.5 |  |
|  | 引燃温度（℃）257 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）： | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应，流速过快，容易产生和积聚静电，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃，若遇高热容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置产生剩余，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：＞5000mg/kg(大鼠经口) LC505000mg/m3 4h(大鼠吸入)： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 急性中毒：吸入高浓度蒸汽先兴奋后转入抑制，表现为乏力、头痛、神志恍惚肌肉震颤，共济运动失调；严重者出现定向力障碍、意识模糊等。蒸汽可引起呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎 |  |  |
| 急 救 | 吸入：如果吸入本品气体或燃烧产物，脱离污染区，把病人放仰卧，保暖并使其安静，如果呼吸停止立即进行人工呼吸。皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。眼睛接触：立即用流动清洁水冲洗至少15分钟。 食入：禁止催吐，如果发生呕吐让病人前倾或左侧躺下保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸式过滤式。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源，建议应急处理人员戴自吸式呼吸器，穿防静电工作服，尽可能截断泄漏源。防止流入下水道，排洪沟等。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过25℃。保持容器密封。应与氧化剂食用化学品分开存放，分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |

附件1.1-4甲基叔丁基醚的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：甲基叔丁基醚 |  | 英文名： methyl-tert-butyl ether |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C5H12O |  | 分子量：88.2 | UN编号：2398 |
|  | 危险类别：易燃液体,类别2 |  | 危化品目录序号：1148 | CAS号：1634-04-4 |
|  | 包装标志：易燃液体 |  | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体, 具有醚样气味。 |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－109（凝） | 沸点（℃）：53～56 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.76 | 相对密度（空气＝1）：3.1 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：27(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：3360.7 |  |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：-10 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.6 | 爆炸上限（%）：15.1 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：3030mg/kg(大鼠经口)； ＞7500mg/kg(兔经皮) LD50：85000mg/kg，4小时(小鼠吸入) |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |
|  | 本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎。对皮肤有刺激性。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |

附件1.1-5石脑油的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：石脑油；粗汽油 | 英文名：Crude oil |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： | 分子量： | UN编号：1256 |
|  | 危险类别：第3.2类 中闪点易燃液体 | 危化品目录序号：1964 | CAS号：8030-30-6 |
|  | 包装标志： 易燃液体 | 包装类别： Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或浅黄色液体。 |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 | 沸点（℃）：20～160 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.63-0.76 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）: 无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：＜23 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.1 | 爆炸上限（%）：5.9 |  |
|  | 引燃温度（℃）：350 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物: 一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50：16000mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 石脑油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入: 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其它：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

附件1.1-6 汽油的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：汽油 | 英文名：Gasoline；Petrol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： | 分子量： | UN编号：1203 |
|  | 危险类别：第3.1类低闪点易燃液体 | 危化品目录序号：1630 | CAS号：8006-61-9 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体, 具有特殊臭味。 |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：＜-60 | 沸点（℃）：40～200 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.70～0.79 | 相对密度（空气＝1）：3.5 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：-58～10 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.4 | 爆炸上限（%）：7.6 |  |
|  | 引燃温度（℃）：415～530 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.813 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：67000 mg/kg(小鼠经口) LD50：103000mg/m3，2小时(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制:生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿防静电工作服。手防护: 戴橡胶耐油手套。其它: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

附件1.1-7 混二甲苯的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：混二甲苯 |  | 英文名：xylene（p-xylene；o-xylene； m-xylene） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C8H10 | 分子量： 106.17 | UN编号：1037 | CAS号：106-42-3（1,4） |
|  | 危险类别：第3.3类高闪点易燃液体 |  | 危化品目录序号：2828 | CAS号：95-47-6（1,2） |
|  | 包装标志：易燃液体 |  | 包装类别：Ⅲ类 | CAS号：108-38-3（1,3） |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体，有类似甲苯的气味。 |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，可溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-13.3～47.9 |  | 沸点（℃）：137-143 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.86～0.88 |  | 相对密度（空气＝1）：3.66 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.16～1.33(25～32℃) |  | 燃烧热（kJ/mol）：4549.5～4563.3 |  |
|  | 临界温度（℃）：343.1～357.2 |  | 临界压力（MPa）：3.51～3.70 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  | 闪点（℃）：约 24 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.0 |  | 爆炸上限（%）：7.6 |  |
|  | 引燃温度（℃）：463～525 |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.746 |  | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂。 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会引着回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：5000mg/kg(大鼠经口)；14100mg/kg(兔经皮)；LD50 ： 1364mg/kg（小鼠静脉）；LD50：19747mg/kg，4小时(大鼠吸入)； 人经眼：200ppm引起刺激。 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。·急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病发作。·慢性影响：长期接触有神经衰弱综合症，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触，立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入，饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：带化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴橡胶手套。其他防护：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |  |

附件1.1-8 丙烯的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名： 丙烯 | 英文名： propylene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C3H6 | 分子量：42.08 | UN编号：1077 |
|  | 危险类别：第2.1类；易燃气体 | 危化品目录序号：140 | CAS号：115-07-1 |
|  | 包装标志：易燃气体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色、有烃类气味的气体。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－191.2 | 沸点（℃）：－47.7 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.5 | 相对密度（空气＝1）：1.5 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：602.88(0℃) | 燃烧热（kJ/mol）：2049 |  |
|  | 临界温度（℃）：91.9 | 临界压力（MPa）：4.62 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：－108 |  |
|  | 爆炸下限（%）：2.4 | 爆炸上限（%）：10.3 |  |
|  | 引燃温度（℃）：450 | 最小点火能（mJ）：0.282 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.843 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：聚合 | 燃烧分解产物 CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、强酸。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等激烈化合，与其它氧化剂接触剧烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 本品为单纯窒息剂及轻度麻醉剂。急性中毒：人吸入丙烯可引起意识丧失，当浓度为15％时，需30分钟；24％时，需3分钟；35％～40％时，需20秒钟；40％以上时，仅需6秒钟，并引起呕吐。慢性影响：长期接触可引起头昏、乏力、全身不适、思维不集中。个别人胃肠道功能发生紊乱。 |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧化剂、氧气、压缩空气等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓库的先发用。灌装适量，不可超压超量盛装。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |

附件1.1-9 氢气的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氢气 | 英文名：hydrogen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2 | 分子量：2.01 | UN编号：1049 |
|  | 危险类别：第2.1类；易燃气体 | 危化品目录序号：1648 | CAS号：133－74－0 |
|  | 包装标志：易燃气体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水。不溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-259.2 | 沸点（℃）：-252.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.07(-252℃) | 相对密度（空气＝1）：0.07 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33(-257.9℃) | 燃烧热（kJ/mol）：241.0 |  |
|  | 临界温度（℃）：-240 | 临界压力（MPa）：1.30 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：4.1 | 爆炸上限（%）：74.1 |  |
|  | 引燃温度（℃）：400 | 最小点火能：（mJ）：0.019 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.720 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：水。 |  |
|  | 避免接触的条件：光照。 | 禁忌物：强氧化剂、卤素。 |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |
|  | 本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。 |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制 密闭系统，通风，防爆电气与照明。呼吸系统防护 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。眼睛防护 一般不需要特殊防护。身体防护 穿防静电工作服。手防护 戴一般作业防护手套。其它 工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离污染区人员到上风处，并进行隔离严格限制进出。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |

附件1.1-10 燃料气的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：燃料气 |  | 英文名：Liquefied petroleum gas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  | 分子量： | UN编号：1075 |
|  | 危险类别：易燃气体-1,加压气体-液化气体, |  | 危化品目录序号：2563 | CAS号：68476-85-7 |
|  | 包装标志：易燃气体 |  | 包装类别：Ⅱ类 | 包装方法：钢质气瓶 |
| 理 化 性 质 | 主要成分：混合物一氧化碳45-55%、氢气35-45%、二氧化碳5-15% |  |  |  |
|  | 外观与性状：无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）： |  | 沸点（℃）：42.1～- 0.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.5～0.6 |  | 相对密度（空气＝1）：约 2.0 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： |  | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  | 闪点（℃）：-74 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.5 |  | 爆炸上限（%）：10.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：426～537 |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  | 稳定性： 不稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |
|  | 危险特性：极易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆 炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。蒸气比空气重，沿地 面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。火场中容器有开裂爆炸的 危险。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可 能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。 |  |  |  |
| 毒性 |  | PC-TWA（mg/m3）1000 PC-STEL（mg/m3）1500大鼠吸入 LC50：658000 mg/m3/4hr（丁烷） |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |  |
|  | 本品有麻醉作用。吸入蒸气、雾，刺激鼻、咽喉、肺。急性中毒主要表现 为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；重者失去知觉、小便失 禁、呼吸变浅变慢。接触液体可能引起冻伤。在限制性空间内，可引起窒 息。可致癌。可能引起生殖缺陷 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在 38－42℃的温水中复温。严禁使 用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。送医院或寻求医生帮 助。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。如有不适，立即就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。食入：不会通过该途径接触 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护：高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度 区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 消除所有点火源。根据气体的影 响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处 理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备 应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器， 使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸 气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。隔 离泄漏区直至气体散尽。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜 超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |

附件1.1-11 丁烯-1的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：丁烯-1 |  | 英文名：1-butylene；1-butene |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H8 |  | 分子量：56.11 |  | UN编号：2398 |
|  | 危险类别：第3.2类 中闪点易燃液体 |  | 危化品目录序号：238 |  | CAS号：106-98-9 |
|  | 包装标志：易燃气体,类别1 加压气体,加压气体 |  |  | 包装类别：2.1 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无味压缩或液化气体。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，微溶于苯，易溶于乙醇、乙醚 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-185.3 | 沸点（℃）：-6.3 |  |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.6 | 相对密度（空气＝1）：1.93 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：299.3(25℃) | 燃烧热（kJ/mol）：2538.8 |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：146.6 | 临界压力（MPa）：4.023 |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：-80 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.6 | 爆炸上限（%）：10 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |  |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：无资料 |  |  |  |
|  | 避免接触的条件：受热 | 禁忌物：强氧化剂、强酸、过氧酸、卤素 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃气体，内装加压气体：遇热可能爆炸。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束 灭火剂：用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火 |  |  |  |  |
| 毒 性 | LC50 :420000mg/m3（小鼠吸入，2h） |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |
|  | 有轻度麻醉和刺激作用，并可引起窒息。急性中毒:出现黏膜刺激症状、嗜睡、血压稍升高、心率增快。高浓度吸入可引起窒息、昏迷。皮肤直接接触液态本品可引起冻伤。慢性影响:长期接触以丁烯为主的混合性气体，工人有头痛、头晕、嗜睡或失眠、易兴奋、易疲倦、全身乏力、记忆力减退。有时有黏膜慢性刺激症状。 |  |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：如发生冻伤，用温水（38℃～42℃）复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医 |  |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护 戴化学安全防护眼镜。 皮肤和身体防护 穿防静电工作服。 手防护 戴一般作业防护手套 |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。液化气体泄漏时穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源 |  |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备 |  |  |  |  |

附件1.1-12 一氧化碳的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：一氧化碳 |  |  | 英文名：carbon monoxide |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CO |  |  | 分子量：28.01 | UN编号：1016 |
|  | 危险类别：第2.1类；易燃气体 | 危化品目录序号：2563 |  |  | CAS号：630-08-0 |
|  | 包装标志：易燃气体，有毒品 |  |  | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-199.1 |  |  | 沸点（℃）：-191.4 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.79 |  |  | 相对密度（空气＝1）：0.79 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：-140.2 |  |  | 临界压力（MPa）：3.5 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  |  | 闪点（℃）：＜-50 |  |
|  | 爆炸下限（%）：12.5 |  |  | 爆炸上限（%）：74.2 |  |
|  | 引燃温度（℃）：610 |  |  | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.720 |  |  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  |  | 燃烧分解产物：二氧化碳 |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  | 禁忌物：强氧化剂、碱类。 |  |
|  | 危险特性：是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：无资料 LD50：2069mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |
| 职业接触限值OELs(mg/m3) |  |  | MAC：-，PC-TWA：20；PC-STEL：30 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |  |  |
|  | 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10％；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30％；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50％。部分患者昏迷苏醒后，约经 2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。 |  |  |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制:严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。生产生活用气必须分路。呼吸系统防护: 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。眼睛防护: 一般不需特殊防护。身体防护: 穿防静电工作服。手防护: 戴一般作业防护手套。其它: 工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |

附件1.1-13 乙烯的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：乙烯 | 英文名：ethylene;ethene | 危化品目录序号：2662 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H4 | 分子量：28.06 | UN号： 1962；1038（液化） |  |
|  | 危险性类别：易燃气体 |  | CAS号：74-85-1 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色气体，略具烃类特有的臭味 |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，微溶于乙醇，溶于乙醚、丙酮、苯 |  |  |  |
|  | 熔点/℃：-169.4 | 临界温度/℃：9.6 |  | 相对密度（水=1）：0.61（0℃） |
|  | 沸点/℃：-104 | 临界压力/Mpa：5.07 |  | 相对密度（空气=1）：0.98 |
|  | 最小引燃能量/mJ： | 饱和蒸汽压/Kpa：4083.40（0℃） |  | 燃烧热/（kJ·mol-1）：1323.8 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点/℃：-135 |  | 聚合危害：聚合 |
|  | 引燃温度/℃：450 | 爆炸极限/%：2.7-36.0 |  | 稳定性：稳定 |
|  | 爆炸物质级别、组别：ⅡB级 T2组 |  |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、强酸、氯化铝、金属氧化物、卤素等 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 毒 性 | 侵入途径：吸入 毒性： 急性毒性：LC50 95ppm（小鼠吸入，2h） |  |  |  |
|  | 具有较强的麻醉作用。急性中毒：吸入高浓度乙烯可立即引起意识丧失，无明显的兴奋期，但吸入新鲜空气后，可很快苏醒。对眼及呼吸道黏膜有轻微刺激性。液态乙烯可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触，可引起头昏、全身不适、乏力、思维不集中。个别人有胃肠道功能紊乱。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：用流动清水冲洗。如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38~42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时轻装轻卸。 |  |  |  |

附件1.1-14  三乙基铝的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：三乙基铝 | 英文名：aluminum triethyl；triethylaluminiu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H15Al |  |  | 分子量：114.19 | UN编号：3394 |
|  | 危险类别： |  | 危化品目录序号：2563 |  | CAS号：97-93-8 |
|  | 包装标志：4.2,4.3 |  |  | 包装类别：Ⅰ类包装 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体，具有强烈的霉烂气味 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：溶于苯，混溶于饱和烃类。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-52.5 |  |  | 沸点（℃）：194 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.84 |  |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.53(83℃) |  |  | 燃烧热（kJ/mol）：-4867.8 |  |
|  | 临界温度（℃）：0.53(83℃) |  |  | 临界压力（MPa）：13.57 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  |  | 闪点（℃）：-53 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 |  |  | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 |  |  | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  |  | 稳定性：不稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  |  | 燃烧分解产物：无资料 |  |
|  | 避免接触的条件：潮湿空气、空气。 |  |  | 禁忌物：强氧化剂、酸类、水、氧、醇类、卤素、胺类 |  |
|  | 危险特性：暴露在空气中自燃，遇水放出可自燃的易燃气体，造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。接触空气易自燃。遇水剧烈反应，可引起燃烧或爆炸。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。禁止用水、泡沫和酸碱灭火剂灭火。。灭火剂：用干粉、干砂灭火 |  |  |  |  |
| 毒 性 | LC50:10g/m3 (大鼠吸入,15min) |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |  |  |
|  | 具有强烈刺激和腐蚀作用，主要损害呼吸道和眼结膜，高浓度吸入可引起肺水肿。吸入其烟雾可致烟雾热。眼和皮肤接触可致灼伤。 |  |  |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医。眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5～10min。就医。对症处理 |  |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制: 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护 作业时，应该佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 眼睛防护 呼吸系统防护中已作防护。 皮肤和身体防护 穿隔绝式防毒服。手防护 戴橡胶手套。 |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |  |
| 储 运 | 储存时必须用充有惰性气体或特定的容器包装。储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、醇类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |

附件1.1-15 航煤的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：喷气燃料 | 英文名：Jet fuel |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： | 分子量： | UN编号：1223 |
|  | 危险类别：易燃液体，类别3 | 危化品目录序号： | CAS号：8008-20-6 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：水白色至淡黄色流动性油状液体，易挥发 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于醇等多数有机溶剂 |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 | 沸点（℃）：175～325 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：790～850 | 相对密度（空气＝1）：4.5 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：不低于 38 |  |
|  | 爆炸下限（%）：0.7 | 爆炸上限（%） 5.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：228 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属。 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。蒸气比空气重， 沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压 增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。。灭火剂：采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 急性中毒：吸入高浓度煤油蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏 力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调；严重者出现定 向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出 现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。 摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神 经系统症状。慢性影响：神经衰弱综合征为主要表现，还有眼及呼吸道刺 激症状，接触性皮炎，皮肤干燥等。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 。身体防护：穿防静电工作服。。手防护：戴橡胶手套。其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 小量泄漏：用砂土或其它不 燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄 漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 37℃，应与氧化 剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止 使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适 的收容材料 |  |  |

附件1.1-16 抽余油的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：抽余油 |  | 英文名：raffinate oil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险类别：易燃液体-1 |  | 危化品目录序号：2828 | UN编号：1993 |
|  | 包装标志：易燃液体 |  | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：水白色至淡黄色流动性油状液体，易挥发 |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  | 沸点（℃）：30-70 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.64-0.68 |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料) |  | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  | 闪点（℃）：无资料 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 |  | 爆炸上限（%） 无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  | 稳定性： 不稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属。 |  |  |  |
|  | 危险特性：极易燃液体和蒸气。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。液体比水轻，不溶于水，可随水漂流扩散到远处，遇明火即引起燃烧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须戴自给式呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水灭火无效。灭火剂：用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火 |  |  |  |
| 毒性 |  | LD50： 50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 急性中毒：吸入高浓度煤油蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏 力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调；严重者出现定 向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出 现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。 摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神 经系统症状。慢性影响：神经衰弱综合征为主要表现，还有眼及呼吸道刺 激症状，接触性皮炎，皮肤干燥等。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发（可用肥皂）。如果出现刺激症状，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗至少 15 分钟。如果疼痛持续或复发，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。吸入：如果吸入本品气体或其燃烧产物，脱离污染区。把病人放卧位，保暖并使其安静。开始急救前，首先取出假牙等，防止阻塞气道。如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效果更加。呼吸心跳停止，可进行心肺复苏术。及时就医。食入：禁止催吐。如果发生呕吐，让患者前倾或左侧位躺下（头部保持低位），保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。禁止给有嗜睡症状或知觉降低，即正在失去知觉的病人服用液体。意识清醒者可用水漱口，然后尽量多饮水。寻求医生或医疗机构的帮助。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 。身体防护：穿防静电工作服。。手防护：戴橡胶手套。其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触 |  |  |  |
| 泄漏 处理 |  | 小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，用不产生火花的工具收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆、耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、低温、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。不可与空气接触。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |

附件1.1-17 烷基化油的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：异辛烷组分 | 英文名： | 危化品目录序号：1813 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： | 分子量： | UN号：1262 |  |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别 2; |  | CAS号：540-84-1 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色、透明液体 |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水,混溶于庚烷、丙酮,溶于乙醚、苯、甲苯、二甲苯、氯仿、二硫化碳、四氯化碳等 |  |  |  |
|  | 熔点/℃：-107.4 | 临界温度/℃：无资料 |  | 相对密度（水=1）：0.69 |
|  | 沸点/℃：99.2 | 临界压力/Mpa：2.57 |  | 相对密度（空气=1）：3.9 |
|  | 最小引燃能量/mJ： | 饱和蒸汽压/Kpa：5.1 |  | 燃烧热/（kJ·mol-1）：无资料 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点/℃：4.5 |  | 聚合危害：不聚合 |
|  | 引燃温度/℃：无资料 | 爆炸极限/%：1.1-6.0 |  | 稳定性：稳定 |
|  | 禁忌物：强氧化剂、强酸、强碱、卤素 |  |  |  |
|  | 危险特性：高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成 爆炸性混合物 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴空气呼吸 器、穿全身防火防毒服,在 上风向灭火。喷水冷却容 器,尽可能将容器从火场移至空旷处。容 器突然发出 异常声音或出现异常现象,应立即撤离。用水灭火 无效。灭火剂：用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入 毒性： 急性毒性：LC50:80mg/m3 (小鼠吸入,2h)。LC50:0.561mg/L (48h)(青鳉) |  |  |  |
|  | 本品有刺激性,可能有麻醉作用。液态本品吸 入呼吸道可引起吸入 性肺炎 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着,用流动清水彻底冲洗。就医。眼睛接触：立即分开眼睑,用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。吸入：将患者转移到空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行心肺复苏术。就医。迅速脱离现场至空气新鲜 处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸、心跳停止, 立即进行心肺复苏术。就医。食入：漱口,饮水。禁止催吐。就医 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护,高浓度接触时 可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：穿防静电工作服。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、受限空间或其他高浓度 区域作业，须有人监护 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 消除所有点火源。根据液体流 动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤 离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土或其他不燃材料吸收,使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,减少蒸发。喷水雾能减少蒸发,但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热 源。库温不宜超过 37℃,保持容器密封。应与氧化 剂分开存放,切忌混储。采用防爆 型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区 应 备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |  |  |  |

附件1.1-18 C5 的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：混合物（异戊二烯20-25%、间戊二烯+环戊二烯22-28%、饱和碳五+碳五单烯烃40-45%、双环戊二烯5-10%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 危险类别：易燃液体-2 | 危化品目录序号：2828 | UN编号：1993 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色澄清液体，有刺激性气味 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 | 沸点（℃）：30-70 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.64-0.68 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：无资料 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 不稳定 |  |
|  | 聚合危害：聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物：氧化剂 |  |  |
|  | 危险特性：极易燃液体和蒸气。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高 热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。液体比水 轻，不溶于水，可随水漂流扩散到远处，遇明火即引起燃烧。其蒸气比空 气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热， 可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须戴自给式呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风 向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至 灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必 须马上撤离。用水灭火无效。灭火剂：用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火 |  |  |
| 毒 性 | LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)； LD50：15800 mg/kg(兔经皮)； LD50：83776mg/kg，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 有麻醉作用，对皮肤及粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：先出现呼吸 道刺激症状及兴奋症状，继而转入麻醉期，患者进入沉睡状态；引起皮肤刺激；可能引起呼吸道刺激,可能引 起昏昏欲睡或眩晕；引起严重眼睛刺激；吞咽有害；吸入有害。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发（可用肥皂）。如果出现刺激症状，就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗至少15分钟。如果疼痛持续或复发，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。吸入：如果吸入本品气体或其燃烧产物，脱离污染区。把病人放卧位，保暖并 使其安静。开始急救前，首先取出假牙等，防止阻塞气道。如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效 果更加。呼吸心跳停止，可进行心肺复苏术。及时就医。食入：禁止催吐。如果发生呕吐，让患者前倾或左侧位躺下（头部保持低 位），保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。禁止给有嗜睡症状或知觉降低，即正在失去知觉的病人服用液体。意识清醒者可用水漱口，然后尽 量多饮水。寻求医生或医疗机构的帮助。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：一般不需特殊防护。空气中浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防毒面 具（半面罩）眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶手套。其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 消除所有点火源。根据液体流动 和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全 区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶手套穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。 喷雾状水驱散蒸气。小量泄漏：小量泄漏：用干燥的砂土或其他 不燃材料吸收或覆盖，用不产生火花的工具收集于容器中。大量泄漏：构 筑围堤或挖坑收容。用防爆、耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、低温、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持 容器密封。不可与空气接触。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆 型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有 泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |

附件1.1-19 C9+的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：C9+ |  | 英文名： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双环戊二烯15-25%、甲基苯乙烯18-25%、C8芳烃5-15%、茚10-15% |  |  | UN编号：1993 |
|  | 危险类别：易燃液体-2 |  | 危化品目录序号：2828 | CAS号： |
|  | 包装标志： 易燃液体 |  | 包装类别： Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：具有特性气味的液体 |  |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于水 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  | 沸点（℃）：无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：≥0.91 |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）: 无资料 |  | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： |  | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  | 闪点（℃）：无资料 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 |  | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 |  | 燃烧分解产物: 一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件：受热、点火源、阳光曝晒 |  | 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性: 易燃液体和蒸气。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能 引起燃烧爆炸。与氧化剂发生反应，有燃烧危险。流速过快，容易产生和 积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会 着火回燃。火场中容器有开裂爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全 身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火 场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容若已变色或从安全泄压装置 中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火 |  |  |  |
| 毒性 健康危害 |  | LD50： 无资料 |  |  |
|  |  | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  |  | 接触高浓度本品蒸气有刺激和麻醉作用，引起眼、鼻、喉和肺刺激，头 痛、头晕及其它中枢神经系统症状。有可能引起肝、肾损害，长期反复皮 肤接触可致皮肤损害 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发 （可用肥皂）。如果出现刺激症状，就医。眼睛接触：立即用流动、清洁水冲洗至少 15 分钟。如果疼痛持续或复发，就医。 眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。吸入: 如果吸入本品气体或其燃烧产物，脱离污染区。把病人放卧位，保暖并 使其安静。开始急救前，首先取出假牙等，防止阻塞气道。如果呼吸停 止，立即进行人工呼吸，用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效 果更加。呼吸心跳停止，可进行心肺复苏术。送医院或寻求医生帮助。食入: 禁止催吐。如果发生呕吐，让病人前倾或左侧位躺下（头部保持低 位），保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。禁止给有嗜睡症状或知觉降 低，即正在失去知觉的病人服用液体。意识清醒者可用水漱口，然后尽 量多饮水。寻求医生或医疗机构的帮助 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面 罩）。眼睛防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全 区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。小量泄漏：用干燥的砂土或 其他不燃材料吸收或覆盖，用不产生火花的工具收集于容器中。大量泄 漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆、耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。 应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用 易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收 容材料 |  |  |  |

附件1.1-20 非芳的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：非芳抽余液C5~C8 非芳烃组分 | 英文名：C6~C8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险类别：易燃液体-3 | 危化品目录序号：2828 |  | CAS号： |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：具有特性气味的液体 |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  | 沸点（℃）：无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：≥0.89 |  | 相对密度（空气＝1）无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）无资料 |  | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： 无资料 |  | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  | 闪点（℃）：无资料 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 |  | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 |  | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 避免接触的条件：受热、点火源、阳光曝晒。 |  | 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性：易燃液体和蒸气。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂发生反应，有燃烧危险。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。火场中容器有开裂爆炸的危险 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。。 |  |  |  |
| 毒 性 | 无资料 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |
|  | 本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎。对皮肤有刺激性。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发 （可用肥皂）。如果出现刺激症状，就医。眼睛接触：立即用流动、清洁水冲洗至少 15 分钟。如果疼痛持续或复发，就医。 眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。吸入：如果吸入本品气体或其燃烧产物，脱离污染区。把病人放卧位，保暖并 使其安静。开始急救前，首先取出假牙等，防止阻塞气道。如果呼吸停 止，立即进行人工呼吸，用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效 果更加。呼吸心跳停止，可进行心肺复苏术。送医院或寻求医生帮助。食入：禁止催吐。如果发生呕吐，让病人前倾或左侧位躺下（头部保持低 位），保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。禁止给有嗜睡症状或知觉降 低，即正在失去知觉的病人服用液体。意识清醒者可用水漱口，然后尽 量多饮水。寻求医生或医疗机构的帮助。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。工作场所应设置安全淋浴、眼冲洗设备。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面 罩）。。眼睛防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容 器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。 禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和 合适的收容材料 |  |  |  |

附件2  选用的安全评价方法简介

附件2.1  安全检查表法

安全检查表分析（safety checklist Analysis）是系统安全工程一种广泛应用的最简便最直观的危险性评价方法。它是将一系列项目包括总体布局、建（构）筑物、工艺过程、设备、储运、操作、管理等各个方面进行分析评价以确定系统安全状态的方法。通过列出检查单元和部位、检查项目、检查要求，对照相关标准、规范和规定，分析得出有关缺陷或差异的结论。

安全检查表分析包括三个步骤：

（1）选择或拟定合适的安全检查表；

（2）对照实际情况，逐项检查；

（3）完成分析，编制分析结果文件。

附件2.2  预先危险性分析（PHA）

预先危险性分析是(Preliminary Hazard Analysis,PHA)又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析。它常常用于项目装置等在开发初期阶段分析物料、装置、工艺过程以及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止这些危险发展成事故。

在分析系统危险性时，为了衡量危险性大小及其对系统破坏性影响的程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级，见附表2.2-1。

附表2.2-1  危险有害影响程度等级划分及定义表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

本评价针对项目具体特点，可能发生的危险、有害因素，采用预先危险性分析方法，对项目进行全面分析。

附件2.3  危险度评价法

危险度评价法是对建设工程或装置各单元和设备的危险度进行分级的安全评价方法，是随着我国安全工作的发展从日本引进并经简化的评价方法。该方法主要是通过评价、分析装置或单元的“介质”、“容量”、“温度”、“压力”、“操作”等5个参数而对装置或单元进行危险度分级的，进而根据装置或单元危险程度而采取相应的安全对策措施。 其危险度分别按A=10分。B=5分，C=2分，D=0分赋值计算，由累计分值确定单元危险度。

它是一种结合我国实际的危险度评价法，在我国化工行业等应用十分广泛，常作为全面分析、评价的一种初步方法。

取值及分级见下表。

附表2.3-1  危险度评价取值表

| 分值 项目 | 10分(A) | 5分(B) | 2分(C) | 0分(D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质(系指原材料中间体或产品中危险程度最大的物质) | 1、甲类可燃气体(注1) 2、甲A及液态烃类 3、甲类固体 4、极度危害介质(注2) | 1、乙类可燃气体 2、甲B、乙A类可燃液体 3、乙类固体 4、高度危害介质 | 1、乙B、丙A.B类可燃液体 2、丙类固体 3、中、轻度危害介质 | 不属A～C项物质 |
| 容量(注3) | 气体1000立方米以上 液体100立方米以上 | 气体500～1000立方米 液体50～100立方米 | 气体100～500立方米 液体10～50立方米 | 气体＜100立方米 液体＜10立方米 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | (1)在1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下。 (2)在250～1000℃使用，其操作温度在燃点以上。 | (1)在250～1000℃作用，但操作温度在燃点以下。 (2)在低于250℃使用，操作温度在燃点以上。 | 在低于250℃使用，操作温度在燃点以下。 |
| 压力 | 100MPa(1000公斤/平方厘米)以上 | 20～100MPa(200～1000公斤/平方厘米) | 1～20MPa(10～200公斤/平方厘米) | 1MPa(10公斤/平方厘米)以下 |
| 操作 | (1)临界放热和特别剧烈的放热反应操作。 (2)在爆炸极限范围内或其附近的操作。 | (1)中等放热反应(如烷基化、酯化、加成氧化、聚合、缩合等反应)操作。 (2)系统进入空气中的不纯物质，可能发生危险的操作。 (3)使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作。 (4)单批式操作。 | (1)轻微放热反应(如加氢、水合、异构化、磺化、中和反应等)操作。 (2)精制操作中伴有的化学反应。 (3)单批式，但开始用机械等手段进行程序操作。 (4)有一定危险操作。 | 无危险的操作。 |

注1：见“GB50160-2008（2018版）”中可燃物质的火灾危险分类。

注2：见“HG/T 20660-2017”表1、表2、表3。

注3：(1)有触媒的反应，应去掉触媒层所占空间。(2)气液混合反应按照其反应的形态选择上述规定。

附表2.3-2  危险度分级表

| 分值 | ≥16 | 11～15 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

附件2.4  重大事故后果模拟分析法

采用有关事故分析软件对重大事故后果进行模拟分析。火灾、爆炸、中毒是常见的重大事故，可能造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失，影响社会安定。重大事故后果模拟分析评价主要是根据不同的事故类型、不同的数学模型，定量地描述了一个可能发生的重大事故，对企业及外部周围环境所造成危害的严重程度。同时也为政府主管部门对重大危险源进行宏观分级监控和管理提供依据。

重大事故后果分析评价主要依据重大危险源可能导致的事故后果进行评价，主要考虑三种灾害形式：爆炸危险、火灾危险、毒物泄漏扩散危险。通过爆炸伤害模型、火灾伤害模型、毒物泄漏扩散模型的计算，以预测事故发生的死亡和受伤半径为主要评价指标，以死亡或受伤半径的大小进行重大危险源的分级。该方法应用时有如下原则与假设条件：

原则：

①最大危险原则。如果危险源具有多种危险物质或多种事故形态，按后果最严重的危险物质或事故形态考虑；如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差悬殊，则按后果最严重的事故形态考虑。

②概率求和原则。如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差不太悬殊，则按统计平均原理估计总的事故后果。

假设条件：

（1）在估算事故后果时假设事故的伤害效用是各向相同性的，且无障碍物；

（2）伤害区域是以单元的中心为圆心，以伤害半径为半径的圆形区域。

附件2.5  事故树分析法

事故树分析是从结果到原因找出与本事故有关的各种因素之间因果关系和逻辑关系的分析法，这种方法是把系统可能发生的事故放在图的最上面，按系统构成要素之间的关系，分析与事故有关的原因，直到基本原因为止，图中各因果关系用不同的逻辑门联接起来，然后应用布尔逻辑运算法则进行简化运算和分析。通过定性分析确定各因素对事故影响的大小，从而可掌握和制定事故控制要点；通过定量分析，则能计算出顶上事件发生的概率。事故树分析的结论可为实现系统安全目标提供依据。

附件3  定性、定量分析危险、有害程度的过程

附件3.1  固有危险程度的分析

附件3.1.1  危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况分析

本项目涉及的物料大多数具有危险性，危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况（温度、压力）分析详见附表3.1-1。

附表3.1-1  本项目涉及的危险化学品数量、浓度、状态、部位一览表

| 部位 | 物料名称 | 状态 | 工作温度(℃) | 工作压力(MPa) | 存在量（t） | 含量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G301～307功能调整 |  |  |  |  |  |  |
| G301 | 重整汽油/乙烯柴油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 10270 | 99 |
| G302 | 军柴 | 液态 | 常温 | 微正压 | 9750 | 99 |
| G303 | 重整汽油/乙烯柴油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 10270 | 99 |
| G304 | 军柴 | 液态 | 常温 | 微正压 | 9750 | 99 |
| G305 | 非芳/烷基化油(甲B) | 液态 | 常温 | 微正压 | 11570 | 99 |
| G306 | 军柴原料/军柴 | 液态 | 常温 | 微正压 | 9750 | 99 |
| G307 | 烷基化油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 8970 | 99 |
| G319 | 航煤（加氢原料） | 液态 | 常温 | 微正压 | 11050 | 99 |
| G320 | 航煤（加氢原料） | 液态 | 常温 | 微正压 | 11050 | 99 |
| 罐G309～318功能调整 |  |  |  |  |  |  |
| G309 | 汽油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 3950 | 99 |
| G310 | 98#汽油或烷基化油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 3950 | 99 |
| G311 | 非芳或烷基化油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 4450 | 99 |
| G312 | 非芳或烷基化油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 4450 | 99 |
| G313 | MTBE兼烷基化油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 3800 | 99 |
| G314 | MTBE兼烷基化油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 3800 | 99 |
| G315 | MTBE | 液态 | 常温 | 微正压 | 3800 | 99 |
| G316 | MTBE | 液态 | 常温 | 微正压 | 3800 | 99 |
| G317 | 航煤 | 液态 | 常温 | 微正压 | 4250 | 99 |
| G318 | 航煤 | 液态 | 常温 | 微正压 | 4250 | 99 |
| 罐G257～258功能调整 |  |  |  |  |  |  |
| G255 | 重污油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 950 | 99 |
| G256 | 轻污油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 950 | 99 |
| G257 | 轻污油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 2400 | 99 |
| G258 | 轻污油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 2400 | 99 |
| 罐 G937～942 功能调整 |  |  |  |  |  |  |
| G937 | 航煤 | 液态 | 常温 | 微正压 | 17000 | 99 |
| G938 | 航煤 | 液态 | 常温 | 微正压 | 17000 | 99 |
| G939 | 汽油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 15800 | 99 |
| G940 | 汽油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 15800 | 99 |
| G941 | 航煤 | 液态 | 常温 | 微正压 | 17000 | 99 |
| G942 | 航煤 | 液态 | 常温 | 微正压 | 17000 | 99 |
| 罐 G961～962 功能调整 |  |  |  |  |  |  |
| G951 | PX | 液态 | 常温 | 微正压 | 2640 | 99 |
| G952 | PX | 液态 | 常温 | 微正压 | 2640 | 99 |
| G953 | PX | 液态 | 常温 | 微正压 | 2640 | 99 |
| G954 | 脱附剂、PX | 液态 | 常温 | 微正压 | 2640 | 99 |
| G955 | 脱附剂 | 液态 | 常温 | 微正压 | 2640 | 99 |
| G956 | C8重整液 | 液态 | 常温 | 微正压 | 4550 | 99 |
| G957 | 混合二甲苯 | 液态 | 常温 | 微正压 | 4350 | 99 |
| G958 | C9芳烃及精制油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 3715 | 99 |
| G959 | 精制油 | 液态 | 常温 | 微正压 | 3715 | 99 |
| G960 | 甲苯 | 液态 | 常温 | 微正压 | 4350 | 99 |
| G961 | 甲苯 | 液态 | 常温 | 微正压 | 4350 | 99 |
| G962 | 甲苯兼顾 C9 芳烃 | 液态 | 常温 | 微正压 | 4350 | 99 |
| 甲类库 |  |  |  |  |  |  |
| D1 | 烷基铝 | 液态 | 常温 | 常压 | 21.6 | 99 |
| D2 | 烷基铝 | 液态 | 常温 | 常压 | 21.6 | 99 |
| 气瓶库 | 氢气 | 气态 | 常温 | 15MPa | 0.216 | 99 |
|  | 一氧化碳 | 气态 | 常温 | 14MPa | 2.53 | 99 |

附件3.1.2  定量分析建设项目的固有危险程度

本项目涉及的物料涉及易燃、易爆物料，因此危险程度定量分析主要从燃烧、爆炸性等方面进行分析。

具有燃烧性的危险化学品的燃烧后放出热量，燃料总量的计算公式：

Q＝WfQf

式中：Wf——物料在蒸气云中燃料的总质量(kg)；

Qf——物料的燃烧热(kJ/kg)；

Q——物料的燃烧总量(kJ)。

通过定量计算，本项目各单元易燃危险化学品等的燃烧热值。其他未列入表格的物料为燃烧值无意义或缺少燃烧值数据。

具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量计算结果见附表3.1-2。

附表3.1-2 可燃性化学品的质量及燃烧后放出的热量

| 部位 | 物料名称 | 最大存在量t | 燃烧热（kJ/kg） | 燃烧后总热量（×104kJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G301～307功能调整 |  |  |  |  |
| G301 | 重整汽油/乙烯柴油 | 10270 | 44000 | 45188 |
| G302 | 军柴 | 9750 | 46000 | 44850 |
| G303 | 重整汽油/乙烯柴油 | 10270 | 44000 | 45188 |
| G304 | 军柴 | 9750 | 46000 | 44850 |
| G305 | 非芳/烷基化油(甲B) | 11570 | / | / |
| G306 | 军柴原料/军柴 | 9750 | 46000 | 44850 |
| G307 | 烷基化油 | 8970 | / | / |
| G319 | 航煤（加氢原料） | 11050 | / | / |
| G320 | 航煤（加氢原料） | 11050 | / | / |
| 罐G309～318功能调整 |  |  |  |  |
| G309 | 汽油 | 3950 | 44000 | 17380 |
| G310 | 98#汽油或烷基化油 | 3950 | 44000 | 17380 |
| G311 | 非芳或烷基化油 | 4450 | / | / |
| G312 | 非芳或烷基化油 | 4450 | / | / |
| G313 | MTBE兼烷基化油 | 3800 | 38103 | 14479 |
| G314 | MTBE兼烷基化油 | 3800 | 38103 | 14479 |
| G315 | MTBE | 3800 | 38103 | 14479 |
| G316 | MTBE | 3800 | 38103 | 14479 |
| G317 | 航煤 | 4250 | / | / |
| G318 | 航煤 | 4250 | / | / |
| 罐 G937～942 功能调整 |  |  |  |  |
| G937 | 航煤 | 17000 | / | / |
| G938 | 航煤 | 17000 | / | / |
| G939 | 汽油 | 15800 | 44000 | 69520 |
| G940 | 汽油 | 15800 | 44000 | 69520 |
| G941 | 航煤 | 17000 | / | / |
| G942 | 航煤 | 17000 | / | / |
| 罐 G961～962 功能调整 |  |  |  |  |
| G951 | PX | 2640 | 45710 | 12067 |
| G952 | PX | 2640 | 45710 | 12067 |
| G953 | PX | 2640 | 45710 | 12067 |
| G954 | 脱附剂、PX | 2640 | 45710 | 12067 |
| G955 | 脱附剂 | 2640 | 45710 | 12067 |
| G956 | C8重整液 | 4550 | / | / |
| G957 | 混合二甲苯 | 4350 | 43047 | 18725 |
| G958 | C9芳烃及精制油 | 3715 | / | / |
| G959 | 精制油 | 3715 | / | / |
| G960 | 甲苯 | 4350 | 42434 | 18458 |
| G961 | 甲苯 | 4350 | 42434 | 18458 |
| G962 | 甲苯兼顾 C9 芳烃 | 4350 | 42434 | 18458 |
| 甲类库 |  |  |  |  |
| D1 | 烷基铝 | 21.6 | 42628 | 92 |
| D2 | 烷基铝 | 21.6 | 42628 | 92 |
| 气瓶库 | 氢气 | 0.216 | 120500 | 2.6 |
|  | 一氧化碳 | 2.53 | / | / |

注：表格中/表示缺少燃烧值

附件3.2物料危险、有害因素分析

根据《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改），本项目涉及的物料分类见附表3.2-1。

附表3.2-1 本项目涉及的危险化学品一览表

| 单元 |  |  | 涉及物料名称 | 危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼油 老区 罐区 系统 改造 | 罐G301～308功能调整 |  | 重整汽油、乙烯柴油、军柴、非芳、烷基化油、军柴原料、氮气 | 重整汽油、乙烯柴油、军柴、非芳、烷基化油、军柴原料、氮气 |
|  | 罐G309～318功能调整 |  | 98#汽油、烷基化油、MTBE、非芳 | 98#汽油、烷基化油、MTBE、非芳 |
|  | 罐G257～258功能调整 |  | 轻污油 | / |
|  | 罐G937～942功能调整 |  | 航煤 | 航煤 |
|  | 罐G961～962功能调整 |  | C9芳烃、精制油、甲苯、石脑油（泵送介质） | C 9芳烃、精制油、甲苯、石脑油（泵送介质） |
|  | 罐G901～908功能完善 |  | 汽油、柴油 | 汽油 |
|  | 汽油多变量调合设施扩能改造 |  | C5，MTBE，烷基化油，S-ZORB 汽油，重整汽油和非芳汽油 | C5，MTBE，烷基化油，S-ZORB 汽油，重整汽油和非芳汽油 |
|  | 老区工艺及热力管网扩能改造 |  | 重石脑油、航煤、抽余油、MTBE、烷基化油、C9+、甲苯、混二甲苯 | 重石脑油、航煤、抽余油、MTBE、烷基化油、C9+、甲苯、混二甲苯 |
| PP装置老区配套改造 |  | 物料管道 | 丙烯、乙烯、氢气、丁烯-1、倒空丙烯、排放气、火炬气、VOCs 尾气 | 丙烯、乙烯、氢气、丁烯-1、倒空丙烯 |
|  |  | 火炬 | 燃料气、PP 火炬气 | 燃料气 |
| 公共仓库及化学品库 |  |  | 烷基铝（三乙基铝）、氢气、一氧化碳、各类型催化剂（非危化品） | 烷基铝（三乙基铝）、氢气、一氧化碳 |

根据附表3.2-1，本项目涉及的物料汽油（98#汽油、S-ZORB 汽油，重整汽油和非芳汽油）、军柴、乙烯柴油原料、军柴原料、非芳、烷基化油（异辛烷组分）、C5、甲基叔丁基醚、航煤（喷气燃料）、精制油、甲苯、石脑油、抽余油、C9+、混二甲苯、丙烯、乙烯、氢气、1-丁烯、燃料气、烷基铝（三乙基铝）、一氧化碳、氮气为危险化学品。其中非芳、C5、精制油、抽余油、C9+、混二甲苯虽未列入危险化学品目录，但其闪点＜60℃，根据《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》原安监总厅管三〔2015〕80号亦为危险化学品。

根据《关于印发〈高毒物品目录〉的通知》（卫法监发 [2003]142号）中，本项目一氧化碳为高毒物品。

根据《易制毒化学品条例》，甲苯属于第三类易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录（2017年版）》，本项目不涉及易制爆危化品。

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（原安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号），本项目甲苯、石脑油、汽油、丙烯、乙烯、氢、一氧化碳为重点监管危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，本项目不涉及特别管控危险化学品。

本项目具有易燃、易爆性及毒害性的特点。危险化学品的性质详见物料的理化及危险特性（附件1.1）。

（1）火灾、爆炸性危险性

物料的火灾爆炸危险特性见附表3.2-2。

附表3.2-2  物料的火灾爆炸危险特性

| 序号 | 名称 | 危化品 目录序号 | 闪点 （℃） | 爆炸极限（%） | 引燃温度（℃） | 熔点 | 密度 | 沸点℃ | 聚合 危险性 | 火灾类别 | 危险类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油（98#汽油、S-ZORB 汽油，重整汽油和非芳汽油） | 1630 | -58～10 | 1.4-7.6 | 250～530 | -90.5～-95.4 | 0.70～0.79 | 40～200 | 不聚合 | 甲B | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别2 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 | 罐G301～308功能调整 罐G309～318功能调整 罐G901～908功能完善 |
| 2 | 柴油 | 1674 | ＞60 | 0.6～7.5 | 无资料 | 无资料 | 0.87-0.9 | 190-426 | 不聚合 | 丙类 | 易燃液体,类别3 | 罐G301～308功能调整 罐G901～908功能完善 |
| 3 | 军柴、乙烯柴油原料、军柴原料 | 1674 | 45-60 | 0.6～7.5 | 无资料 | 无资料 | 0.87-0.9 | 190-426 | 不聚合 | 乙B | 易燃液体,类别3 | 罐G301～308功能调整 |
| 4 | 非芳 | 2828 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | ≥0.89 | 无资料 | 不聚合 | 乙B | 易燃液体,类别3 | 罐G301～308功能调整 罐G309～318功能调整 |
| 5 | 烷基化油（异辛烷组分） | 1813 | 4.5 | 1.1-6.0 | 无资料 | 无资料 | 0.69 | 99.2 | 不聚合 | 甲B | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 | 罐G301～308功能调整 罐G309～318功能调整 汽油多变量调合设施扩能改造 老区工艺及热力管网扩能改造 |
| 6 | 甲基叔丁基醚 | 1148 | -10 | 1.6-15.1 | 无资料 | －109 | 0.76 | 53～56 | 不聚合 | 甲B | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | 罐G309～318功能调整 汽油多变量调合设施扩能改造 老区工艺及热力管网扩能改造 |
| 7 | 轻污油 | / | ＞60 | / | / | / |  |  | / | 丙类 | 可燃液体 | 罐G257～258功能调整 |
| 8 | 航煤（喷气燃料） | 1571 | 不低于 38 | 0.7-5 | / | / | 0.79～0.85 | 175～325 | / | 乙A | 易燃液体,类别3* 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 | 罐G937～942功能调整 老区工艺及热力管网扩能改造 |
| 9 | C5（异戊二烯20-25%、间戊二烯+环戊二烯22-28%、饱和碳五+碳五单烯烃40-45%、双环戊二烯5-10%） | 2828 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 0.64-0.68 | 30-70 | 聚合 | 甲B | 易燃液体,类别2* | 罐G961～962功能调整 老区工艺及热力管网扩能改造 |
| 10 | 精制油 | 2828 | ＜60 | 无资料 | 无资料 | 无资料 |  |  | 无资料 | 乙类 | 易燃液体,类别3* | 罐G961～962功能调整 |
| 11 | 甲苯 | 1014 | 4（CC）；16（OC） | 1.1-7.1 | 480 | －94.9 | 0.87 | 110.6 | 不聚合 | 甲B | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 生殖毒性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别3 | 罐G961～962功能调整 老区工艺及热力管网扩能改造 |
| 12 | 石脑油 | 1964 | ＜23 | 1.1-5.9 | 232～288 |  | 0.63-0.76 | 20～160 | 不聚合 | 甲B | 易燃液体,类别2* 生殖细胞致突变性,类别1B 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2 | 罐G961～962功能调整 老区工艺及热力管网扩能改造 |
| 13 | 抽余油 | 2828 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 0.64-0.68 | 30-70 | 聚合 | 甲B | 易燃液体-1 | 老区工艺及热力管网扩能改造 |
| 14 | C9+（双环戊二烯15-25%、甲基苯乙烯18-25%、C8芳烃5-15%、茚10-15%） | 2828 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | ≥0.91 | 无资料 | 聚合 | 甲B | 易燃液体，类别2* |  |
| 15 | 混二甲苯（二甲苯/乙基苯（10%或以上）混合物） | 2828 | 24 | 1.1-7.6 | 459 | 无资料 | 0.86～0.88 | 137-143 | 不聚合 | 甲B | 易燃液体，类别2* | 老区工艺及热力管网扩能改造 |
| 16 | 丙烯、倒空丙烯 | 140 | -108 | 2.4-10.3 | 460 | -185 | 0.5 | －47.7 | 聚合 | 甲类 | 易燃气体,类别1 加压气体 | PP装置老区配套改造 |
| 17 | 乙烯 | 2662 | -135 | 2.7-36 | 450 | -169.4 | 0.61（0℃） | -104 |  | 甲类 | 易燃气体,类别1 加压气体 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） | PP装置老区配套改造 |
| 18 | 氢气 | 1648 | 无意义 | 4.1-74.1 | -240 | -259.2 | 0.07(-252℃) | -252.8 | 不聚合 | 甲类 | 易燃气体,类别1 加压气体 | PP装置老区配套改造 公共仓库及化学品库 |
| 19 | 1-丁烯 | 238 | -80 | 1.6-10 | 385 | -185.3 | 0.6 | -6.3 | 聚合 | 甲类 | 易燃气体,类别1 加压气体 | PP装置老区配套改造 |
| 20 | 燃料气（混合物一氧化碳45-55%、氢气35-45%、二氧化碳5-15%） | 2563 | -74 | 1.5-10 | 无资料 | 无资料 | 0.5～0.6 | 42.1～- 0.5 | 不聚合 | 甲类 | 易燃气体,类别1 加压气体 | PP装置老区配套改造 |
| 21 | 烷基铝（三乙基铝） | 1917 | -53 | 无资料 | <-52 | <-52 | 0.84 | 194 | 不聚合 | 甲类 | 自燃液体,类别1 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1 皮肤腐蚀/刺激,类别1 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 公共仓库及化学品库 |
| 22 | 一氧化碳 | 2563 | <-50 | 12.5-74.2 | 610 | -205 | 0.79 | -191.4 | 不聚合 | 乙类 | 易燃气体,类别1 加压气体 急性毒性-吸入,类别3* 生殖毒性,类别1A 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | 公共仓库及化学品库 |
| 23 | 氮气 | 172 | / | / | / |  |  |  | 不聚合 | 戊类 | 加压气体 | 罐G301～308功能调整及其他罐氮封、吹扫等 |

注：物料理化特性来自企业提供的MSDS。

从附表3.2-2可知，汽油、烷基化油、甲基叔丁基醚、C5、甲苯、石脑油、抽余油、C9+、混二甲苯、丙烯、乙烯、氢气、1-丁烯、燃料气、烷基铝等的火灾危险性为甲类；军柴、乙烯柴油原料、军柴原料、非芳、航煤、精制油、一氧化碳的火灾危险性为乙类；柴油、轻污油的火灾危险性为丙类；氮气等的火灾危险性为戊类。

甲基叔丁基醚易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

石脑油其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

汽油蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

混二甲苯易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会引着回燃。

丙烯易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等激烈化合，与其它氧化剂接触剧烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

氢气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

燃料气极易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆 炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。火场中容器有开裂爆炸的危险。

甲苯易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

航煤蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。蒸气比空气重， 沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压 增大，有开裂和爆炸的危险。

抽余油极易燃液体和蒸气。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。液体比水轻，不溶于水，可随水漂流扩散到远处，遇明火即引起燃烧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。

烷基化油高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。

丁烯-1易燃气体，遇热可能爆炸。

乙烯易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。

一氧化碳是易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

三乙基铝暴露在空气中自燃，遇水放出可自燃的易燃气体，造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。接触空气易自燃。遇水剧烈反应，可引起燃烧或爆炸。

此外，本项目仓库中存放的丙类物料以及柴油、轻污油等丙类液体，具有可燃性。

（2）易挥发性

甲、乙类危险化学品等易挥发，挥发的气体与空气形成爆炸性气体，会在静电等引火源作用下产生火灾、爆炸、中毒等事故。

（3）扩散、积聚性

汽油、烷基化油、甲基叔丁基醚、C5、甲苯、石脑油、抽余油、C9+、混二甲苯等比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

（4）自聚性

C5、抽余油、C9+、1-丁烯等具有聚合性，若储存、输送及生产过程中未按工艺参数运行,可发生聚合反应,出现大量放热现象,引起容器破裂和爆炸事故。若在管线、阀门内积存形成端聚物，容易引发胀裂阀门和管道，造成物料泄漏导致火灾、爆炸等事故。若在冬季冻裂阀门或管道，也容易造成物料泄漏引发火灾爆炸等事故。

（5）易产生静电性

甲、乙类危险化学品在输送过程中，会与输送管道、设备等接触、摩擦而产生静电，可能存在静电着火危险。

（6）毒害和窒息性

本项目储存过程中涉及的物料均具一定的毒害性，操作人员在操作过程中若接触这些有毒物料，都具有很大的毒性危害，根据《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ/T 230-2010，主要物料毒害性见附表3.2-3。

附表3.2-3 主要物料毒害性一览表

| 序号 | 名称 | OELs(mg/m3) |  |  | 毒理学数据 | 危害程 度级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MAC | PC-TWA | PC- STEL |  |  |
| 1 | 汽油（98#汽油、S-ZORB 汽油，重整汽油和非芳汽油） | / | 300 | / | LD50 67000mg/kg（120号溶剂汽油）（小鼠经口） LC50 103000mg/m3（120号溶剂汽油）（小鼠吸入，2h） | Ⅳ级 轻度危害 |
| 2 | 柴油（军柴、乙烯柴油原料、军柴原料） | — | — | — | — | Ⅳ级 轻度危害 |
| 3 | 非芳 | — | — | — | — | Ⅳ级 轻度危害 |
| 4 | 烷基化油（异辛烷组分） | — | — | — | — | Ⅳ级 轻度危害 |
| 5 | 甲基叔丁基醚 | / | / | / | LC50：110mg/L(96h)（黑头呆鱼） EC50：11.4～55mg/L(5,15,30min)（发光菌，Microtox测试） | Ⅳ级 轻度危害 |
| 6 | 轻污油 | — | — | — | — | Ⅳ级 轻度危害 |
| 7 | 航煤（喷气燃料） | — | — | — | — | Ⅳ级 轻度危害 |
| 8 | C5 | — | — | — | — | Ⅳ级 轻度危害 |
| 9 | 精制油 | — | — | — | — | Ⅳ级 轻度危害 |
| 10 | 甲苯 | 100 | 50 | 100 | LD50：636mg/kg(大鼠经口）；12124mg/kg(兔经皮）LC50：49g/m3(大鼠吸入41h）；30g/m3(小鼠吸入，2h） | Ⅲ级 中度危害 |
| 11 | 石脑油 | — | 400 | — | LC50:16000mg/m3 (大鼠吸入,4h) | Ⅳ级 轻度危害 |
| 12 | 抽余油 | — | — | — | — | Ⅳ级 轻度危害 |
| 13 | C9+ | — | — | — | — | Ⅳ级 轻度危害 |
| 14 | 混二甲苯 | — | 50 | 100（二甲苯数据） | — | Ⅲ级 中度危害 |
| 15 | 丙烯 |  | 500ppm |  | LC50：658000mg/m3（大鼠吸入，4h） | Ⅳ级 轻度危害 |
| 16 | 乙烯 |  | 200ppm |  | LC50:95ppm (小鼠吸入,2h) | Ⅳ级 轻度危害 |
| 17 | 氢气 | — | — | — | 无资料 | Ⅳ级 轻度危害 |
| 18 | 1-丁烯 | — | — | — | — | Ⅳ级 轻度危害 |
| 19 | 燃料气 | — | — | — | — | Ⅳ级 轻度危害 |
| 20 | 烷基铝（三乙基铝） | — | — | — | LC50:10g/m3 (大鼠吸入,15min) | Ⅳ级 轻度危害 |
| 21 | 一氧化碳 | 20 | 20 | 30 | LC50:1807ppm (大鼠吸入,4h) | Ⅱ级 高度危害 |
| 22 | 氮气 | — | — | — | — | Ⅳ级 轻度危害 |

从附表3.2-3中可知，一氧化碳为高度危害、甲苯、 混合二甲苯等为中度危害；其他为轻度危害。

一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10％；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30％；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等。

氮气等气体，若大量泄漏，会造成氧含量降低，在封闭状态下会造成人员的窒息。仓库中存放的丙类物料具有不同程度的毒性。

（7）热膨胀性

储罐储存的甲乙类、仓库桶装丙类物料等在受热后会产生膨胀，造成容器内压力上升，严重时可导致爆炸、火灾及中毒等事故。

（8）粉尘危害性

本项目仓库中储存的丙类固体粉末或颗粒，若使用、储存过程发生包装破损或泄漏等，操作人员未有效防护，发生粉尘危害。

（9）禁忌性

本项目涉及物料禁忌性见附表3.2-4。

附表3.2-4 物料禁忌性一览表

| 序号 | 名称 | 危化品目录序号 | 禁忌物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基叔丁基醚 | 1148 | 强氧化剂 |
| 2 | 甲苯 | 1014 | 强氧化剂 |
| 3 | 石脑油 | 1964 | 强氧化剂 |
| 4 | 汽油（98#汽油、S-ZORB 汽油，重整汽油和非芳汽油） | 1630 | 强氧化剂 |
| 5 | 柴油（军柴、乙烯柴油原料、军柴原料） | 1674 | 强氧化剂 |
| 6 | 丙烯 | 140 | 强氧化剂、强酸 |
| 7 | 乙烯 | 2662 | 强氧化剂、强酸、氯化铝、金属氧化物、卤素等 |
| 8 | 氢 | 1648 | 强氧化剂、卤素 |
| 9 | 三乙基铝 | 1917 | 强氧化剂、酸类、水、氧、醇类、卤素、胺类 |
| 10 | 混二甲苯（二甲苯/乙基苯（10%或以上）混合物） | 2828 | 强氧化剂、酸类、卤素等 |
| 11 | 一氧化碳 | 2563 | 强氧化剂 |
| 12 | 1-丁烯 | 238 | 强氧化剂、强酸、卤素。 |
| 13 | 燃料气 | 2563 | 强氧化剂、卤素、酸类 |
| 14 | 非芳 | 2828 | 强氧化剂 |
| 15 | 烷基化油 | 1813 | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素 |
| 16 | 轻污油 | / | 强氧化剂 |
| 17 | 航煤 | 1571 | 强氧化剂、酸类、碱类、卤素等 |
| 18 | C9 | 2828 | 强氧化剂。 |
| 19 | 精制油 | 2828 | 强氧化剂 |
| 20 | 抽余油 | 2828 | 氧化剂 |
| 21 | C5 | 2828 | 氧化剂 |
| 22 | 氮气 | 172 | / |

附件3.3危险、有害因素分析

根据本报告2.2.2.1章节表2.2.2-1，本项目不涉及生产装置，均为配套储运设施建设及功能改变，其中涉及内容包括：新建储罐7台；内浮盘改造；外浮顶储罐改为内浮顶；新建仓库（甲类、丙类、丁类）；新增管道等。

本章节针对本项目涉及的单元进行危险、有害因素分析。

#### 附件3.3.1储运过程过程的危险、有害因素分析

##### 附件3.3.1.1 新建储罐危险、有害因素分析

（1）储罐储存

- 储罐若没有设置防雷、防静电接地设施，有可能遭受雷击，引起火灾、爆炸等事故。

- 储罐之间防火间距不够，储罐不设防火堤、隔堤，或防火堤、隔堤高度不够，储罐不设呼吸阀、阻火器、液位计及冷却喷淋装置等，一旦温度过高、储罐泄漏或误操作造成储罐溢料等，极易发生火灾、爆炸的危险。

- 在长期作业中由于储罐阀门、管件等安全设施维护、保养不够、选材不当等均易引起火灾、爆炸事故。

- 物料在进出过程中如流速过快，超过呼吸阀口径允许的进气速度，易使罐内出现负压，而引起火灾、爆炸事故。

- 若储罐呼吸阀参数选取不当，与进出料不匹配，可能引发储罐抽憋或憋压等事故。若压力值超过储罐原设计压力，可引发压力容器事故。

- 若储罐氮封系统与储罐出料、进料速度不匹配，储罐补氮不及时，可能引发储罐油气空间达到物料爆炸区间，若有静电等火花，引发火灾、爆炸等事故。若进入废气管道系统，可能引发火灾爆炸事故。

- 储罐出入口如不采用双阀或没有紧急切断装置，一旦阀门泄漏、破损，会造成重大泄漏而发生火灾、爆炸事故。

- 储存设施若未经过设计单位复核，可能因为周转能力不足，导致生产装置运行不稳定，继而引发安全生产事故。

- 储罐安全附件故障，可能引起罐体损坏，如呼吸阀堵塞可能出现储罐抽瘪或胀罐；液位计失灵、操作失误可能造成“冒罐跑料”，存在泄漏危险。

- 储罐内外存在腐蚀，包括电化学腐蚀、化学腐蚀和氧化腐蚀等。储罐罐底边缘板与罐基础间通常存在缝隙，很大部分储罐底部穿孔就是由于水汽或雨水从边缘底板缝隙进入而引起的。

- 在长期作业中由于储罐阀门、管件等安全设施维护、保养不够、选材不当等均易引起泄漏事故

- 若储罐区桩基不牢，会因地基不均匀沉降，造成法兰及其它的连接口破裂，最终造成泄漏事故。

- 储罐区应按规范要求设置防护堤和隔堤，并备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料，采取“清净下水” 的收集、处置措施，若存在缺陷，可能引发环境污染事件。

- 物料储存超过要求的储存温度，自聚的物料发生自聚情况。

- 内浮顶储罐储存过程中，若进料速度过快、低于浮盘落底高度储存等可引发气相空间浓度过高，遇点火源等引发事故。

- 切水自动排放设施未根据介质选择有针对性的型号，或出现误动作，造成跑油事故。

储罐发生泄漏的危险有害因素分析见附表3.3.1-1。

附表3.3.1-1 储罐的危险因素及分析

| 主要危险因素 | 情况分析 |
| --- | --- |
| 储罐破裂 | 储罐基础选址不当，或基础设计失误，或基础处理不好，储罐储油后发生不均匀下沉或地基局部塌陷，造成罐壁撕裂或罐底板、管道断裂。 储罐板材质量差，或焊缝质量差，例如形成砂眼、裂纹等，完工后和使用前未作全面质量检查，储油后在外界条件（如寒冷和高温等）影响下，罐体破裂。 地震、滑坡可能对储罐造成毁坏，使储罐破裂。 |
| 储罐腐蚀 | 储罐渗漏主要是由储罐内外腐蚀，特别是罐底板的腐蚀造成的。分为：电化学腐蚀、化学腐蚀、氧化腐蚀。 |
| 储罐边缘板缝隙渗漏 | 储罐罐底边缘板与罐基础间通常存在缝隙，很大一部分储罐底部腐蚀穿孔就是由于水汽或雨水从边缘板缝隙中进入而引起的。 |
| 油品溢出 | 人员操作失误，高液位报警装置失灵，超量进油可造成冒顶跑油。 |
| 储罐附件损坏导致事故 | 切水/污水排放装置操作不当可造成跑油事故。 |
| 管道、法兰和阀门损坏导致事故 | 管道材质缺陷或焊口缺陷隐患。 管道腐蚀穿孔。 管道施工温度与正常输油温差产生热应力，易造成管道变形、破裂，引发漏油事故。 地基沉降、地层滑动及地面支架设失稳，造成管线扭曲断裂。 快速开泵和停泵，产生水锤效应，使管线剧烈振动，可使输油管破裂。 气温高引起油料膨胀，使输油管内压力增大，有些情况下可胀破管线。 |

##### 附件3.3.1.2 机泵运行的危险、有害因素分析

- 机泵因操作压力处于较高范围内，若泵的出口压力超过了正常的允许压力，泵盖或管线配件就可能崩开而喷油，油泵亦会因密封失效或其它故障造成油品泄漏，而引起火灾爆炸事故。

- 泵的进出口管线由于泵的振动而遭到破坏也可能造成油品泄漏，当有点火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。

- 物料输送泵如果转动部分不清洁、润滑性差，摩擦产生高温，轴承冒烟着火，可能引发燃烧爆炸事故。

- 物料在管道输送时，采用的泵、管道材料、管径以及输送速度、落差等不当，系统内易产生、集聚静电，若接地措施不当，当系统内有空气存在时形成的爆炸性混合物遇静电火花极易发生爆炸。如采用离心泵输送液体，其叶轮如果不是有色金属，则可能由于撞击产生火花，引起火灾或爆炸。

- 若输送具有自聚性物料，若运行过程中发生空载自热可引发物料自聚等事故。

##### 附件3.3.1.3 物料输送过程的危险、有害因素分析

本项目涉及的物料多数为易燃易爆物料，如果其设计、制造、使用、管理、维护不到位，危险介质可能发生泄漏，若形成爆炸性蒸气，遇到发火源，导致火灾、爆炸事故。

公用工程物料包括蒸汽、凝液、压缩空气、仪表空气、氮气、生活水、工业水等。

- 输送易燃易爆介质的管道，连接处密封不好，因某种原因出现破裂，最易导致可燃物泄漏而发生泄漏类火灾爆炸事故。管道破裂，不但影响管道系统的正常运行，而且还会使整个生产系统发生连锁反应，使事故迅速蔓延和扩大。对生产设备、厂房等建筑物造成严重的破坏。

- 本项目生产系统输送管道内的物料为易燃物料，应控制好流速，做好静电导出。此外，若物料从管道破裂处或密封不严处高速喷出时会产生静电，成为泄漏的可燃气、可燃液体或其周围可燃物的导火索。以一定的流速输送物料的管道，会因摩擦而产生静电荷，积累的静电荷在适宜的条件下放电便成为可燃物的点火源。

- 本项目储运中的管网系统输送的物料大多为可燃物，在一定条件下可燃物会发生爆炸。当管内最大爆炸压力超过其极限载荷时管道会发生破裂，导致爆炸事故。且爆炸可能在管道内传播，在一定条件下会发生由爆燃向爆轰的转变，给生产造成严重破坏。

- 输送管线可能由于外力损伤、腐蚀、机械损伤、操作失误、自然灾害等原因导致管线发生泄漏。泄漏的物料遇点火源易发生火灾及爆炸事故，危险有害因素分布于管道沿线。

- 输送易燃液体管道上及管道上的法兰、螺纹连接处如无金属跨接易引起静电火灾事故。

- 物料输送过程中，若上下游未有效沟通或误开阀门，导致流程不畅通，造成憋压。较长距离物料输送过程中，下游忽然关闭阀门造成水击事故。

- 管道本体因管材或钢管焊缝质量不合格，导致输送管道承压能来不足，管道运行过程中若受到温度波动、振动等，容易引发裂纹扩展造成管道破裂引发物料泄漏导致事故发生。

- 另外管道系统的安全附件也直接关系到系统运行的可靠性和安全性。据不完全统计，管道系统设备设施故障已成为管道运行的主要危险有害因素之一。

- 厂内管道布置在管廊架上，若管廊设计建造存在技术性问题，易发生各类事故，本项目新增管道依托已有管廊架，若超过涉及荷载，容易引发事故。

- 设计阶段未根据输送介质、操作特性选择管道材质、未选用有资质单位施工或因施工质量不满足规范要求等导致管道或附件泄漏等引发火灾爆炸事故。

- 若管道存在柔性设计缺陷，在管道和设备或管道组成件的连接处易发生泄漏或损坏，若未及时发现引发物料泄漏引发火灾爆炸等事故。

- 石化区管廊架上布置有多家企业物料管道，若管道与管道间距不能够满足安全要求，有可能因可燃物泄漏、火花等，致发生火灾爆炸事故。

##### 附件3.3.1.4 同储罐储存不同物料的危险、有害因素分析

根据生产储存需要，炼油老区罐区系统改造中有多个单元储罐涉及储存不同品种物料。

（1）不同储存物料上游来源及出料接收方有可能不同物料来自不同的装置或储罐，分属不同的生产单位，若其中任何一个环节沟通有误、阀门开关错误，均有可能发生憋压、窜料、冒罐等事故，若处理不及时，有可能引发连锁事故。

（2）同时为配合G301～308功能调整，需先完成老罐区功能转移，物料切换作业的过程中，同样存在因阀门开关有误引发的事故。

（3）在进行物料换罐时，若未清洗置换干净，存放的物料与前面存放过的物料互为禁忌物料，将发生反应引起火事故；或会导致产品质量不合格。

##### 附件3.3.1.5 危险化学品仓库的危险、有害因素分析

本项目危险化学品仓库储存物料包括烷基铝（三乙基铝）、氢气、一氧化碳等。

- 危险化学品未根据物料性质分区存放，禁忌物料混放等都有可能引起各类事故。生产使用的各种危险化学品如不按规范要求分库、分类、限量存放，禁忌物间不按规定堆放或与氧化剂、自燃物等混放，易产生火灾、爆炸、中毒的危险。

- 着火源控制不严，容易引起火灾爆炸事故。着火源是指引起可燃物燃烧的一切热能源，包括明火焰、炽热体、火星、电火花、化学能等。

- 储存物料时未分类、分堆、分组和分垛，未留出必要的防火间距，一旦发生火灾等事故时，影响救援。

- 危险化学品仓库的建筑条件差，耐火等级不足、面积超过标准要求，建筑设施不适应所储存物品的要求也往往导致火灾事故的发生。

- 若仓库通风不良、阳光直射，又不采取隔热、降温措施，使物品受热造成库房内温度过高等超过物料储存温度导致事故发生。

- 危险化学品包装容器的损坏，或者包装不符合安全要求、在仓库内进行分装、改装、开箱、开桶、验收等都可能发生物料泄漏，从而引起事故。

- 违反操作规程，如搬运危险化学品没有轻装轻卸，堆垛过高、不稳发生倒塌，易燃气体、易燃液体装卸违反操作规程等，往往造成事故。

- 设备和照明电器不防爆，电气线路安装不当，或年久失修、绝缘老化、破损，有可能因电气产生火花而发生燃烧、爆炸事故。照明灯具烤着可燃物，也有可能引起火灾、爆炸事故。

- 着火时因不熟悉危险化学品的性能和灭火方法，使用不当的灭火剂使火灾扩大，常常是使小火造成大火的一个原因。

- 由于危险化学品仓库防雷、防静电设施缺少或有缺陷，因雷击放电或产生静电火花而发生火灾爆炸事故。

- 仓库内未设置检测报警设施或检测报警设施未与通风设施联锁、未将信号发送至24小时人员值守处，仓库中储存物料发生泄漏时不能及时发现及时处理引发可燃气体积聚，进而导致事故升级。

- 仓库未按规范要求设置泄压设施，物料泄漏时可燃气体在密闭空间中燃烧而产生的压力不能迅速泄放，从而加重了建筑物或损害程度。

- 仓库内通风条件差，有毒气体积聚，容易造成人员中毒或得职业病。

- 若危险化学品储存品种超出许可范围,对该产品的理化性质和危险性缺乏了解,易导致事故。

- 若忽视对职工安全培训教育，对所储存的危化品的理化性质，对危险化学品相关法律、法规、标准和规范缺乏足够的了解，易造成违章操作，而发生事故；

- 消防通道不畅通，灭火器材失效或没有明确标志，也会延误灾情，造成危险、危害的扩大。

- 危险化学品仓库配置的消防设施不符合要求，一旦出事，未能有效扑救而引起的危险、危害。危险化学品仓库与明火距离过近，超范围储存可能引起的危险、危害。

- 库房没有设置防止流散措施，储存物料没有安全技术说明书和安全标签，也会导致火灾爆炸或中毒事故。

- 库房作业人员不按规定要求穿戴防静电服、防静电鞋，易产生静电火花而引起火灾危险。

- 作业人员没有经岗位培训上岗，不熟悉危险化学品特性及事故的处理程序和方法，违章作业可能引起的危险、危害。安全操作规程和管理制度不健全或没有严格执行可能引起的危险、危害。

- 仓库储存物料时，若未按要求层数存放，物料过高，或仓库地面不平整，容易引发坍塌事故。

##### 附件3.3.1.6 浮盘改造的危险、有害因素分析

本项目在“炼油老区罐区系统改造单元”中有3子单元涉及浮盘改造。分别是： G313～G314两台储罐钢制内浮盘更换为不锈钢全接液浮盘；G941、G942由原有外浮顶改为内浮顶；G961、G962由铝制内浮盘更换浮筒式铝制内浮盘。

###### 附件3.3.1.6.1 浮盘改造的危险、有害因素分析

- 内浮盘未经过设计复核，结构设计等未满足储存物料要求、浮盘与储液之间存在油气空间、浮顶强度及稳定性未经复核或计算不准确等，导致浮盘运行过程中发生倾斜或存在油气空间，遇明火或静电等发生火灾、爆炸等事故。

- 浮盘制作过程中存在缺陷或选材存在缺陷，运行过程中发生泄漏等未及时发生引发事故。

- 由于设计疏漏没有设置有效的防止浮盘落底措施，或者虽然设置了有效的防止浮盘落底的措施但运行中设计的措施失效，可能会出现浮盘落底发生事故。

- 若浮盘未合理设置支柱及相关附件，导致运行过程中发生倾斜，或因静电未导出发生火灾、爆炸等事故。

- 企业未及时调整储罐联锁参数，或在运行中违规操作导致浮盘落底引发事故。

- 浮盘运行过程中，若使用气体扫线未控制好压力，容易导致浮盘损坏。

- 未合理控制初始流速，造成浮盘升降过快导致浮盘倾斜出现卡罐等事故。

- 浮盘为成套设备，要改造的储罐需要进行清罐处理后运入储罐内组装而成。储罐清罐作业及浮盘安装未由有经验的单位及人员进行，未制定科学的施工方案，未落实安全措施，极易引发火灾、爆炸及中毒等事故。

- 清洗出来的废液处理不当或未及时处理引发火灾、爆炸、人员中毒等事故。

- 储罐未彻底通风，进入罐内作业前未做氧含量、爆炸性和有毒气体分析，罐外无人监护，一旦易燃易爆、有毒气体浓度超标，易发生火灾、爆炸、中毒等事故。

- 人员在改造储罐容器作业时间长，容器通风不好，可能造成人员窒息事故。

- 施工过程中若未按特种作业制度的作业级别实行审批、监管，引发事故。

- 有毒有害气体未经清洗置换、分析合格，在清洗过程中劳保用品使用不当，容易导致人员中毒等事故。

- 储罐清洗工具选择不当，若储罐内处理不干净、容器内存在死角，如采用易产生火花的铁制品，也容易导致火灾、爆炸等事故发生

- 施工、清洗作业过程中未按规定在氮气或加热蒸汽管上加盲板封堵引起人员窒息、灼烫等事故。

- 改造储罐所有进出口管线（包括氮气）未有效断开或加盲板隔离，罐区其他储罐作业油品或氮气串入或漏入改造储罐引发火灾、爆炸及人员中毒等事故。

- 内浮盘更换安装后未按规范要求进行验收导致浮盘运行故障带来隐患。

- 若浮盘材质选择更换前，未经过因浮盘材质变更后重量变化对储罐基础的承载力的影响，受力计算，超过罐底计算最大承受能力，从而对储罐正常使用带来影响。

###### 附件3.3.1.6.2浮盘运行过程的危险、有害因素分析

- 首次进料，浮顶未悬浮时，若进料速度太快，冲击浮盘引发浮盘倾斜及静电，引发浮盘倾斜失效或由静电引发事故。

- 浮盘密封圈选择不当，引发密封圈和罐壁间摩擦力过大而影响内浮盘的正常浮起动作，并都有可能导致罐壁与密封圈的间隙扩大而增加蒸发损耗从密封圈处或从自动通气阀处溢出，在浮盘上形成油气空间，易引发火灾爆炸等事故。

- 密封圈和罐壁间摩擦力过大而影响内浮盘的正常浮起动作，并都有可能导致罐壁与密封圈的间隙扩大而增加蒸发损耗。

- 浮盘未进行有效静电导出或静电导出失效，引发火灾、爆炸等事故。

- 内浮盘密封性不好或其他原因导致浮盘有裂纹，引发油气不正常挥发罐顶形成油气空间，引发火灾、爆炸等事故。

- 浮顶落地时，立柱对油罐底板会产生较大的冲击，破坏罐底的防腐层，使立柱下垫板产生局部腐蚀，会引起罐底板的穿孔，储存物料泄露，引发火灾、爆炸等事故。

##### 附件 3.3.1.7 储罐壁开孔过程的危险、有害因素分析

本项目在“炼油老区罐区系统改造单元”中多个单元涉及在已有储罐壁、罐顶开孔，包括新增出入口管道、消防设施及氮封管道等

- 储罐壁开孔，若未经压强技术合理做出补偿，影响储罐受压，后期储罐运行过程中会引发罐壁受力不均匀，对储罐安全运行造成影响。

- 若储罐呼吸阀参数选取不当，与进出料不匹配，可能引发储罐抽憋或憋压等事故。若压力值超过储罐原设计压力，可引发压力容器事故。

- 若储罐氮封系统与储罐出料、进料速度不匹配，储罐补氮不及时，可能引发储罐油气空间达到物料爆炸区间，若有静电等火花，引发火灾、爆炸等事故。若进入废气管道系统，可能引发火灾爆炸事故。

- 储罐开孔，动火作业未按动火作业的相关规定进行，如未开动火作业票、未做动火分析、无动火监护人或者动火措施不到位均会发生火灾爆炸事故；

- 若改造储罐置换不彻底或者是氧含量不合格，也会发生人员窒息中毒；

- 如登高作业中未系安全带、未穿防滑鞋或者检维修现场无防护措施、护栏缺损等，易发生高处坠落事故。

- 移动式电动工具有缺陷、漏电、未安装漏电保护器或者在潮湿的地方使用都易发生触电事故，在金属容器中使用移动式电动工具、行灯等未使用安全电压，也易发生触电事故。

#### 附件3.3.2管廊的危险、有害因素分析

本项目厂内新增管道多数依托已有管廊架，若存在下列技术性问题，易发生各类事故：

##### 附件3.3.2.1 管廊危险、有害因素分析

（1）管廊架荷载

本项目管道多数布置在已有管廊架上，若管廊设计建造存在技术性问题，易发生各类事故，本项目新增管道依托已有管廊架，若超过设计荷载，容易引发事故。

（2）管廊基础不均匀沉降或沉降量超标引起管廊局部或整体下沉，导致管道损坏，可能引起物料泄漏事故；

（3）钢梁柱钢桁架强度、刚度不够，可能因管架荷载过大而发生坍塌事故，导致管道损坏，可能引起物料泄漏事故；

（4）管廊跨距过大，管廊结构及管道重量、物料重量、固定荷载、可变荷载和环境荷载的组合作用下，可能产生结构或构件的应力超过许用应力，使构件和连接件破坏，导致管道损坏，可能引起物料泄漏事故；

（4）管廊宽度不够，使管道与管道间距不能够满足安全要求，有可能因管道之间的相互影响而发生安全事故。

（5）管架下层梁底距地面净高不足，易发生车辆撞坏管廊等事故，可能引起物料泄漏事故；

（6）管架强度、钢度不够，支撑的管道下沉而产生变形。滑动管架表面粗糙或安装不平整，在热胀冷缩时难以滑动，造成管道变形，可能引起物料泄漏事故；

（7）柔性设计缺陷：管系对约束点（如管端设备接口处等）产生附加作用力和力矩。该作用力和力矩过大，在管道和设备或管道组成件的连接处易发生泄漏或损坏；也会导致与管道相连接的设备内部产生局部峰值应力和变形，甚至无法正常运行或引起机件的损坏。

（8）基础防腐设计及管架防腐工作未到位。可能因腐蚀（化学介质腐蚀，大气腐蚀、磨损腐蚀、应力腐蚀和接触腐蚀等）造成管架破坏或寿命下降。

（9）在爆炸危险区范围内的钢管架；跨越装置区、罐区消防车道的钢管架未采取耐火保护措施，发生事故时，会扩大事故后果。

##### 附件3.3.2.2 管件危险、有害因素

选用有质量缺陷管件，可能在运行过程中，发生管线内、外部严重腐蚀；气温突然变化，管线受到急剧膨胀或收缩；管线受外力或沉重物体的压轧、打击等造成安全事故。

##### 附件3.3.2.3 垫片及紧固件危险、有害因素

垫片、紧固件主要的危险有害因素有：

（1）材料、压力等级选用或使用错误；

（2）制造尺寸、精度等不能满足实际要求；

（3）密封失效，即不能有效地截断管路介质或阀门本身（或下）密封失效；

（4）管道布置不合理，造成附加应力或出现振动；

（5）设计时未充分考虑到管道的振动的影响及对其应力分析存在错误。

##### 附件3.3.2.4 安全附件危险有害因素

管道、设备上设置有安全附件和相应的控制仪器仪表，以确保系统安全。如果安全附件故障，不仅不能对系统起到保护作用，而且有可能直接造成安全事故。

（1）安全附件

当温度测量仪表、压力表、紧急切断装置等安全附件存在制造质量问题或出现故障失效时，也将给系统安全运行带来隐患。

（2）控制仪器仪表

管道系统除上述使用的安全附件外，还有用于控制温度 、压力、流量等的控制仪器仪表及系统运行管理的控制系统硬件和软件等。这些仪器仪表及控制系统对整个系统的控制、运行和管理，起着十分重要的作用，如果设备选行不当、制造质量存在问题或系统控制用软件不适合工艺要求，则系统参数如温度、压力、流量等，无法实现有效控制，有可能造成物料泄漏事故。

（3）清管设施

如果系统选用的清管球的密封垫片形式不当，或者清管球与管道配合过量调整不合适，难以将管道内部的污物清除干净。管道严重变形或管内有较大异物未清除干净，堵塞管道

### 附件3.4  设备、设施的危险、有害因素

#### 附件3.4.1工艺设备

本项目在生产中使用的工艺设备有储罐、各类机泵、火炬系统等。

（1）储罐：

1）储罐如选用的钢强度不够、罐体的壁厚没有经过严格的计算、选用材料不符合物料特性、焊接系数偏低以及施工造成质量缺陷等都可能引起可燃液体泄漏而发生火灾、爆炸事故。

2）罐底边缘板与罐基础间存在缝隙，水汽或雨水从边缘板缝隙中进入储罐底部引起腐蚀穿孔。

3）焊缝质量低劣，存在夹渣、裂纹、未焊透等缺陷，投入使用后，由于疲劳破坏造成储罐从焊缝处撕裂。

4）储罐基础质量差，不均匀下沉而引起罐底撕裂。

5）地处高温、潮湿、多雨或工业废气较多地区的储罐由于受潮湿空气中的H2S、SO2、Cl2及水蒸气等气体的影响，会造成储罐的腐蚀破坏，降低储罐的强度、严密性。

6）储罐如未按要求安装呼吸阀、阻火器、压力表、液位计、事故泄压设备等安全附件及设施，或这些附件损坏、失准而误导作业人员，就有可能造成储罐冒罐、憋压、抽瘪、易燃物料泄漏引发火灾等事故。

（2）设备由于设计、制造上的问题，或是老化、疲劳运行，或是腐蚀降低了设备的强度，或是擅自对设备进行改造等原因，都将影响设备使用的安全性，埋下事故隐患。

（3）若生产设备材质不符合要求或未采取有效的防腐蚀措施，且不定期检测设备设施的腐蚀状况，长时期运行易遭腐蚀，引起物料跑、冒、滴、漏。

（4）储罐、输送泵、管道等易产生和积聚静电的生产设备，未采取良好的接地措施，可能会因静电放电而引发燃烧爆炸事故。

（5）输送泵、各类机泵等转动设备的外露转动部件、啮合部位未设置有效的隔离设施，容易引发机械伤害。

（6）生产过程中的输送甲、乙类物料时，其管内流速不应超过规定的安全速度，且管道应有可靠的接地措施防止静电积累，否则有引起火灾、爆炸危险的危险。

（7）仪表和自动控制系统是生产企业的重要组成部分。生产过程的重 数据应设置多点测量，多种测量方式，以增加测量所得数据的可靠性，防止数据不准确或误差引起的误操作。采用冗余技术也可以提高设备的可靠性。如果仪器、仪表失灵，或相关显示仪表发生显示滞后、示数不准等以及调节器发生故障均可能引起设备超温、超压、物料泄漏，从而引起事故发生。仪表控制工作十分具体、细小、零散，每一个环节稍有不妥，例如某处仪表管线、阀门堵塞，导线接触不良，仪表部件出现失灵、 损害、误动作，或者电源、气源发生故障等，都会成为隐患，有可能间接的诱发火灾、爆炸事故或其他生产事故。

（8）火灾危险性为甲、乙类储罐区，配套的电机和电气设备必须采取防爆措施，如防爆措施缺损，产生电气火花，有火灾、爆炸危险。

（9）本项目涉及利旧使用已有储罐、泵及管道等，如果已经使用过的设备或系统存在由于腐蚀或各种原因造成的缺陷而没有被发现或被修复，可能成为本项目投产运行后的潜在事故隐患。

#### 附件3.4.2特种设备

本项目所涉及的压力管道、起重机械（丁类仓库）等均属于特种设备。特种设备的危险、有害因素分析可分为以下几个方面：

（1）压力容器

本项目压力容器主要包括新增氮气罐等。

- 若压力容器用材料的质量及规格，不符合相应的国家标准、行业标准的规定；压力容器选材除应考虑力学性能和弯曲性能外，未考虑与介质的相容性；压力容器的筒体、封头（端盖）、人孔盖、人孔法兰、人孔接管、膨胀节、开孔补强圈、设备法兰均作为主要受压元件；它们的材质选择若不符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的有关规定，则会由于材质选择不当而造成爆炸、中毒等事故。

- 若压力容器的设计、制造、安装、使用、修理改造、定期检验不符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的有关规定，也会造成爆炸、中毒等事故。

- 压力容器用的安全阀、紧急切断装置、压力表、液面计、测温仪表、安全联锁装置若不符合本规程的规定，也会造成爆炸、火灾、中毒等事故。

- 企业若不向设计单位提供准确的工作压力、工作温度、介质特性等设计参数，特别是介质易爆、毒性、腐蚀性、反应受控性、杂质成份，以从源头上提高容器的安全基础。在项目的建设过程中若未选择有相应资质的设计、制造、安装单位；在设备安装前后未按规定进行压力容器登记，在项目投产后未按《固定式压力容器安全技术监察规程》操作人员持证上岗、制订工艺操作规程和安全操作、应急预案、定期进行内外部检验，都会造成爆炸、火灾、中毒等事故。

- 我国对压力容器从设计到使用和定期检验制定了一系列的法规，对保障锅炉和压力容器的安全起到了重要作用，对其设计、制造、安装、检验、修理改造、定期检验作出了相应资质和质量控制要求，锅炉压力容器及其安全附件的设计、制造、安装、使用、修理改造、定期检验必须严格按《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器安全技术监察规程》等条例、规程、标准执行，否则将会造锅炉压力容器物理爆炸事故，其破坏力和杀伤力极大，而且工作介质的外泄又会引起二次的火灾爆炸事故、毒气扩散，事故后果十分严重。

（2）压力管道

本项目涉及压力管道，主要是物料输送管道。它们的主要危险有害因素如下所述：

- 本项目压力管道系统复杂、密封点众多，连接各类储罐、泵、及上下游等设备，是泄漏事故容易发生的系统，如发现不及时、应急措施不到位，往往会引发火灾、爆炸、中毒等事故。

- 部分管道利旧，若项目实施前后未对管道适用性进行核算，导致物料在管道内流速过高引发静电导致火灾事故。

- 压力管道系统及管道上使用安全附件的设计、制造、安装、使用、检验和修理改造单位必须严格执行《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》规定，否则易发生火灾、爆炸、腐蚀、中毒窒息等事故。

- 部分物料具有自聚性，其输送管道应设置外保冷，这些物料在输送过程中应添加阻聚剂，否则，容易自聚堵塞管道；如果这些物料管道停送时间一长，温度上升到环境温度，残留的自聚物料有自聚危险。

- 保温、保冷管道长期未进行维护、保养，保温、保冷措施局部破损后导致管道腐蚀未被发现引发物料泄漏导致事故发生。

（3）起重机械

丁类仓库安装有起重机械。其他单元施工过程也涉及起重机械。

1）起重机械应配备相应的安全防护装置，包括：超载限制器、力矩限制器、上升极限位置限制器、下降极限位置限制器、运行极限位置限制器、偏斜调整和显示装置、幅度指示器、防止吊臂后倾装置、极限力矩限制装置、缓冲器、夹轨钳、锚定装置、回转定位装置等安全装置。

2）起重作业必须由经过培训的司机操作。

3）作业前要对制动器、吊钩、钢丝绳等安全装置进行检查，发现性能不正常时，应在作业前排除。

4）作业时应按指挥信号进行，开车前应鸣铃或报警，闭合主电源时，应把所有控制器手柄回到零位，作业结束时应将起重机秒定锚定。

5）起重机作业时，不能对运动机件进行检查和检修，不能在有载荷情况下，调整起升、变幅机构的制动器。

6）吊运时，重物不能从人头顶通过，吊臂下严禁站人。

7）起重机工作时，其各部件、机构，必须要与输电线路保持一定安全距离。

8）起重机驾驶人员要求身体健康，凡患有色盲、双眼视力在0.8以下，患有听力障碍症或癫痫病的人不能从事此项工作。

9）起重机驾驶人员要了解并保证做到“十不吊”：

①超过额定负荷不吊。

②指挥信号不明、吊物重量不明、光线暗淡不吊。

③吊索和附件捆绑不牢不吊。

④行车吊挂重物直接进行加工不吊。

⑤歪拉斜拽不吊。

⑥吊物上站人或有浮放物不吊。

⑦氧气瓶、乙炔放生器等具有易燃易爆危险的物品不吊。

⑧吊物有刃角不垫好不吊。

⑨埋在地下或凝固在地面上的物件不吊。

⑩违章指挥不吊。

#### 附件3.4.3电气设备

（1）电气设备若不能满足国家指定机构的安全认证标准，尤其是移动式电气设备不能满足工作环境操作要求，可能导致触电的危险。

（2）潮湿、腐蚀环境使电气设备防护性能遭到损害或降低而导致火灾、爆炸、触电事故。

（3）电气线路超载引起过热而导致短路或导体间的连接不良而引起发热起火，有可能导致火灾、爆炸、触电事故的发生。

（4）电火花也可引燃近旁可燃物而起火，甚至引发火灾事故。

（5）对火灾、爆炸的危险场所内可能产生静电危险的设备、管线、设施，若没有采取有效的消除静电接地措施，有可能累积静电，发生放电产生火花，若遇到爆炸性混合物，就会引起火灾爆炸事故。另外上述场所也可能由于未设置防雷措施或接地不良，产生雷电火花导致火灾、爆炸事故。

（6）漏电伤害。在江南地区春夏之交的多雨、潮湿季节，由于电器绝缘不好引起漏电或不设动作电流小于0.5A的漏电保护器，有可能造成人员的触电事故。另外，危险物料集中堆放的场所附近，由于电气线路短路等原因也可引起火花而导致火灾、爆炸、中毒事故发生。

（7）防护设施：本项目储罐、仓库以及火炬等设备设施若未按标准设置防护栏杆、操作平台、护笼以及踢脚板等设施或直梯、斜梯、工业防护栏杆、作业平台设计、制造、保养有缺陷，操作人员在进行生产操作、巡回检查、设备维护时，经常需要登高、下梯及在高处走动或攀登时滑倒，发生事故。

（8）本项目涉及自控系统涉及新增电子元器件，若新老系统不兼容匹配，可能导致SIF回路的安全仪表功能失效；仪表防爆功能失效；信号隔离失效以及影响控制系统安全可靠性。

### 附件3.5  装置、设备腐蚀危险性分析

腐蚀就是设备材料和它所处的环境发生化学、电化学反应而产生磨损的一种描述。腐蚀引起两种不同金属或两个区域同种金属之间的电化学反应，使金属转入离子状态。

本项目所使用的腐蚀性物质，碰到金属材料易腐蚀，如未加强防腐处理，可能引起设备坍塌等事故。

该项目临海而建，空气中含有较多的湿气和盐分，易对设备、管道外表造成腐蚀，影响其工作寿命，应加强防腐保护。埋地管道等同样易受含盐地下水和潮气腐蚀，应加强防腐保护。

### 附件3.6 检修和其他作业活动的危险性分析

企业设备在检修过程中可能存在火灾、爆炸、中毒、窒息、烫伤、物体打击、高出坠落、触电等危险有害因素，分析如下：

(1)本项目储罐、管道及仓库涉及的物料具有易燃易爆性，在检修时容易出现物料泄漏或易燃易爆物料在储罐、管道中残留，在投用阶段过程中设备中残留的易燃易爆物料可能与空气混合，形成爆炸性混合物，一旦发生火灾损失严重。

(2)企业设备检修时原本处于正常状态的连续生产中断，设备状态（如阀门、开关等）和工艺参数发生变化，检修完毕后存在设备状态及工艺参数返回正常值的过程，中若出现操作失误及设备故障，容易造成火灾等事故。

(3)管道多采用金属材料，检修过程离不开动火、敲打，有时还需要进入罐内或上下立体交错作业，极易产生静电及火花等着火源，大大增加了检修的火灾危险性。

(4)企业的检修防火安全制度不健全，在检修时，若储罐内的可燃性混合物未进行置换或置换不彻底，与系统没有很好的隔离，未按规定办理动火作业证，未做动火分析或分析不合格等而贸然进行动火作业，极有可能引发燃烧爆炸事故。

(5)若工艺线路不合理、消防设施缺乏等问题时，或未采用先进的报警防灾技术等缺陷，在检修及试运行中对工艺参数变化等问题不能及时发现或人为忽视，造成事故。

(6)进入储罐内进行清洗检查作业时，如惰性气体或有毒有害气体置换不彻底，未进行充分通风处理，未进行氧气浓度分析或分析不合格，储罐外无人监护，进入设备内作业的人员极易发生中毒、窒息事故。

### 附件3.7 自控仪表危险、有害因素分析

（1）控制室的操作台、 UPS 电源柜、配电箱装有大量的仪器、仪表，安装、管理不善可能发生火灾。

（2）现场检测仪、DCS控制系统失灵，可能导致液位、温度、压力指示调节系统紊乱失控或有误，若发现不及时，导致控制阀失灵，未及时采取紧急停工处理，可能导致反应器超压和超温，引发火灾爆炸事故。

（3）如果现场仪表防爆等级选择不合理甚至采用非防爆型仪表，现场接线箱、挠性连接管、电缆等安装材料及附件的选择、安装不符合要求，本安型仪表与其关联设备不匹配，防爆区域内设置的仪表不防爆或没有采取防爆措施，可能导致电气火花的产生，成为泄漏的易燃易爆介质的点火源，可能引起火灾爆炸事故。仪表测量管路连接用阀门、法兰等密封不严，测量管线因选材不当、机械损伤或长期使用产生腐蚀穿孔或裂缝，仪表本体因压力等级不满足要求或材质问题产生泄漏，被测的易燃易爆介质就有可能由泄漏点漏出而导致火灾爆炸事故的发生。

（4）控制仪表运行需要用电源，若仪表的电源变压设施和配电设施损坏或存在缺陷或受到损伤失效，就有可能引发触电事故发生。尤其直接采用220V用电仪表，应特别注意用电设施的完好，防止发生触电事故。

（5）电气元器件兼容性风险。电子原器件更新迭代周期短，改建和扩建过程中新使用的电气元器件，如仪表卡件、接口等与原系列不兼容，将导致工艺控制风险。

### 附件3.8 公用、辅助工程危险、有害因素

本项目公用单元主要包括：供水、供电、供热、供气、供氮等，这些公用单元的正常运行对生产装置的安全运行具有重要作用，如自控系统需要的压缩空气失效进而引起生产事故等。本项目公用工程多依托已有。它们的主要危险、有害因素分析如下：

（1）空气压缩机必须禁止超压运行，如发生泄漏，不能带压紧螺栓；开车前要检查校对安全防护装置、仪器仪表，并确认阀门开关状态；要进行盘车检查；运行中发现问题及时处理并上报，紧急时可以停机处理。否则有爆炸或人员受伤害的危险。

空压机应设有防喘振、振动、轴位移、油压、油温、水压、水量、轴承温度及排气温度等警报连锁装置。

氮气为窒息性气体，若空气中的氮气的浓度超出范围会引起人员的窒息事故。

（2）变电站变压器等电气设备，在一定条件下可产生火种，与可燃物接触有可能引起火灾和爆炸。

（3）电气系统危险有害因素分析

- 火灾、爆炸：电力系统中有很多电气元件是充油设备在系统电气故障情况下，遮断容量不够或设备不完好、绝缘电阻不合格、电气联接接触不良的电气元件，由于系统接地或过电压弧光和大电流过热，充油设备往往会发生爆炸喷油引起火灾，事故扩大。

- 人身触电伤害：全厂所有有用电设施的各地方和角落都有人身触电的危险，轻者烧伤，重者死亡。特别是三相用电设备，

- 可靠性：可靠的电源、合理的电力网主结线、高质量的电气元件、高水平的继电保护装置、健全的规范规程、高素质的专业技术人员和严格的管理是电力系统安全生产的根本保证。工艺装置的电气系统从设计、定货、采购、施工、安装都应当是高水平高质量的。当外部电源全部失电后，必须有可靠的应急保安电源和措施，确保整体装置安全停车。供电系统的可靠性对一、二级负荷尤为重要。

- 雷电伤害。该企业各建筑物、生产装置等均存在雷击危险的可能。雷击危险可能引起火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤亡等事故。因此有关设备、管道和建筑物均需采用防雷接地保护。

- 静电危险。易燃物料在生产、运输、装卸过程中易产生和积聚静电，如物料通过泵的输送过程，电气等设备的防静电措施未到位等。静电火花可能引起火灾、爆炸，人体也可能因静电电击引起精神紧张而摔倒、坠落，造成二次事故。

- 若选用的电源未采用双路，在一路出现问题后，没有备用电源，可能引发各种事故。

（4）废气回收系统危险、有害因素分析

本项目炼油老区罐区系统改造单元中，有3个子单元涉及罐顶氮封设施和VOCs系统改造。

  - 废气管道连接处若密封失效，可能造成跑冒滴漏事故，严重时会发生火灾、爆炸事故。

  - 若氮封系统大量泄漏，引发人员中毒窒息事故。

  - 废气吸入口若非密闭，吸入废气的同时吸入空气，若达到爆炸区间，引发火灾爆炸事故。

  - 去废气系统的物料如果有禁忌性，汇合后可能导致废气成分发生变化，如生成腐蚀性物料，敏感性物质，可能引发次生事故。

  - 废气如汇集集中，未加阻火器等安全措施，可能由于单罐事故，导致引火源通过管道串通至其他储罐，造成事故扩大。

  - 输送废气管道未设置静电导除设施，可能会导致废气中积累大量静电，进一步引起火灾爆炸事故。

  - 废气处理装置，若电气、风机非防爆，会造成火灾、爆炸事故。

  - 由于地面不均匀沉降等原因，废气管线会发生沉降变型，会影响废气管路的坡度，在废气管的低凹处或转弯处积聚造成液阻，遇点火源等发生火灾、爆炸事故。

  - 在废气系统设备内部进行检修时，如没有按规定对设备进行充氮置换及含氧量的分析等，当检修人员拆卸设备或进入受限空间内检修时，可能造成人员窒息、中毒等事故。

  - 废气收集、处理装置等外部设备检修时应与生产装置同时进行并制定方案，如若在运行状态下检修，应对检修过程中可能发生的危险危害进行分析，并要有相应的防护措施，否则在外部检维修过程中可能发生废气泄漏事故，造成人员中毒等。

  - 若储罐氮封系统与储罐出料、进料速度不匹配，储罐补氮不及时，可能引发储罐油气空间达到物料爆炸区间，若有静电等火花，引发火灾、爆炸等事故。若进入废气管道系统，可能引发火灾爆炸事故。

（5）火炬系统危险、有害因素分析

- 火炬总管内若残留大量的可燃气体，空气如果进入火炬排放收集总管，浓度达到可燃气体爆炸区域，遇点火源等可能引发火灾爆炸事故

- 任何与火炬系统相连的分支存在敞口，都可能导致空气被吸入火炬，有爆炸的风险

- 装置开停工过程将未置换合格的、高氧浓度的置换气排入火炬，可能导致火灾爆炸

- 火炬底部水分离罐，若液位过高，可能造成气阻，火炬熄火、火炬震动，排水时也有可能将可燃气体排入污水处理、大气等引发火灾、爆炸和人员中毒窒息等事故

- 火炬系统如果氮气停用，可能导致火炬排放收集总管形成负压，导致空气进入火炬有火灾爆炸的危险

- 火炬正常工作时需保持顶部火炬头长明灯持续燃烧，确保随时排放的有毒、易燃易爆的工艺排放气被及时点燃，若长明灯熄灭，可能导致待处理的CO、H2、H2S等有毒有害气体直排大气，并且有可能在火炬头部和空气混合形成爆炸性气团，遭遇雷击、静电等有爆炸的危险；若供长明灯的天然气中断再次点燃可能导致火炬头部附近产生爆鸣

- 装置开停车时大量放空气排往火炬，如果此时火炬燃料气不足熄灭再次点燃可能导致火炬头部产生严重的爆轰

- 火炬处理量及排放总管管道设计压力不合理，实际超过设计负荷的气量排往火炬，可能导致火炬超压、超速或超热负荷，导致可燃有毒气体泄漏、大的噪音和强的热辐射。

- 火炬排放总管冷凝液堵塞、分液罐内部设备故障等导致火炬排放气气阻，火炬排放收集总管有超压的危险。

- 人员在火炬附近巡检、检修等作业时，特别是酸性火炬下，可能会有中毒窒息的危险。

### 附件3.9  储罐及管道运行危险、有害因素

本项目虽不涉及石油化工装置的开停工过程，但储罐上下游均涉及装置，同时，由于装置的主要工艺参数在操作上都是在较短的时间内完成，物料进出、温度变化、压力变化几乎在极限范围内进行，因而也往往是容易导致事故发生的过程。

为了维持正常生产使生产装置能够“安、稳、长、满、优”运行，要定期进行计划检修，及时消除缺陷和隐患，以提高装置和设备的可靠程度。在装置的停车、检修和开工过程中，如果安全措施不到位或违章指挥和操作，会发生火灾、爆炸、中毒、高处坠落、物体打击、触电等事故。在检修中如果未确定装置完全停车，带压操作，易燃有毒、腐蚀性的物料喷射出来，造成灼伤和中毒等人身伤害事故，同时产生静电而易引起火灾爆炸事故。

同时，应额外主要储罐首次入料时初始流速，避免引发喷溅或对浮盘造成冲击引发浮盘倾斜引发事故发生。

### 附件3.10 施工作业的危险、有害因素

本项目实施过程中，有需要拆除已有储罐、储罐部分结构；新建储罐及罐基础、管道及机泵的安装等。

在设备拆除及桩基施工及基坑开挖等过程中可能发生各种施工事故。

（1）设备、设施拆除

本项目在设备拆除前，若未进行风险辨识或风险识别未做到位，相关管道未吹扫未彻底或未进行相关隔离，容易引发相关联管道、设备设施物料泄漏，引发火灾爆炸等事故。

拆除过程中，未按要求搭设脚手架等，容易引发高处坠落等人员伤亡事故。

拆除过程中，未制定好施工方案，规划好行进路线等，容易引发机械伤害，车辆伤害等。

施工前未进行应急培训，若发生泄漏等事故不能及时处理导致事故扩大。

（2）施工过程

- 施工安装工程队应有资格证书，并经有关职能部门资质审查合格后，方可施工安装。电焊工、电工、起重工等特种作业人员需持证上岗。

- 进入建设单位施工现场施工的一切外来施工安装人员，应先接受建设单位组织的安全教育，并登记名册。

- 要制定切实可行的施工安全方案，经建设方和施工安装单位双方审定后，分工负责，共同实施。

- 应制订现场施工安装安全管理制度和应急事故处理方案，建设单位和施工单位都要派出安全巡视人员，加强施工现场的安全监督和管理。

- 井字架、脚手架缺陷造成倒塌、人员高处坠落伤害。

- 简易升降机夹、挤、坠落等伤害事故。

- 大口径钻孔灌注桩：设备笨重，搬运、拆迁等配合不当存在坍塌、物体打击等危险，大齿轮、传动部位无护栏、无遮盖存在机械伤害等危险，施工完工的桩孔未设护栏、警示标牌存在高处坠落、坍塌等危险，灌注的桩孔其桩顶标高未达地面时，周边未设防同样存在高处坠落、坍塌等危险，施工用电未装设漏电保护存在触电等危险。

- 人工挖孔桩：绞架焊接脱落未修复存在高处坠落、物体打击等危险，起吊绳索不符合要求、绳卡不匹配、挂钩无保险、盛装容器不牢固、井内照明未变压、水泵质量绝缘差、护壁未按设计要求，厚度不够，强度不够等均存在各种危险；停止作业的桩孔孔口周围未设防、未设警示标牌、未牢固遮盖，次日下井作业未做到先通风后再下井作业，均存在窒息等危险；施工用电私拉乱接，拖地使用，开关保险漏电器无防雨设施等均存在触电危险。

（3）压力容器、压力管道的设计、安装由未取得相应的资质单位进行设计和安装引发事故。

本项目管线与原有工艺管线存在对接，若未严格执行作业票审批制度，未认真进行风险分析，未严格隔离、置换（蒸煮）吹扫，未严格检测可燃气体浓度及受限空间氧含量，以阀门代替盲板作为隔断措施，未经清洗置换的管线进行动火作业、未制定应急制度、未严格执行承包商管理制度等导致火灾爆炸等事故。

（4）本项目实施过程中存在边施工边生产情况

- 若未做好隔离及警示标示，施工人员误入生产区域引发事故。

- 施工过程中，若生产区域有物料泄漏未及时发现，引发施工人员中毒，若可燃气体泄漏，施工区未及时检测报警，引发火灾等事故。

- 进入施工现场的人员未正确佩戴安全帽，可能被物体打击头部发生人员伤亡。

- 拆除过程中存在生产人员和施工人员的交叉，如管理不力容易发生各类事故。

- 施工过程若进行应急救援培训或未配备应急救援物资，若有事故发生，救援不及时导致事故扩大。

（5）本项目利旧设备若未经过设备材质、力学性能等规范符合性复核；利旧管线流速、性能参数等核算；利旧储罐未经检验后投入使用等引发设备设施问题导致事故发生。

（6）本项目施工建设过程中，周边已建的设备设施等需要正常生产，所以企业应该特别重视安全问题。与土建、施工、安装等单位签订安全协议，明确各自的安全责任；做好隔离措施，采用砖墙或阻燃型彩钢板将施工场所与周边装置、设施进行隔离；制定边生产边施工的安全管理制度并严格执行；加强现场监管，企业与施工方均应派专人进行现场监管，特别是动火等危险作业；制定边生产边施工的专项应急预案，并进行演练。否则易因安全职责不清等原因而发生各种事故。

### 附件3.11  建（构）筑物及地质灾害的危险、有害因素

（1）总平面布置不合理，如建（构）筑物防火间距不足等，不符合生产工艺要求的建（构）筑物，都可能引起事故或在事故发生后，导致不应有的严重后果。

（2）本项目中的储存场所具有火灾、爆炸等危险。

对于甲、乙类物料的储存场所，其建（构）筑物应为二级耐火等级。且应设置防雷和防直击雷设施。否则，一旦发生火灾或者因雷击招致的火灾事故，会迅速穿顶，甚至造成倒塌等危险危害。同时，建（构）筑物的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则还可能造成火情或事故的扩大。

（3）建（构）筑物结构要考虑自然通风和强制通风的要求，必须符合消防施救和安全疏散的要求。否则，易发生中毒、火灾等事故，在事故状态下不能及时疏散，导致事故的扩大。

（4）建（构）筑物安全出口一般宜不应少于二个，否则紧急情况下人员难以安全撤离。地面应平整但不能过于光滑，否则操作人员容易绊倒或滑倒，特别在紧急情况下，人员受到伤害的可能会增大。

（5）有爆炸危险场所的建（构）筑物泄压设施若没有足够面积，都可能会造成事故的损失增大。

（6）生产、储存场所如果不采用不发火地坪，消除明火源，有可能引发可燃气体。

（7）本项目PP装置老区配套改造单元中阅览室改造为机柜间，改变原有建筑物使用功能，可能产生新的火灾、爆炸以及人员安全疏散等风险。同时，利旧建筑物承载能力如不能满足新增荷载要求，可能导致建筑物结构受损或坍塌。

（8）本项目涉及多种易燃、易爆物料，存在着由于地质条件的不良、打桩深度不够、地下水对桩基等的侵蚀等原因，造成建筑物、储罐、管廊架等的沉降，特别是不均匀沉降，将会造成建筑物的倒塌、设备设施等的倾斜和倒塌、高处物品坠落等，进而可能引起易燃易爆物质的泄漏，甚至进一步引起火灾爆炸、中毒等重大事故的发生。特别是储罐等重大设备、设施的倒塌或损坏，将会造成较严重的事故后果。

### 附件3.12  职业卫生危险、有害因素分析

#### 附件3.12.1有毒物质危害

本项目毒物危害主要来自储运过程中甲苯、一氧化碳及其他液体物料等物料的泄漏，在工业生产中，如设备维护保养不好，发生跑、冒、滴、漏，引起车间、岗位有毒物质浓度超过国家规定的接触限值，不但会影响职工的身体健康，甚至会引发重大事故；由于作业人员个人卫生习惯不良，手沾染的毒物随进食、饮水、吸烟或在操作过程中误食也可能导致中毒事故。

#### 附件3.12.2噪声危害

生产过程中产生较大噪声的主要为空压机、输送泵、各类机泵等在操作运行时产生的机械性噪声，会对现场作业人员带来健康危害。长时期在高强度噪声环境中作业会对人的听觉系统造成损伤，甚至导致不可逆性噪声耳聋。此外，噪声对人的心血管系统、消化系统等均有一定的影响。此外，噪声还会影响操作工情绪，会使操作人员的失误率上升，严重时会导致事故发生。

#### 附件3.12.3粉尘危害

粉尘对人体的危害主要在于呼吸系统，其次也有极少量经呼吸道和皮肤吸收的毒物直接由血液分布到全身。粉尘对人体的危害，跟它们在呼吸道中阻留的程度和分散度高低有密切的关系，粒径小，分散度大。粉尘阻留程度跟粒径的关系见表3.12-1。

表3.12-1 粉尘阻留程度跟粒径的关系

| 粒径（μm） | 呼吸道中阻留程度 |
| --- | --- |
| ≥50 | 完全被阻留在鼻气管和大支气管内 |
| 50～10 | 被阻留在上呼吸道内 |
| 10～5 | 能达到肺泡内，但大部分也同样被阻留在呼吸道内 |
| 5～0.1 | 最易被阻留在肺泡内而形成尘肺 |

本项目丙类仓库中固体粉末或颗粒在输送、包装、储存过程中可能会形成粉尘污染，若无良好的个体防护用品和除尘设备将会对操作人员造成粉尘危害。

### 附件3.13  其他危险、有害因素分析

#### 附件3.13.1机械伤害

本项目机械设备如各类机泵泵，由于使用或维护不当，均可能造成财产和人员伤亡。泵的转动部件、啮合部位，若缺乏良好的防护设施、不执行严格的操作规程、操作不当或管理不善等，也易发生机械伤害等事故。

#### 附件3.13.2电气伤害

（1）雷电伤害：本项目储罐、配电房等均存在着雷击危险的可能。雷击危险可能导致火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤亡等事故。因此，根据规范要求，本项目储罐、仓库、变配电房等都必须设有防雷接地装置。

（2）漏电伤害：本项目有动力、照明配电箱等电气设备，在江南地区春夏之交的多雨、潮湿季节，由于电器绝缘不好引起漏电、接地系统及设备缺陷、电气线路或电气设备安装不当，缺乏保养引起线路与设备绝缘性能降低等等，均可能造成人员的电气伤害和触电事故。另外危险物料集中堆放的场所，由于电气线路短路等原因也可引起火花而导致火灾、爆炸事故发生。

（3）违章作业导致触电事故发生，如设备缺陷、防护设施不到位、防护措施不落实或不遵守操作规程、违章作业等，也会造成触电的危险。

#### 附件3.13.3高处坠落

操作人员在进行生产操作、巡回检查、设备维护时，经常需要登高、下梯及在高处走动，若直梯、斜梯、工业防护栏杆、作业平台设计、制造、保养有缺陷，容易在走动或攀登时滑倒，造成高处坠落事故。

#### 附件3.13.4低温冻伤/高温烫伤

生产性热源主要有火炬系统、蒸汽管道等，这些设备设施温度较高，容易引起高温烫伤。因本地区夏季气温较高，再加上高温设备的散热，夏季现场作业易发生中暑现象；高温对人体的危害主要表现为对机体热平衡系统、心血管系统、消化系统、肝脏及水盐代谢功能等产生影响；

冬季气温较低，且湿度较大，冬季潮湿寒冷，给室外作业人员带来一定的危害；低温对人体的危害则主要表现为使人体生理功能发生适应性改变，明显影响工作能力和造成肌体伤害如发生冻疮和冻伤，严重时会由于人的肌体冻僵而导致工伤事故的发生。

#### 附件3.13.5车辆伤害

厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明质量、绿化的规划、车辆的管理等方面的缺陷均可能引发厂内运输事故。

#### 附件3.13.6物体打击

管廊等高处维修、作业时，工具不慎落下等，可能造成物体打击伤害。

#### 附件3.13.7 起重伤害

丁类仓库用到行车，运行过程中，起重吊装未捆扎牢或物体上有浮物或吊索强度不够或斜吊斜拉致使物件倾覆等；吊装、吊具、吊点选择不当；吊索从吊钩处脱出，起吊物挂吊处脱落，超载、斜吊引起提升钢丝绳断裂或挂吊绳损坏引发起重伤害。

#### 附件3.13.8 坍塌

本项目仓库内存储货物，如果支撑结构不牢固或受到外部桩基可能导致立体仓库坍塌甚至砸伤工作人员。

化学品仓库储存桶装、袋装物料，若未按要求堆放，容易引发坍塌事故。

#### 附件3.13.9 淹溺

作业人员在污水池等处巡检、作业时若防护措施不当或未按操作规程作业等有淹溺的风险。

### 附件3.14  危险化学品重大危险源辨识

#### 附件3.14.1术语和定义

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目进行危险化学品重大危险源辨识，以下是危险化学品重大危险源辨识过程中几个相关概念：

（1）危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

（2）单元指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施和场所，分为生产单元和储存单元。

（3）临界量是某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

（4）危险化学品重大危险源是长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

（5）生产单元是危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

（6）储存单元是用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以储罐防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

（7）混合物由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

#### 附件3.14.2 重大危险源的辨识指标

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

            - 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

            - 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn≥1……………………     （1）

式中S辨识指标

q1，q2…qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨(t)

Q1，Q2…Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)

#### 附件3.14.3 重大危险源的分级

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目进行危险化学品重大危险源分级，以下是危险化学品重大危险源分级过程中几个相关概念：

（1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

（2）重大危险源的分级指标按式（2）计算

……………………（2）

式中：

R         —重大危险源分级指标

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

β1，β2…,βn— 与每种危险化学品相对应的校正系数；

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

（3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见附表3.14-1和附表3.14-2：

附表3.14-1 毒性气体校正系数β取值表

| 名称 | 校正系数β |
| --- | --- |
| 一氧化碳 | 2 |
| 二氧化硫 | 2 |
| 氨 | 2 |
| 环氧乙烷 | 2 |
| 氯化氢 | 3 |
| 溴甲烷 | 3 |
| 氯 | 4 |
| 硫化氢 | 5 |
| 氟化氢 | 5 |
| 二氧化氮 | 10 |
| 氰化氢 | 10 |
| 碳酰氯 | 20 |
| 磷化氢 | 20 |
| 异氰酸甲酯 | 20 |

附表3.14-2 其他危险化学品校正系数β值取值表

| 类别 | 符号 | β校正系数 |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

（4）校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见附表3.14-3：

附表3.14-3  校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

（5）分级标准

根据计算出来的R值，按附表3.14-4确定危险化学品重大危险源的级别。

附表3.14-4  危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

#### 附件3.14.4 辨识过程及结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，结合本项目的实际情况，本项目重大危险源不涉及生产单元，均为储存单元。

（1）重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，本项目列入危险化学品重大危险源辨识中危险物质，物质临界量、实际量具体数据参见附表3.14-5、附表3.14-6。

附表3.14-5本项目改造储罐所在储罐区危险物质的临界量和实际数量

| 位号 | 危险物质名称 | 罐容m3 | 密度 | 危险性类别 | 临界量Q(t) | 最大存在量q(t) | q/Q | ∑（qi/Qi） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | G301～307功能调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| G301 | 重整汽油/乙烯柴油 | 13000 | 0.70-0.79/0.6-7.5 | 表1中物质（汽油） | 500 | 10270 | 20.54 | 71.89 |
| G302 | 军柴 | 13000 | 0.6～0.75 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 9750 | 1.95 |  |
| G303 | 重整汽油/乙烯柴油 | 13000 | 0.70-0.79/0.6-7.5 | 表1中物质（汽油） | 500 | 10270 | 20.54 |  |
| G304 | 军柴 | 13000 | 0.6～0.75 | W5.4,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别3 | 5000 | 9750 | 1.95 |  |
| G305 | 非芳/烷基化油(甲B) | 13000 | 0.89/0.69 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2（非芳） | 1000 | 11570 | 11.57 |  |
| G306 | 军柴原料/军柴 | 13000 | 0.6～0.75 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 9750 | 1.95 |  |
| G307 | 烷基化油 | 13000 | 0.69 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2 | 1000 | 8970 | 8.97 |  |
| G319 | 航煤（加氢原料） | 13000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 11050 | 2.21 |  |
| G320 | 航煤（加氢原料） | 13000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 11050 | 2.21 |  |
| 二 | 罐G309～318功能调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| G309 | 汽油 | 5000 | 0.70～0.79 | 表1中物质（汽油） | 500 | 3950 | 7.9 | 41.6 |
| G310 | 98#汽油或烷基化油 | 5000 | 0.70～0.79/0.69 | 表1中物质（汽油） | 500 | 3950 | 7.9 |  |
| G311 | 非芳或烷基化油 | 5000 | 0.89/0.69 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2（非芳） | 1000 | 4450 | 4.45 |  |
| G312 | 非芳或烷基化油 | 5000 | 0.89/0.69 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2（非芳） | 1000 | 4450 | 4.45 |  |
| G313 | MTBE兼烷基化油 | 5000 | 0.76/0.69 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2（MTBE） | 1000 | 3800 | 3.8 |  |
| G314 | MTBE兼烷基化油 | 5000 | 0.76/0.69 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2（MTBE） | 1000 | 3800 | 3.8 |  |
| G315 | MTBE | 5000 | 0.76 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2（MTBE） | 1000 | 3800 | 3.8 |  |
| G316 | MTBE | 5000 | 0.76 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 1000 | 3800 | 3.8 |  |
| G317 | 航煤 | 5000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 4250 | 0.85 |  |
| G318 | 航煤 | 5000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 4250 | 0.85 |  |
| 三 | 罐G257～258功能调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| G255 | 重污油 | 1000 | 0.95 | 非危险化学品 | / | / | / | / |
| G256 | 轻污油 | 1000 | 0.8 | 非危险化学品 | / | / | / |  |
| G257 | 轻污油 | 3000 | 0.8 | 非危险化学品 | / | / | / |  |
| G258 | 轻污油 | 3000 | 0.8 | 非危险化学品 | / | / | / |  |
| 四 | 罐 G937～942 功能调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| G937 | 航煤 | 20000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 17000 | 3.4 | 76.8 |
| G938 | 航煤 | 20000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 17000 | 3.4 |  |
| G939 | 汽油 | 20000 | 0.70～0.79 | 表1中物质（汽油） | 500 | 15800 | 31.6 |  |
| G940 | 汽油 | 20000 | 0.70～0.79 | 表1中物质（汽油） | 500 | 15800 | 31.6 |  |
| G941 | 航煤 | 20000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 17000 | 3.4 |  |
| G942 | 航煤 | 20000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 17000 | 3.4 |  |
| 五 | 罐 G961～962 功能调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| G951 | PX | 3000 | 0.88 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 2640 | 0.528 | 37.95 |
| G952 | PX | 3000 | 0.88 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 2640 | 0.528 |  |
| G953 | PX | 3000 | 0.88 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 2640 | 0.528 |  |
| G954 | 脱附剂、PX | 3000 | /0.88 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 2640 | 0.528 |  |
| G955 | 脱附剂 | 3000 | 0.88 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 2640 | 0.528 |  |
| G956 | C8重整液 | 5000 | 0.91 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 4550 | 0.91 |  |
| G957 | 混合二甲苯 | 5000 | 0.860-0.870 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 4350 | 0.87 |  |
| G958 | C9芳烃及精制油 | 5000 | 0.91/0.743 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2 | 1000 | 3715 | 3.715 |  |
| G959 | 精制油 | 5000 | 0.743 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2 | 1000 | 3715 | 3.715 |  |
| G960 | 甲苯 | 5000 | 0.87 | 表1中物质 | 500 | 4350 | 8.7 |  |
| G961 | 甲苯 | 5000 | 0.87 | 表1中物质 | 500 | 4350 | 8.7 |  |
| G962 | 甲苯兼顾 C9 芳烃 | 5000 | 0.87/0.91 | 表1中物质（甲苯） | 500 | 4350 | 8.7 |  |

注1：同一储罐储存不同物料以临界量小的物料作为代表性物质进行计算、临界量一样的选择密度大的作为代表性物质进行计算

注2：本项目评价范围内管道中物料量比较储罐量值相对较小，未列入计算中。

附表3.14-6本项目新建仓库危险物质的临界量和实际数量

| 建筑物名称 | 危险物质名称 | 危险性类别 | 临界量Q(t) | 现场最大存在量 (t) | q/Q | ∑（qi/Qi） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 甲类库 |  |  |  |  |  |
| D1 | 烷基铝 | 表1中物质 | 1 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| D2 | 烷基铝 | 表1中物质 | 1 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 气瓶库 | 氢气 | 表1中物质 | 5 | 0.216注1 | 0.043 | 0.043 |
|  | 一氧化碳 | 易燃气体,类别1 | 10 | 2.53 | 0.253 | 0.253 |

注1：气瓶库最多储存400瓶。 存放氢气时：40升/瓶气瓶、15MPa,密度为 0.0899克/升，即400×40×150×0.0899/106=0.216t；存放一氧化碳时：40升/瓶气瓶、14MPa,密度为 0.0899克/升，即400×40×140×1.13/106=2.53t

由附表3.14-5、3.14-6可知，本项目所在储存单元G301～307功能调整、罐G309～318功能调整、罐 G937～942 功能调整、罐 G961～962 功能调整所在罐区、甲类库中D1、D2构成危险化学品重大危险源。

（2）重大危险源分级

本项目周边人员在100人以上，故α取2.0。根据3.14-1和表3.14-2β取值、分级计算见表3.14-7、表3.14-8。

表3.14-7 储罐改造单元所在罐区重大危险源分级表

| 位号 | 危险物质名称 | 罐容m3 | 密度 | 危险性类别 | 临界量Q(t) | 最大存在量q(t) | q/Q | β | α*β*（qi/Qi） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | G301～307功能调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G301 | 重整汽油/乙烯柴油 | 13000 | 0.70-0.79/0.6-7.5 | 表1中物质（汽油） | 500 | 10270 | 20.54 | 1 | 143.78 |
| G302 | 军柴 | 13000 | 0.6～0.75 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 9750 | 1.95 | 1 |  |
| G303 | 重整汽油/乙烯柴油 | 13000 | 0.70-0.79/0.6-7.5 | 表1中物质（汽油） | 500 | 10270 | 20.54 | 1 |  |
| G304 | 军柴 | 13000 | 0.6～0.75 | W5.4,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别3 | 5000 | 9750 | 1.95 | 1 |  |
| G305 | 非芳/烷基化油(甲B) | 13000 | 0.89/0.69 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2（非芳） | 1000 | 11570 | 11.57 | 1 |  |
| G306 | 军柴原料/军柴 | 13000 | 0.6～0.75 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 9750 | 1.95 | 1 |  |
| G307 | 烷基化油 | 13000 | 0.69 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2 | 1000 | 8970 | 8.97 | 1 |  |
| G319 | 航煤（加氢原料） | 13000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 11050 | 2.21 | 1 |  |
| G320 | 航煤（加氢原料） | 13000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 11050 | 2.21 | 1 |  |
| 二 | 罐G309～318功能调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G309 | 汽油 | 5000 | 0.70～0.79 | 表1中物质（汽油） | 500 | 3950 | 7.9 | 1 | 83.2 |
| G310 | 98#汽油或烷基化油 | 5000 | 0.70～0.79/0.69 | 表1中物质（汽油） | 500 | 3950 | 7.9 | 1 |  |
| G311 | 非芳或烷基化油 | 5000 | 0.89/0.69 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2（非芳） | 1000 | 4450 | 4.45 | 1 |  |
| G312 | 非芳或烷基化油 | 5000 | 0.89/0.69 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2（非芳） | 1000 | 4450 | 4.45 | 1 |  |
| G313 | MTBE兼烷基化油 | 5000 | 0.76/0.69 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2（MTBE） | 1000 | 3800 | 3.8 | 1 |  |
| G314 | MTBE兼烷基化油 | 5000 | 0.76/0.69 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2（MTBE） | 1000 | 3800 | 3.8 | 1 |  |
| G315 | MTBE | 5000 | 0.76 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2（MTBE） | 1000 | 3800 | 3.8 | 1 |  |
| G316 | MTBE | 5000 | 0.76 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 1000 | 3800 | 3.8 | 1 |  |
| G317 | 航煤 | 5000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 4250 | 0.85 | 1 |  |
| G318 | 航煤 | 5000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 4250 | 0.85 | 1 |  |
| 三 | 罐 G937～942 功能调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G937 | 航煤 | 20000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 17000 | 3.4 | 1 | 153.6 |
| G938 | 航煤 | 20000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 17000 | 3.4 | 1 |  |
| G939 | 汽油 | 20000 | 0.70～0.79 | 表1中物质（汽油） | 500 | 15800 | 31.6 | 1 |  |
| G940 | 汽油 | 20000 | 0.70～0.79 | 表1中物质（汽油） | 500 | 15800 | 31.6 | 1 |  |
| G941 | 航煤 | 20000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 17000 | 3.4 | 1 |  |
| G942 | 航煤 | 20000 | 0.85 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 17000 | 3.4 | 1 |  |
| 四 | 罐 G961～962 功能调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G951 | PX | 3000 | 0.88 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 2640 | 0.528 | 1 | 75.9 |
| G952 | PX | 3000 | 0.88 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 2640 | 0.528 | 1 |  |
| G953 | PX | 3000 | 0.88 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 2640 | 0.528 | 1 |  |
| G954 | 脱附剂、PX | 3000 | /0.88 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 2640 | 0.528 | 1 |  |
| G955 | 脱附剂 | 3000 | 0.88 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 2640 | 0.528 | 1 |  |
| G956 | C8重整液 | 5000 | 0.91 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 4550 | 0.91 | 1 |  |
| G957 | 混合二甲苯 | 5000 | 0.860-0.870 | W5.4,不属于W5.1、W5.2的其他类别3 | 5000 | 4350 | 0.87 | 1 |  |
| G958 | C9芳烃及精制油 | 5000 | 0.91/0.743 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2 | 1000 | 3715 | 3.715 | 1 |  |
| G959 | 精制油 | 5000 | 0.743 | W5.3,不属于W 5.1、W 5.2的其他类别2 | 1000 | 3715 | 3.715 | 1 |  |
| G960 | 甲苯 | 5000 | 0.87 | 表1中物质 | 500 | 4350 | 8.7 | 1 |  |
| G961 | 甲苯 | 5000 | 0.87 | 表1中物质 | 500 | 4350 | 8.7 | 1 |  |
| G962 | 甲苯兼顾 C9 芳烃 | 5000 | 0.87/0.91 | 表1中物质（甲苯） | 500 | 4350 | 8.7 | 1 |  |

表3.14-8新建仓库重大危险源分级表

| 建筑物名称 | 危险物质名称 | 危险性类别 | 临界量Q(t) | 现场最大存在量 (t) | q/Q | β | α*β*（qi/Qi） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 烷基铝 | 表1中物质 | 1 | 21.6 | 21.6 | 1 | 43.2 |
| D2 | 烷基铝 | 表1中物质 | 1 | 21.6 | 21.6 | 1 | 43.2 |

根据附表3.14-7、3.14-8，罐G301～307功能调整、罐 G937～942 功能调整单元所在罐区构成一级危险化学品重大危险源；罐G309～318功能调整、罐 G961～962 功能调整所在罐区构成二级危险化学品重大危险源；甲类库中D1、D2分别构成三级危险化学品重大危险源。

### 附件3.15  建设项目危险、有害因素汇总

通过以上对各种危险物料的危险特性、生产工艺过程、储存状况存在的危险、有害因素分析，项目组认为本项目的危险、有害因素辨识如下：

（1）本项目涉及的物料汽油（98#汽油、S-ZORB 汽油，重整汽油和非芳汽油）、军柴、乙烯柴油原料、军柴原料、非芳、烷基化油（异辛烷组分）、C5、甲基叔丁基醚、航煤（喷气燃料）、精制油、甲苯、石脑油、抽余油、C9+、混二甲苯、丙烯、乙烯、氢气、1-丁烯、燃料气、烷基铝（三乙基铝）、一氧化碳、氮气为危险化学品。其中非芳、C5、精制油、抽余油、C9+、混二甲苯虽未列入危险化学品目录，但其闪点＜60℃，根据《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》原安监总厅管三〔2015〕80号亦为危险化学品。

（2）本项目工艺仅涉及常见的储运工艺，不涉及重点监管的化工工艺，储运工艺在企业运行多年，工艺技术成熟可靠。

（3）主要危险、有害因素：火灾、爆炸、窒息中毒；存在的次要危险、有害因素是触电、机械伤害、噪声危害、粉尘危害、起重伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、淹溺、坍塌等危险、有害因素。

（4）根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018进行辨识，本项目罐G301～307功能调整、罐 G937～942 功能调整单元所在罐区构成一级危险化学品重大危险源；罐G309～318功能调整、罐 G961～962 功能调整所在罐区构成二级危险化学品重大危险源；甲类库中D1、D2分别构成三级危险化学品重大危险源。

本项目的危险、有害因素及分布具体见附表3.15-1。

附表3.15-1 危险、有害因素及分布

|  | 危害因素 | 主要发生场所及部位 | 危险物质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要危险、有害因素 | 火灾、爆炸 | 罐区、仓库、火炬区 | 汽油（98#汽油、S-ZORB 汽油，重整汽油和非芳汽油）、军柴、乙烯柴油原料、军柴原料、非芳、烷基化油（异辛烷组分）、C5、甲基叔丁基醚、航煤（喷气燃料）、精制油、甲苯、石脑油、抽余油、C9+、混二甲苯、丙烯、乙烯、氢气、1-丁烯、燃料气、烷基铝（三乙基铝）、一氧化碳 |
|  | 物理爆炸 | 压力容器、压力管道 | 压力容器、压力管道 |
|  | 中毒和窒息 | 罐区、仓库；污水池（井、坑） | 汽油（98#汽油、S-ZORB 汽油，重整汽油和非芳汽油）、军柴、乙烯柴油原料、军柴原料、非芳、烷基化油（异辛烷组分）、C5、甲基叔丁基醚、航煤（喷气燃料）、精制油、甲苯、石脑油、抽余油、C9+、混二甲苯、丙烯、乙烯、氢气、1-丁烯、燃料气、烷基铝（三乙基铝）、一氧化碳、氮气等 |
| 次要 危险、有害 因素 | 触电 | 有电气设施场所；罐区、泵区、变配电站及控制室等易遭雷击的场所 | 电气线路、电气设备、控制柜、照明设备、供配电系统、临时用电、检修场所、检修时所用手持电动工具、移动式电动机具等 |
|  | 灼烫 | 蒸汽管道、火炬等接触到热源的场所 | 热源（高温设备、蒸汽） |
|  | 机械伤害 | 机械运转设备 | 各类机泵等 |
|  | 噪声与振动 | 各机械设备（各类机泵等）运转 | 设备噪声、振动 |
|  | 粉尘危害 | 丙类固体粉料输送、储存场所 | 丙类仓库 |
|  | 起重伤害 | 起重机械作业场所 | 电动单梁桥式起重机 |
|  | 高处坠落 | 操作人员进行操作、维护、调节、检查的工作位置，距坠落基准面高差超过2m，且有坠落危险的场所 | 2 m 以上的各处作业活动 |
|  | 物体打击 | 高处有未被固定的浮物坠落；工具、物体等上下抛掷等；高处平台下方检修作业场所 | / |
|  | 车辆伤害 | 厂内运输、装卸过程 | 厂内机动车辆 |
|  | 淹溺 | 含油污水池 | / |
|  | 坍塌 | 化学品仓库 | 储存桶装、袋装物料，堆垛不合理、堆垛过高等 |

附件4 风险程度的分析

本项目涉及的危险、有害物质具体见附表3.1-1。

### 附件4.1  危化品泄漏的可能性分析

本项目不涉及生产装置，物料存在于储罐、管道及相关设备中，物料存在着易燃、易爆、易聚合、毒性等特点，一旦因操作失误、设备和包装自身因素，造成物料的泄漏等造成起火，易造成人员伤亡。因此，在生产过程中，控制储存条件、运行速度及操作条件等引起的火灾、爆炸、中毒、窒息等事故显得尤为重要。作业场所出现具有爆炸性、可燃性、毒性的化学品泄漏的可能性因素有以下几种。

①工艺技术因素

工艺技术设计不合理，操作中关键参数控制要求不严格。

②设备、阀门、管道、材料本身原因

设备、阀门、管道、本身缺陷，材料及安装质量未达到标准要求；生产、制造过程中不按照有关规定进行；材料选择不符合标准。

③人为因素

违章操作、误操作、缺少必要的安全生产和岗位技能知识；工作责任心不强。

④外来因素

外来物体的打击、碰撞，外来明火或外来人员吸烟乱丢抛烟头。

本项目不涉及化工工艺，均为常见的储运工艺，生产工艺可靠，技术成熟。企业最早的罐区从70年代建厂的时候就已配套运行，有丰富的运行、管理经验。

另外，本项目生产工艺、各设备布局、人员配备及各装置、设备和设施的设计、制造、安装、检验等均将按照国家法律法规及标准的要求执行；且镇海炼化具有丰富的化工生产和管理经验。

由此可见，在人员遵照安全操作技术规程操作，各系统运行正常的情况下，本项目可靠性良好，发生泄漏导致发生火灾、爆炸、中毒、窒息的可能性很小。

### 附件4.2  易燃易爆化学品泄漏后具备爆炸、火灾的条件和需要时间

（1）爆炸必须具备的条件

危险化学品泄漏后发生爆炸主要为化学性爆炸，发生化学性爆炸需要具备以下条件：

①存在可燃性气体；

②空间内形成爆炸性混合物，其浓度在该气体的爆炸极限范围内；

③有点火源，其能量必须大于爆炸性混合物的最小点火能量。

（2）火灾必须具备的条件

火灾是指失去控制并对人身或财产造成损害的燃烧现象。危险化学品泄漏后要发生燃烧，必须要具备燃烧三要素，即可燃物、助燃物（主要指氧气）和点火源。

危险化学品泄漏后发生燃烧，在燃烧初期如果处理及时，措施得当，也能抑制火灾事故的发生。

（3）可能的激发能源

- 明火：如火柴、打火机灯焰、油灯火、气焊火等。

- 电气火花：如各种开关触头火花、保险丝熔断火花、线路短路以及接触不良的跳火等。

- 撞击、摩擦发生的火花：如铁锤或其他铁器等撞击火花以及穿带钉鞋摩擦、撞击火花等。

- 静电火花：易燃、易爆的物料在储运过程中要发生流动、喷射、冲击、灌注和剧烈晃动等一系列接触、分离现象，这就使易燃易爆物料在储运过程中产生静电。当静电聚集到一定程度时，就会放电产生静电火花。另外，化纤服装穿脱也能产生静电火花等。

- 雷电火花：包括直击雷和感应雷。

- 火星：烟囱冒出的火星、排气管放出的火星等。

- 电磁火花：如手机电磁火花。

- 炽热表面：工作着的电器、炽热排气管和发电机壳等。

（4）发生火灾需要的时间分析

本项目正常生产情况下基本不具备点火源，点火源地点具有不确定性；化学品泄漏（挥发）成气态与空气混合达到爆炸极限范围或人体中毒极限的时间也具有不确定性。因此发生泄漏导致发生火灾、爆炸和中毒需要的时间具有不确定性。

但如果发生泄漏，发现不及时或处理不及时，均会有可能导致火灾、爆炸和中毒的恶性事故发生。

附件4.3 预先危险分析法

附表4.3-1	预先危险性分析（PHA分析）

| 潜在事故 | 危险因素 | 触发事件 | 发生条件 | 事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、 爆炸 | 易燃物料汽油、MTBE、石脑油、C 9芳烃等泄漏 | 1.故障泄漏 ①储罐、管线、阀门、法兰等泄漏或破裂； ②泵破裂或转动设备，泵密封处泄漏； ③储罐、泵、阀门、管道、流量计、仪表等连接处泄漏； ④储罐、泵、阀门、管道等因质量不好(如制造加工质量、材质、焊接等)或安装不当泄漏； ⑤撞击(如车辆撞击、物体倒落)或人为破坏造成储罐等容器及管线等破裂而泄漏； ⑥由自然灾害造成的破裂泄漏，如雷击、台风等。 2.进出料泄漏 ①超温、超压造成破裂、泄漏； ②安全阀等附件失灵、损坏或操作不当； ③进出料速度不当造成容器、管道等破裂、泄漏； ④物料在储罐、管道中等堵塞造成破裂或泄漏；⑤垫片破裂造成泄漏； ⑥骤冷、急热造成器、槽、罐等破裂、泄漏； ⑦储罐、管道、设备清洗时，残留易燃、易爆物质进入排水沟； ⑧转动部分不洁摩擦产生高温及高温物件遇易燃物品。 | ⑴易燃物浓度达到爆炸极限； ⑵易燃物质遇明火； ⑶存在点火源、静电火花、高温物体等引燃、引爆能量； | 1.明火 ①点火吸烟； ②烟火； ③抢修、检修时违章动火，焊接时未按“十不焊”及有关规定动火； ④外来人员带入火种； ⑤物质过热引起燃烧； ⑥其他火源，如电动机不洁、轴承冒烟着火； ⑦其他火灾引发二次火灾等。 2.火花 ①穿带钉皮鞋； ②击打管道、设备产生撞击火花； ③电器火花； ④电器线路陈旧老化或受到损坏产生短路火花，以及因超载、绝缘层烧坏引起明火； ⑤静电放电； ⑥雷击(直接雷击、雷电二次作用、沿着电气线路或金属管道侵入)； ⑦焊、割、打摩擦产生火花等 3.其他。 | 物料跑损、人员伤亡、停产、造成严重经济损失 | III～Ⅳ | 1.控制与消除火源 ①严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋进入燃爆区； ②动火必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施；③易燃易爆场所使用防爆型电器；④使用“防爆”工具，严禁钢质工具敲打，撞击、抛掷；⑤按规定安装避雷装置，并定期进行检测；⑥按规定采取防静电措施；⑦加强门卫，严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区、运送物料的车辆必须配戴完好的阻火器等管制措施，正确行驶，防止发生任何故障和车祸。 2.严格控制设备质量及其安装 ①反应装置、储罐、管线、阀等设备及其配套仪表要选用质量好的合格产品，并把好质量、安装关；②对设备、管线、泵、阀、仪表、报警器、监测装置等要定期进行检查、保养、维修，保持完好状态；③按规定安装电气线路，定期进行检查、维修、保养，保持完好状态；④有易燃易爆物质挥发或散落的场所，高温部件要采取隔热、密闭措施 3.防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏 4.加强管理、严格工艺纪律 ①根据“170号公约”和危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标签及安全周知卡；②杜绝“三违(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)”，严守工艺纪律，防止工艺参数发生变化；③坚持巡回检查，发现问题及时处理，如液位报警器、呼吸阀、压力表、安全阀、管线防冻保温、防腐、连锁仪表、消防及救护设施是否完好，液位报警器是否正常；储槽、管线、进、出料截止阀等是否泄漏，消防通道是否畅通等；④检修时，特别是易燃、有毒的设施，必须做好与其他部分的隔离(如安装盲板等)，并且要彻底吹扫，在分析合格后，并有现场监护通风良好的条件下方能进行动火等作业；⑤检查有否违章、违纪现象；⑥加强培训、教育、考核工作；⑦防止车辆撞坏管线及管架等设施。 5.安全设施要齐全完好 ①安全设施(如消防设施、遥控装置)齐全并保持完好； - 可燃有毒场所安装可燃气体监测报警装置。 |
| 中毒、 窒息 | (1)物料泄漏、接触； (2)检修、抢修等作业时接触有毒或窒息性物质氮气等。 | 1.泄漏原因同“火灾，爆炸”项中的“1”“2”；检修、抢修时储罐、泵、阀、管道等中的有毒物料未彻底清洗干净。 | (1)有毒物料超过容许浓度； (2)毒物摄入体内； (3)缺氧。 | 1.毒物和窒息性物质浓度超标； 2.通风不良；无强制排风装置；换气次数不够； 3.缺乏泄漏物料的危险、危害特性及其应急预防方法的知识； 4.应急不当； 5.在有毒物场所无相应的防毒过滤器、面具、氧气呼吸器及其他有关的防护用品(或失效)； 6.因故未戴防护用品； 7.防护用品选型不当或使用不当； 8.救护不当； 9.在有毒或缺氧、窒息场所作业时无人监护。 | 物料跑损导致人员中毒、窒息； | Ⅲ | 1.严格控制设备及安装质量，消除泄漏的可能性，同上“火灾、爆炸”项中的“2”、“3”、“4”、“5”条。 2.防止车辆行驶时撞坏设备、管线。 3.泄漏后应采取相应措施； ①查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告； ②如若泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。 4.定期检查、维修保养，保持设备的完好状态。检修时，要彻底清洗干净，并检测有毒、有害物质浓度、氧含量，合格后方可作业。作业时要有人监护及抢救后备措施，作业人员要穿戴好防护用品。 5.在特殊场合下(如在有毒物场所抢救、急救等)，要有应急预案，抢救时要正确佩带好相应的防毒过滤器或隔离式呼吸器，穿戴好劳动防护用品。 6.组织管理措施： ①加强对毒物、有害物的检测，检查有毒、有害物质是否有跑、冒、滴、漏； ②教育培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法； ③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程； ④设立危险、有毒、窒息性的标志； ⑤设立急救点，配备相应的急救药品、器材； ⑥培训人员对中毒、窒息等急救处理能力。 |
| 噪声 危害 | 电机、泵泄漏、车辆等噪音 | 作业人员在噪声强度大的场所作业。 | 缺乏个体防护用品(如护耳器等)。 | 1.装置未设置减振、降噪音措施； 2.未戴护耳器： ①嫌麻烦不用护耳器； ②无护耳器； ③因故未戴。 3.护耳器无效： ①护耳器失效； ②选型不当； ③使用不当。 | 听力损伤 | Ⅱ | 1.采取隔声、吸声、消声等降噪措施； 2.设置减振装置； 3.佩戴适宜的护耳器； 4.实行时间防护，即事先做好充分准备，尽力减少不必要的停留时间。 |
| 物体 打击 | 物体坠落 | 1.高处有未被固定的浮物因被碰撞或因风吹等坠落； 2.工具、物体等上下抛掷； 3.物体倾覆； 4.设施倒塌； 5.爆炸碎片抛掷、飞散； 6.违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 | 坠落物击中人体 | 1.未戴安全帽； 2. 在高处有浮物或设施不牢固将要倒塌的地方进行或停留。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.将要倒塌的设施及时修复或拆除； 2.作业人员要穿、戴好劳动防护用品； 3.加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 4.加强对职工的安全教育，杜绝违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 |
| 机械 伤害 | 卷夹、绞、碾、碰、戳、压伤人体 | 1.在生产、检查、维修设备时，不注意，被碰、割、戳； 2.衣物等被绞入转动设备； 3.旋转、往复、滑动物撞击人体； 4.突出的机械部分及工具设备边缘锋利处碰伤； 5.机械旋转部分缺少防护罩。 | 人体直接碰到转动、移动等运动物体 | 1.工作时注意力不集中； 2.劳动防护用品未正确穿戴； 3.违章作业。 | 人体伤害 | Ⅱ | 1.工作时要集中注意力，要注意观察； 2.正确穿戴好劳动防护用品； 3.遵守操作规程进行作业； 4.采用防护罩、防护屏、挡板等固定、半固定防护装置； 5.危险运动部件的周围应设置防护围栏； 6.机器设备要定期检查、检修、保证其完好状态； 7.作业地面要清洁防滑； 8.当运动部件不能使用防护装置时，应设置转动连锁保护装置。 |
| 车辆 伤害 | 车辆撞人、撞设备及管线等 | 1.车辆有故障，如刹车、阻火器不灵、无效等； 2.车速太快； 3.路面不好，如有缺陷、障碍物、冰雪等； 4.超载驾驶。 | 车辆撞击人体、设备、管线等 | 1.驾驶员违章行驶； 2.驾驶员精力不集中； 3.酒后驾车； 4.疲劳驾车； 5.驾驶员心境差，激情驾驶等。 | 人员伤害、撞坏管线、设备等，造成泄漏，引发二次事故 | Ⅱ | 1.生产区(特别是易燃易爆区)严禁车辆入内； 2.增设交通标志(特别是限速行驶标志)； 3.保持路面状况良好； 4.管线等不设在紧靠马路边； 5.驾驶员遵守交通规则，不违章行驶； 6.加强对驾驶员的教育和管理； 7.行驶的车辆无故障，保持完好状态； 8.不超载、超速行驶。 |
| 触电 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 | 1.电机等设备漏电； 2.安全距离不够(如架空线路、室内线路、配电设备、用电设备及检修的安全距离等； 3.绝缘损坏、老化； 4.保护接地、接零不当。 | ⑴人体触及带电体； ⑵安全距离不够，空气击穿； ⑶流过人体的电流、时间超过30mAS。 | 1.手及人体其他部位，手持金属物体，触及带电体，或距离不够，造成空气击穿； 2.使用的电气设备漏电、绝缘损坏、老化等(如电焊机无良好的保护措施，外壳漏电、接线头裸露，接线板和导线绝缘损坏，更换焊条时人体触及焊钳或焊接变压器损坏，利用金属结构，管线或利用其他金属物作焊接回路等)； 3.在潮湿环境、金属容器中、夏季出汗情况下使用手持电动工具； 4.在潮湿环境、金属容器或狭小空间内，在夏季进行电焊作业不注意、无人监护； 5.电工违章作业，非电工违章进行电气作业； 6.雷电(直接雷、感应雷、雷电波侵入)等。 | 可能导致人员触电 员伤亡 | Ⅲ | 1.按规定对设备、线路采用与电气相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好状态； 2.使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮拦、护罩(盖)箱匣等防护装置以及确保安全间距，将带电体同外界隔绝，防止人体接近或触及带电体； 3.架空线路、用电设备、检修作业应按规定要有一定安全距离； 4.根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零； 5.在金属容器内或潮湿环境中进行检修作业时，应采用12V电气设备，并要有现场监护； 6.电焊机接线端不能裸露，绝缘体不能损坏，注意检测有否漏电现象，电焊时要正确穿戴好劳动防护用品，应注意夏季的防触电问题，在特殊环境下进行焊割作业要有专人监护，并有抢救后备措施； 7.根据作业场所正确选择I、II、III类手持电动工具，安装漏电保护器并根据有关要求正确作业，做到安全可靠； 8.建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行； 9.对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法； 10.定期进行安全检查，杜绝“三违”； 11.对静电接地、防雷装置定期进行检查，检测、保持完好状态，使之有可靠的保护作用； 12.做好电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维修保养； 13.严禁非电工进行电气作业。 |
| 高处坠落 | 2米以上高度坠落；作业面下是机器设备或混凝土等硬质地面。 | 1、高处作业场所有洞无盖、临边无栏，不小心造成坠落； 2、无脚手架、板，造成高处坠落； 3、梯道湿滑、设计不良、照度不够等造成坠落； 4、高空人行道、屋顶、杆塔、贮罐楼梯及护栏等锈蚀损坏，强度不够造成坠落； 5、未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落； 6、在大风、暴雨、雷电、霜雪、冰冻等条件下登高作业，不慎跌落。 |  | 1、无防坠落措施，踩空或支撑物倒塌； 2、高处作业面下无安全设施，是机器设备或硬质的混凝土地面； 3、未系安全带或安全带挂结不可靠； 4、安全带、安全网损坏或不合格； 5、工作时精力不集中或有病。 | 人员伤亡 | Ⅲ级 | 1、登高作业人员必须严格执行“十不登高”； 2、登高作业人员必须戴好安全帽，系挂好安全带，穿好防滑鞋及紧身工作服； 3、高处作业要事先搭设脚手架等防坠落措施； 4、在高空人行道、屋顶、塔杆以及其它危险的高处临时作业，要装设防护栏杆或安全网； 5、上、下层同时进行立体交叉作业时，中间必须搭设严密牢固的中间隔板、罩栅等隔离设施； 6、做到“有洞必有盖、有边必有栏”，以防坠落； 7、平台、栏杆、护墙以及安全带、安全网等要定期检查，确保完好； 8、六级以上大风、暴雨、雷电、下雪、大雾恶劣天气停止高处作业； 9、可以在平地做的作业，尽量不要拿到高处去做； 10、加强登高作业人员的安全教育、培训、严禁违章。 |
| 起重伤害 | 使用起重设施 | 1、轨道强度和刚度不够 2、长期起吊作业使吊钩出现裂纹或断裂 3、长期作业使钢丝绳捻距内断丝超过总数的10% 4、日常检查、检测不到位 | 人员作业区逗留或未带安全帽 挂件不牢固 | 1、运输过程中轨道断裂 2、牵引物不牢固 3、悬链跨越地面或人员上方未装防护坠落物击中人员 | 人员伤亡 | Ⅲ级 | - 人员禁止在操作区域逗留、佩戴安全帽等 - 定期检测、检查制定操作规程 - 运输速度不得超过0.3m/s,设置安全措施 - 严禁超载及带故障运行 - 设置安全警示标识 |

通过预先危险性分析评价，小结如下：

（1）本项目投产以后存在火灾、爆炸的危险，其危险等级属于Ⅲ～Ⅳ级；中毒、窒息的危险，其危险等级属于Ⅲ～Ⅳ级。

（2）本项目投产以后还存在触电、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、噪声、坍塌等危害，危险等级属于Ⅱ级。

针对可能发生的危险性，预先危险性分析表中提出了一系列的防范措施，企业在项目建成以后要加以落实，严防事故的发生。

### 附件4.3  危险度评价

评价结果见表附表4.3-1。

附表4.3-1  危险度评价

| 序 号 | 单元名称 | 主要危险物质 | 物质评分 | 容量 评分 | 温度 评分 | 压力 评分 | 操作 评分 | 总分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G301～307功能调整单元 | 重整汽油、乙烯柴油、军柴、非芳/烷基化油、航煤 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | Ⅰ |
| 2 | 罐G309～318功能调整单元 | 98#汽油、烷基化油、 MTBE、非芳 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | Ⅰ |
| 3 | 罐G257～258功能调整单元 | 轻污油、重污油 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 | Ⅰ |
| 4 | 罐 G937～942 功能调整 | 航煤 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | Ⅰ |
| 5 | 罐 G961～962 功能调整 | C 9芳烃、精制油、甲苯、石脑油（泵送介质） | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | Ⅰ |
| 6 | D1 | 烷基铝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Ⅲ |
| 7 | D2 | 烷基铝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Ⅲ |
| 8 | 气瓶库 | 一氧化碳 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | Ⅲ |

根据本项目各单元的工艺特点，采用危险度评价法评价可知：罐G301～307功能调整、罐G257～258功能调整单元、罐 G937～942 功能调整、罐G309～318功能调整、罐 G961～962 功能调整单元均属于Ⅰ级高度危险单元；化学品库D1、D2、气瓶库属Ⅲ级低度危险单元。

企业应该在日常生产中加强安全管理，防止火灾、爆炸等事故的发生。

所在罐区构成二级危险化学品重大危险源；甲类库中D1、D2分别构成三级危险化学品重大危险源。

附件4.4  管道泄漏事故树评价

泄漏是输送管道的典型事故，也是引起其他一些事故的重要原因。管道泄漏危害程度的评价是输送管道安全评价的重要组成部分。本报告主要危险有害因素分析中讨论了很多可能引起储运物质泄漏的原因。现以管线油品泄漏为例，采用事故树分析评价法评价油品泄漏原因的重要度。

以“管线油品泄漏”作为顶上事件，将“外力破坏”、“违章作业”、“安装质量”、“设备故障”、“腐蚀”这几个引起泄漏的主要因素作为多事件的中间事件，绘制出管线油品泄漏事故树，见附图4.4－1。

通过对结构重要度计算，得到结构重要顺序为：

由上面分析可知，外力破坏、违章作业、安装质量、设备故障及腐蚀等因素构成了输送管线油品泄漏事故发生的基本因素。X1－X16的结构重要度系数最大，也就是说，外力破坏、违章作业、安装质量、设备故障是造成管线油品泄漏事故发生的最重要因素。其次，外防腐层失效亦是造成管线泄漏的重要原因之一。根据国内输油气管道工程泄漏事故的不完全调查，设备故障、违章作业、外力破坏、腐蚀（外防腐层失效）是造成管线泄漏几大主要因素，所占比例为20％－30％。

油品管道泄漏

＋

外力破坏

违章作业

安装质量

腐蚀

设备故障

＋

＋

＋

＋

地震或

自然灾

害

施工或

相关活

动

人为

破坏

操作

错误

违章

操作

违章

指挥

焊接质

量问题

穿跨越

不符合

要求

检测控

制失效

补口质

量问题

埋深

不够

密封

不良

设备质量差

外防腐失效

阴极保护失效

设计不合理

选材

不当

安全附

件质量

疲劳

损坏

＋

＋

＋

强电流阴极保护失效

牺牲阳极保护失效

选材不

合理

安装质

量问题

保护

失效

设计不合理

＋

＋

仪器

损坏

参数不

符合要

求

选材

不当

腐蚀

老化

施工

损坏

杂散电

流干扰

老化

A

3

A

5

A

2

T

X

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

21

X

22

X

23

X

24

X

25

X

26

C

1

B

1

B

2

B

3

附图4.4-1 管道泄漏事故树

附件5 同类事故案例的后果和原因

本项目涉及的物料火灾危险性为甲、乙类，据有关部门对建国以来石化贮运业的459起典型事故的调查分析，起因于明火和违章作业的有273例，占59.4％，起因于电气及设备缺陷或故障的有103例，占22.4％，起因于静电的有42例，占9.1％，起因于雷击及杂散电流的有17例，占3.8％，其他的24例，占5.3％。

上述比例关系说明，明火、违章作业和电气及设备缺陷或故障是导致贮运作业火灾爆炸事故的主要原因，其次是静电的危害。

附件5.1 明火和违章作业

明火主要是指生产过程中的焊接、切割动火作业、机动车辆排烟喷火等。明火是导致火灾、爆炸事故最常见、最直接的原因。

违章作业主要是指错误指挥、违章操作、误动作、违反动火作业规程、擅离工作岗位、纪律松弛以及思想麻痹等行为或表现。违章作业是导致火灾爆炸事故的最重要原因。严格来讲，明火之所以造成危害，其根本原因很大程度上就在于违章作业，明火的危害和违章作业是联系在一起的。

案例1：2003年9月6日下午14：30左右，茂名市茂石化港口公司北山岭油罐区发生猛烈爆炸，燃烧火焰高达50多米，起火原因认定是茂石化港口公司第三作业区阀室在更换12号油罐2号阀门过程中，现场施工人员关闭抽油潜水电泵非防爆开关时，产生的电火花引燃原油挥发的可燃气体而引起的。

案例2：2002年11月26日上午9时30许，江门市江海区滘头镇五洲油库一个储有少量废油的油罐连续两次发生爆炸。爆炸引燃的大火持续了30多分钟，事故原因是由于工人在罐顶进行焊接操作，电焊高温引起油罐内油蒸汽爆炸燃烧造成的。

案例3：2013年6月2日，中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司第一联合车间三苯罐区在动火作业过程中发生爆炸着火，造成4人死亡，直接经济损失697万元。事故发生的直接原因是大连石化的承包商作业人员在第一联合车间三苯罐区小罐区杂料罐罐顶违规违章进行气割动火作业，切割火焰引燃泄漏的甲苯等易燃易爆气体，回火至罐内引起储罐爆炸，并引起附近其他三个储罐相继爆炸着火。

附件5.2 静电事故

本项目的储罐、泵及管线等设备设施在进行油品的储运作业过程中，都有积聚静电荷的倾向，若防静电措施不落实或效果不佳，静电荷将得以积累，当积聚的静电荷放电能量大于可燃混合物的最小引燃能，并且在放电间隙中易燃易爆物品蒸气和空气混合物处于爆炸极限范围时，将引起爆炸、火灾事故。

附件5.3 雷击及杂散电流事故

防雷设施(如避雷针、避雷网、半导体消雷器等装置)不齐全、储罐及建(构)筑物防雷接地措施不力等情况有可能在雷雨天气导致火灾爆炸事故。

石油库遭到雷击所引起的事故较多，如1989年8月12日黄岛油库特大火灾爆炸事故、1977年7月21日江西吉安石油公司油库事故等。

杂散电流窜入危险场所(如装卸栈台、泵房、罐区及码头前沿等)也是火灾爆炸事故发生的原因之一。

附件5.4 油品储存泄漏、冒罐、扩散事故

收集整理我国建立以来，在成品油储运环节中发生的582例事故，其事故类型与比例如下；

a.火灾爆炸事故      179例   占30.8％

b.跑、冒、漏事故    218例   占37.4％

c.混油事故          128例   占22.0％

d.设备损坏及其它     57例   占9.8％

从以上统计结果可以看到，火灾爆炸事故和跑、冒、滴、漏事故是成品油储运过程中主要事故类型。

1）油品泄漏、冒罐、扩散事故

油库区泄漏事故形式包括：

- 罐体破坏泄漏或冒罐泄漏

- 油槽车破坏泄漏或冒顶泄漏

- 泵泄漏

- 阀门泄漏

- 管道泄漏等

导致油库区泄漏事故发生的原因分析见附图5.4-1所示。油品泄漏事故除了造成油品的质量缺损外，还会导致火灾爆炸事故的发生和蔓延，存在较大的危险危害性。

可燃液体泄漏

设备设施缺陷

人的不安全行为

外部条件影响

碰撞事故造成管道破损

其它项目施工造成管道破损

地基不均匀下沉

地震破坏

检测控制失灵

疲劳应力破坏

腐蚀穿孔

施工安装问题

储罐管道附件缺陷

阀门劣质、密封不良

选材不当

设计不合理

操作错误

大意疏忽

违章作业

附图5.4-1 导致油库区泄漏事故发生的原因分析

油库区发生油品泄漏事故的主要原因有：

①油库设备设施设计不合理

油库储存、输油系统设计错误如：输油管道设计中无防胀油措施。

②选材不当

油罐或管道与相应连接件材质不匹配，导致材料断裂、介质泄漏。

③阀门劣质、密封不良

阀门劣质、密封不良包括：材质不良（耐压、耐腐蚀不够等）、法兰盘面变形、阀门易破裂、密封部件易破损、偏摆等。由阀门质量缺陷而造成的泄漏事故是石油化工系统较多发的事故类型。

④检测、控制失灵

储罐、汽车槽车、管道等储运设施的各种工艺参数，如液位、温度、压力、流量等，都是通过现场的一次仪表或控制室的二次仪表读出的，部分工艺环节的操作通过控制室完成，这一套安全监测、控制系统若出现故障，如出现测量、计量仪表错误指示，或失效、失灵等现象，则容易造成介质跑、冒、串及泄漏事故，且往往事故规模较大。

⑤施工安装问题

主要表现为储罐或管道焊接质量差，石油化工系统多起重大跑油事故都与工程初期的施工质量特别是焊接质量差有直接关系。

案例：1986年3月10日，林源炼油厂原油罐区发生一起重大火灾，烧毁5个油罐。

事故原因：油罐焊接施工质量差。根据现场勘查，第一个跑油罐底部焊缝处裂开一条长1218mm、宽140 mm的口子，其中一些焊缝表面光滑，表明有漏焊、虚焊，且许多部位属单面焊接。

⑥违章作业

除设备、设施本身具有的缺陷外，违章作业亦是多起事故发生的重要原因。

违章作业主要是指错误指挥、违章操作、误动作、违反动火作业规程、擅离工作岗位、纪律松弛以及思想麻痹等行为或表现。

案例：1993年10月21日，南京炼油厂310＃汽油罐油满外溢，大量汽油从防火堤的雨水排放口流出，后遇拖拉机排出的火星，引起大面积爆炸和燃烧。

事故主要原因：操作工开错阀门；不听报警（认为是误报，未予理会）；未按规定到现场交接；不坚持巡检挂牌制度；未及时发现和制止错误流程；让带火种的拖拉机进入防火防爆区等。

在油库油料收发中常见的违章作业有：收发作业值班人员擅自离岗，不注意监测油位；没有及时放空管线而造成胀坏油管；没有认真检查阀门的开闭情况或开错阀门等。

2）火灾爆炸事故

油库区由于油品储存量很大，作业频繁，根据222例着火爆炸事故统计分析，油库着火爆炸的主要火源统计结果见附表5.4-1；

附表5.4-1 油库着火爆炸事故着火源统计

| 名称 | 焊接 | 明火 | 发动 机泵 | 电气 火花 | 静电和 雷电 | 自燃 | 冲击摩擦 | 超压 | 未查清 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案例起数 | 85 | 40 | 29 | 31 | 22 | 7 | 2 | 2 | 4 | 222 |
| 百分比％ | 38.29 | 18.02 | 13.06 | 13.96 | 9.91 | 3.15 | 0.90 | 0.90 | 1.8 | 100 |

从以上统计结果可以看到，焊接火、明火、电气火花、发动机火花以及雷电、静电火花是最主要的着火源。

油库火灾爆炸事故还存在以下一些事故特征：

①油库火灾发生的场所以装卸作业区和辅助作业区为最多，主要是修理所、装卸槽车、泵房、铁路油罐车、机动泵作业场。

②违章作业是火灾事故的直接原因，占事故总数的51.9％。

③油库火灾事故的高发期是6～8月份，事故发生率占全年的41.2％。冬季事故占全年的24.5％，也高于春、秋季节。

④从整个油库作业活动分析，发生在收发油过程中的事故最多。油库火灾事故中，有近60％的事故发生在油料收发过程。

以下是几起由于明火、电火花等导致的重大事故案例原因。

案例一：93年8月23日，山东莘县炼油厂油罐发生爆炸，10人死亡，4人重伤，直接经济损失达20万元。原因是有一人在油罐旁点火抽烟。

案例二某厂5000m3油罐，在人孔盖上安装电子液位计过程中，因操作不慎引起短路，引燃油罐内爆炸性混合物，发生爆炸和燃烧，造成二人死亡和重大经济损失。

油库可能发生火灾的区域有：

油罐、油泵棚、装油台、输油管线等作业区域。

附件5.5 输油管道火灾爆炸事故

（1）2013年11月22日，位于山东省青岛经济技术开发区的中国石化东黄输油管道发生爆炸事故，造成62人死亡、136人受伤，直接经济损失7.5亿元。事故的直接原因是：位于秦皇岛路与斋堂岛街交叉口处与排水暗渠交叉穿越的东黄输油管道因腐蚀减薄破裂，造成原油泄漏。泄漏的原油油气在流水暗渠内与空气混合达到爆炸极限，现场处置人员采用液压破碎锤在暗渠盖板上进行打孔破碎作业时，产生撞击火花，引发暗渠内混合油气发生爆炸。

（2）2000年1月27日，广西石油公司贵港分公司汽油管线泄漏，引起燃烧爆炸，造成8人死亡，17人受伤。事故的直接原因是输油管线焊缝开裂，管内汽油漏出并进入下水道，被好奇的民工用打火机点火试油，造成燃烧爆炸。

（3）2014年7月31日，台湾高雄市华运仓储公司输送丙烯的管线发生丙烯泄漏。8月1日零时，发生地沟丙烯气体爆炸，造成30人死亡、302人受伤。事故的直接原因是管道长年腐蚀变薄，在压力作用下管道破裂，致使丙烯泄漏，遇火源发生爆炸。

（4）管线脱落事故

2010年8月19日10时左右，接到群众举报，***丁二烯气相管线从管廊架上脱落。事故原因：该段管线由***石化工程公司设计，设计单位对海边管廊的风力较强因素考虑不周，对位于管廊短支梁上的管线未采取固定式导向管托等更加有效的稳管措施，而是采用滑动管托致使管线从短支梁上滑落。

附件5.6 仓库火灾爆炸事故

1988年5月24日，原苏联莫斯科东叶戈里耶夫斯克镇的一座化学品仓库发生爆炸事故，造成8人死亡，3人重伤。事故的直接原因是仓库员工违反安全规程，不合理地存放化学品发生火灾，在消防队员灭火过程中，该仓库又发生了二次爆炸。

### 附件5.7世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故分析

根据美国M & M Protection Consultants. W. G Garrison编制的“世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编（11版）”中，论述了近年来国外发生的损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故，对这些事故进行分析，从中可以得到许多有益的规律，进行分析、借鉴。

按石油化工装置划分事故，根据“世界石油化工企业近30年发生的100起特大型火灾爆炸事故”可统计归纳出如下事故比率下表。

附表5.7-1  事故比率表

| 装置 | 次数 | 所占比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 烷基化 | 6 | 6.3 |
| 加氢 | 7 | 7.3 |
| 催化气分 | 7 | 7.3 |
| 焦化 | 4 | 4.2 |
| 溶剂脱沥青 | 3 | 3.16 |
| 蒸馏 | 3 | 3.16 |
| 罐区 | 16 | 16.8 |
| 油船 | 6 | 6.3 |
| 乙烯 | 7 | 7.3 |
| 乙烯加工 | 8 | 8.7 |
| 聚乙烯等塑胶 | 9 | 9.5 |
| 橡胶 | 1 | 1.1 |
| 天然气输送 | 8 | 8.4 |
| 合成氨 | 1 | 1.1 |
| 电厂 | 1 | 1.1 |

从附表5.7-1中可以清楚地知道罐区是发生火灾爆炸事故的比例最高。

如果按事故原因进行分析，则得出附表5.7-2所列结果。

附表5.7-2  按事故原因分类的事故频率分布表

| 序号 | 事故原因 | 事故频率数(件) | 事故频率(%) | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵、设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表、电气失控 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 突沸、反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |

经事故频率分布来看，由于阀门、管线泄漏而引起的特大火灾爆炸事故所占比重很大，占35.1%；而泵、设备故障及仪表、电气失控比重也不小，占30.6%；对于完全可以避免的人为损失失误亦达到15.6%；而装置内物料突沸和反应失控占10.4%；不可忽视的雷击也占到8.2%，因此，避雷应予以重视。

  - 此外，在100起特大火灾爆炸事故中，报警及消防不力也是事态扩大的一个重要因素，竟有12起是因消防水泵无法启动而造成灾难性后果。值得注意的是烃类、蒸气等飘逸扩散的蒸气云团以及烃类、蒸气积聚弥漫在建筑物内产生的爆炸不仅所占事故比例高达至43%，而且这种爆炸是最具毁灭性的，其爆炸产生的冲击波、热辐射以及飞散抛掷物等还会造成二次事故。

附件6  建设项目的安全条件

### 附件6.1  搜集、调查和整理建设项目的外部情况

（1）建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况

本项目厂区周边企业、环境情况及厂区外居民生活情况见附表6.1-1。

附表6.1-1 周边企业、环境等情况

| 方位 | 村庄名称 | 依据（注1） | 距离（m） |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规定值 | 实际值 |  |
| 东 | 天利化工 | GB 50160-2008表4.1.9 | 70 | 90 | 符合 |
|  | LG甬兴化工 | GB 50160-2008表4.1.9 | 70 | 95 | 符合 |
|  | 新龙欣化学 | GB 50160-2008表4.1.9 | 70 | 230 | 符合 |
|  | 镇海热电厂 | GB 50160-2008表4.1.9 | 70 | 420 | 符合 |
| 东南 | 白龙社区 | GB 50160-2008表4.1.9 | 100 | 1500 | 符合 |
| 东南 | 西门社区 | GB 50160-2008表4.1.9 | 100 | 2000 | 符合 |
| 南 | 俞范村 | GB 50160-2008表4.1.9 | 100 | 1300 | 符合 |
|  | 石塘下村 | GB 50160-2008表4.1.9 | 100 | 1300 | 符合 |
| 西 | 棉丰村 | GB 50160-2008表4.1.9 | 100 | 200 | 符合 |
| 西 | 炼化南苑社区和北辰社区 | GB 50160-2008表4.1.9 | 100 | 490 | 符合 |
| 西 | 石化三建社区 | GB 50160-2008表4.1.9 | 100 | 700 | 符合 |
| 西南 | 迎周村 | GB 50160-2008表4.1.9 | 100 | 2000 | 符合 |
| 东北 | 海堤 | GB 50160-2008表4.1.9 | -- | 700 | 符合 |
| 西北 | 跨海大桥 | GB 50160-2008表4.1.9 | 80 | 180 | 符合 |

注1：镇海炼化已建装置是按老版的《石油化工企业设计防火规范》进行设计的。本项目主要是在已有炼油老区内进行改造，改造后罐区与周边环境间距等情况未发生变化，新建仓库和地面火炬等与周边间距符合规范要求，本项目与最近的厂区外居民区在1km以上。

（2）搜集、调查和整理建设项目所在地的自然条件：

具体见报告2.1.2章节。

（3）本项目中构成危险化学品重大危险源的储存设施与8类场所、区域的距离：

本项目厂区与8类场所、区域的距离见附表6.1-2。

附表6.1-2 本项目厂区与8类场所、区域的距离

| 序号 | 项 目 | 实际情况（m） |  |  | GB 50160-2008要求（m）（注1） | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 居民区、人口密集场所、设施 | 方位 | 距离最近的厂内设施 |  |  |
| 1 | 与居住区以及商业中心、公园等人员密集场所的距离 | 俞范村 | 南 | 距西区围墙700m | 100 | 符合规定 |
|  |  | 南洪村 | 西 | 距离220kV总变570m |  |  |
|  |  | 迎周村 | 西南 | 距离厂区西南围墙2000m |  |  |
|  |  | 炼化生活区 | 西 | 距Ⅱ套常减压装置490m |  |  |
|  |  | 石化三建社区 | 西 | 距Ⅱ套常减压装置700m |  |  |
|  |  | 石塘下村 | 南 | 距西区围墙1300 |  |  |
|  |  | 白龙社区 | 东南 | 距离西区围墙1500m |  |  |
|  |  | 西门社区 | 东南 | 距离西区围墙2000m |  |  |
|  |  | 镇海区百货商场 | 南 | 距离西区围墙1500m |  |  |
|  |  | 镇海商城 | 东南 | 距离西区围墙4000m |  |  |
|  |  | 炼化公园 | 南 | 距离西区围墙2200m |  |  |
| 2 | 与学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施的距离 | 招宝山幼儿园 | 东南 | 距离西区围墙2600m | 100 | 符合规定 |
|  |  | 西门幼儿园 | 东南 | 距离西区围墙2600 |  |  |
|  |  | 王家职业教育中心学校 | 西南 | 距离厂区西南围墙1000m |  |  |
|  |  | 镇海中学 | 东南 | 距离西区围墙3700m |  |  |
|  |  | 镇海实验小学 | 东南 | 距离西区围墙3800m |  |  |
|  |  | 张和祥小学 | 东南 | 距离西区围墙2000 |  |  |
|  |  | 镇海第二医院 | 西南 | 距离厂区西南围墙1900m |  |  |
|  |  | 镇海中医院 | 东南 | 距离西区围墙3700m |  |  |
|  |  | 镇海炼化医院 | 西南 | 距离厂区西南围墙1200m |  |  |
|  |  | 镇海区电影院 | 东南 | 距离西区围墙3900m |  |  |
|  |  | 镇海影城 | 东南 | 距离西区围墙3400m |  |  |
|  |  | 镇海人民剧院 | 东南 | 距离西区围墙4200m |  |  |
|  |  | 炼北体育场 | 西南 | 距离厂区西南围墙750m |  |  |
|  |  | 龙赛体育中心 | 东南 | 距离西区围墙1700m |  |  |
|  |  | 炼化体育场 | 南 | 距离厂区西南围墙600m |  |  |
| 3 | 与饮用水源、水厂以及水源保护区的距离 | 岚山水库 | 西 | 距厂区西南围墙3200m | - | 符合规定 |
| 4 | 与车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口的距离 | 镇海区客运中心 | 东南 | 距西区东南围墙4200m | 100 | 符合规定（注2） |
|  |  | 镇海炼化客运站 | 西 | 距西区围墙1500m | 100 |  |
|  |  | 甬舟高速公路 | 东南 | 距西区东南围墙3200m | 30 |  |
|  |  | 跨海大桥 | 西北 | 距化工部重油制氢装置（原合称氨装置）165m | GB 50160-2008要求为80m，《公路安全保护条例》要求为200m。 |  |
|  |  | 宁波港镇海客运码头 | 东南 | 距西区东南围墙4600m | 100 |  |
| 5 | 与基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地的距离 | 1.5km内无 |  |  | - | 符合规定 |
| 6 | 与河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区的距离 | 1.5km以内无 （招宝山风景区距离乙烯东区3.9km） |  |  | - | 符合规定 |
| 7 | 与军事禁区、军事管理区的距离 | 1.5km内无 |  |  | - | 符合规定 |
| 8 | 与法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域的距离 | 1.5km内无 |  |  | - | 符合规定 |

注1：镇海炼化已建装置是按老版的《石油化工企业设计防火规范》进行设计的。

注2：跨海大桥与化工部合成氨装置（前半部分现称为重油制氢，后半部分尿素2008年已停运）的间距不能满足现行法规《公路安全保护条例》的要求，《条例》第十八条规定：除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：其中包括：中型以上公路桥梁周围200m。《公路安全保护条例》自2011年7月1日起施行；化工部合成氨装置于1984年投产，跨海大桥于2003年11月14日开工，2008年5月1日启用。鉴于当时执行的国务院发布的《中华人民共和国公路管理条例》对此间距没有要求，而且，跨海大桥晚于化工部建成，并且二者之间间距满足现行相关防火规范要求，此不符合项应采取不追述原则，同时企业和相关政府管理部门应切实做好安全防范、管理工作。

注3：本项目主要是在炼油老区内进行改造，改造后罐区及仓库等与周边环境间距等情况未发生变化，本项目与最近的8类场所、区域在1km以上。

附件6.2  分析建设项目的安全条件

#### 附件6.2.1 建设项目与国家、当地政府产业政策、布局和规划的符合性

本项目为企业统筹解决炼化老区、扩建1500万吨/年炼油120万吨/年乙烯项目中的乙烯部分，以及高端新材料项目、150万吨/年乙烯项目的物料供给及储存需要而实施的储罐改造及新建仓库、火炬等，不属于产业政策禁止投资项目，符合国家、浙江省和宁波市当地的产业政策。

根据宁波市三部门印发《宁波市禁止、限制和控制危险化学品目录（试行）》，本项目不涉及禁止危险化学品，不涉及限制和控制危险化学品及生产装置（工艺）。

本项目位于镇海炼化厂区范围内，不涉及新增土地，镇海炼化位于宁波石化经济技术开发区，符合地方发展规划。

本项目已分别于2021年、2022在宁波市发展和改革委员会进行备案。

因此本项目符合国家、浙江省和宁波市当地的产业政策。

#### 附件6.2.2 建设项目对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

本项目位于镇海炼化厂区范围内，厂区边界距离最近的炼化生活区有0.49km。从图6.2-3、6.2-4个人风险和社会风险图来看，本项目个人风险个人风险满足规范要求，社会风险位于可接受区，因此，评价组认为本项目建成投产后正常生产状态下基本不会对周边居民生活产生影响

项目建成投产后对周边企业生产经营活动产生影响的重大安全事故主要有罐区、仓库储存的易燃、有毒物料因泄漏或其它原因引发火灾爆炸、中毒等事故。

#### 附件6.2.3 建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响

本项目周边企业、环境等情况详见附表6.1-1，由附表6.1-1可见本项目与周边企业、环境的防火间距符合规范要求，本项目厂区周边0.49km范围内无城镇、乡村居民住宅，无常住人口，因此正常生况下，周边企业、环境不会对本项目造成影响。但是周边企业、企业内装置等涉及到众多的危险化学品，一旦发生重大的泄漏和火灾爆炸事故，且事故未得到及时遏制而蔓延，可能会波及到本项目。

本项目厂区周边道路如果发生危险品运输车交通事故，有可能引发危险品火灾、爆炸、毒性物质扩散事故而波及到本项目所在厂区。

本项目厂区及周边管廓传输着众多的易燃、易爆、有害有害危险化学品，如果管道发生泄漏、超压，新增管道安装安全措施不到位或检修动火不规范，有可能引发火灾、爆炸、毒性物质扩散事故，可能会波及到本项目所在厂区。

#### 附件6.2.4 建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

自然因素包括飓风、台风，洪水、地震等具有破坏性的突发事件，还有气温、湿度、雾等具有安全危害的因素。地质条件指地质状况，包括地震烈度和地质状况等。

（1）气象影响

①本项目所处地域极端最高气温41℃，若在建成投产后未采取有效的降温、惰性气体保护、防爆等措施，易发生火灾、爆炸事故，所以项目在安全设施设计时要采取措施防止高温对本项目安全的影响。本项目所处地域极端最低气温-8.1℃；寒冷的气温可使阀门冻结，使一些无防冻措施的附件操作失灵，工程设计中应注意有关设施的材质选择，特别是关键设备如管道、反应器等，设备应采取必要的保温措施，并严格控制反应过程的压力、温度等。大雾影响能见度，影响作业人员的视觉，造成发生事故的可能。

②本项目所处地域年平均相对湿度77%；空气中含有较多的湿气和盐分，易对设备、管道外表造成腐蚀，影响其工作寿命，应加强防腐保护。埋地管道等同样易受含盐地下水和潮气腐蚀，应加强防腐保护。

③本项目所处地域年平均风速1.91m/s，极大风速34.3m/s。风对本项目投产运营过程中的安全性的影响，主要表现在两个方面，一是正常情况下易燃、易爆、有毒气体的无组织排放（指系统泄漏量），风加速向外扩散，从而使泄漏的有害气体到达较远的区域；二是在事故情况下，易燃、易爆物质泄漏后遇到火源或者带压泄漏本身产生静电而引发火灾、爆炸事故；。因此，有关易产生明火、高热、电火花的设施的布置，应在风向方面加以考虑。

④雷暴天气可能使设施等遭受到雷击，有引发火灾或建筑物损坏的危险。因而防雷设施的可靠性是本项目安全生产的重要因素之一。因此对本项目存在火灾、爆炸危险的建（构）筑物及生产装置要采取防雷保护，并应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的要求。

⑤东南沿海地区属暴风、台风频发地带，夏季经常受到暴风影响，潮、汛、台风因素可能会对本项目的正常生产带来重大影响，本项目地处沿海地区，每年夏秋季节易受台风袭击，台风产生强烈的增水，潮位异常抬高。当台风增水遭遇天文大潮时，常形成特大潮位，造成严重灾害。若防潮汛、抗台风措施不力，有可能造成厂区进水、停产、停电、设备毁坏、原料或成品损毁，暴风对高大的塔器、设备等及其附件能造成损坏，建（构）筑物、门窗吹落甚至倒塌，露天设备移位，设备外壳或地面带电，或将其结构脆弱部分折断、扭断，设备倒下还会砸坏附近设备，甚至会砸伤人员。暴风、台风带来的暴雨可能破坏生产设施、造成滑坡，破坏地基，导致管线的断裂、建筑物和防火墙的破坏。

（2）地质等影响

①本项目位于宁波石化开发区镇海炼化厂区内，在初步设计中应严格按照当地所勘查的地质情况进行设计。地质结构影响主要表现为地表下沉、隆起等，地质条件不好，影响地基均匀沉降及管线支撑的稳定性，从而导致设备不稳和紧密构造设备松动以及设备受损。本项目装置等设计时应考虑地质条件的影响。

②本项目所在地宁波石化开发区抗震设防烈度为7度，抗震设防类别为乙类的建（构）筑物的抗震措施应提高一度设防。强烈地震可给生产设施带来灾难性后果，设施应符合抗震要求。

从自然条件的分析可见，只要在设计、施工、投入生产后落实了相关的安全措施后，能够满足安全的要求。

#### 附件6.2.5 厂址选择分析评价

根据《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）、《石油化工工厂布置设计规范》GB 50984-2014 等规范的要求采用安全检查表对本项目的选址和总平面布置等进行检查，选址应符合附表6.2-1。

附表6.2-1  选址及总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据 | 结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择应符合国家工业布局和当地城镇总体规划及土地利用总体规划的要求。厂址选择应严格执行国家建设前期工作的有关规定。 | GB 50489-2009第3.1.1条 | 符合 | 本项目所在厂区位于宁波石化经济技术开发区 |
| 2 | 厂址选择应由有关职能部门和有关专业协同对建厂条件进行调查，并全面论证和评价厂址对当地经济、社会和环境的影响，同时应满足防灾、安全、环境保护及卫生防护的要求。 | GB 50489-2009第3.1.2条 | 符合 | 镇海炼化建设时已有论证 |
| 3 | 厂址选择应充分利用非可耕地和劣地，不宜破坏原有森林、植被，并应减少土石方开挖量。 | GB 50489-2009第3.1.3条 | 符合 | 非可耕地 |
| 4 | 厂址选择应同时满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 | GB 50489-2009第3.1.4条 | 符合 | 石化开发区有配套设施 |
| 5 | 厂址宜靠近主要原料和能源供应地、产品主要销售地及协作条件好的地区。 | GB 50489-2009第3.1.5条 | 符合 | 原料及能源、产品销售协作好 |
| 6 | 厂址应具有方便和经济的交通运输条件。临江、河、湖、海的厂址，通航条件能满足工厂运输要求时，应充分利用水路运输，且厂址宜靠近适于建设码头的地段。 | GB 50489-2009第3.1.6条 | 符合 | 石化开发区交通条件好 |
| 7 | 厂址应有充足、可靠的水源和电源，且应满足企业发展需要。 | GB 50489-2009第3.1.7条 | 符合 | 有充足、可靠的水源和电源 |
| 8 | 厂址应位于城镇或居住区的全年最小频率风向的上风侧。 | GB 50489-2009第3.1.8条 | 符合 | 企业建设时已经过审核 |
| 9 | 可能散发有害气体工厂的厂址，应避开已形成逆温层及全年静风频率较高的区域。 | GB 50489-2009第3.1.9条 | 符合 | 企业建设时已经过审核 |
| 10 | 事故状态泄漏有毒、有害、易燃、易爆液体工厂的厂址，应远离江、河、湖、海、供水水源防护区。 | GB 50489-2009第3.1.10条 | 符合 | 周边无江、河、湖、供水水源防护区；与海有防护堤 |
| 11 | 事故状态泄漏或散发有毒、有害、易燃、易爆气体工厂的厂址，应远离城镇、居住区、公共设施、村庄、国家和省级干道、国家和地方铁路干线、河海港区、仓储区、军事设施、机场等人员密集场所和国家重要设施。 | GB 50489-2009第3.1.11条 | 符合 | 远离城镇、居住区、公共设施等敏感场所 |
| 12 | 产生环境噪声超过现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348规定的工厂，不应在噪声敏感区域内选择厂址；对外部噪声敏感的工厂，应根据其正常生产运行的要求选择厂址。 | GB 50489-2009第3.1.12条 | 符合 | 周围无声环境敏感点 |
| 13 | 厂址不应选择在下列地段和地区： 1地震断层和设防烈度高于九度的地震区；2工程地质严重不良地段；3重要矿床分布地段及采矿陷落（错动）区；4国家或地方规定的风景区、自然保护区及历史文物古迹保护区；5对飞机起降、电台通信、电视传播、雷达导航和天文、气象、地震观测以及军事设施等有影响的地区；6供水水源卫生保护区；7易受洪水危害或防洪工程量很大的地区；8不能确保安全的水库，在库坝决溃后可能淹没的地区；9在爆破危险区范围内；10大型尾矿库及废料场（库）的坝下方；11有严重放射性物质污染影响区；12全年静风频率超过60%的地区。 | GB 50489-2009第3.1.13条 | 符合 | 厂址所在地无此类地段或地区 |
| 14 | 在山区或丘陵地区，石油化工企业的生产区应避免布置在窝风地带。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.1.3条 | 符合 | 未布置在窝风地带 |
| 15 | 石油化工企业的生产区沿江河岸布置时，宜位于邻近江河的城镇、重要桥梁、大型锚地、船厂等重要建筑物或构筑物的下游。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.1.4条 | 符合 | 未沿江河岸布置 |
| 16 | 石油化工企业应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.1.5条 | 符合 | 设置清净下水收集措施 |
| 17 | 公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.1.6条 | 符合 | 无公路与电力线路穿越厂区 |
| 18 | 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距应符合本标准的规定。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.1.9条、第4.1.10条 | 符合 | 见附表6.1-1 |
| 19 | 选择厂址应根据地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象危害因素，采取可靠技术方案，避开断层、滑坡、泥石流、地下溶洞等发育地区。 | HG 20571-2014第3.1.2条 | 符合 | 已充分考虑各类自然灾害的影响 |
| 20 | 厂址应不受洪水、潮水和内涝的威胁。凡可能受江、河、湖、海或山洪威胁的化工企业场地高程设计，应符合国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定，并采取有效防洪、排涝措施。 | HG 20571-2014第3.1.3条 | 符合 | 已采取有效防洪、排涝措施 |
| 21 | 厂址应避开新旧矿产采掘区、水坝（或大堤）溃决后可能淹没地区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区，并与《危险化学品安全管理条例》规定的敏感目标保持安全距离。 | HG 20571-2014第3.1.4条 | 符合 | 无所述的相关地区与设施 |
| 22 | 化工企业之间、化工企业与其他工矿企业、交通线站、港埠之间的防火间距应满足现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160和《建筑设计防火规范》GB 50016等规范的要求。 | HG 20571-2014第3.1.5条 | 符合 | 见附表6.1-1 |
| 23 | 厂区应与当地现有和规划的交通线路、车站、港口顺捷合理的联结。厂前区尽量临靠公路干道、铁路、索道和码头应在厂后、侧部位，避免不同方式的交通线路平面交叉。 | HG 20571-2014第3.1.7条 | 符合 | 符合左项要求 |
| 24 | 工厂的居住区、水源地等环境质量要求较高的设施与各种有害或危险场所应设置防护距离，并应位于不洁水体、废渣堆场的上游和全年最小频率风向的下风侧。 | HG 20571-2014第3.1.8条 | 符合 | 周边无此类设施 |
| 25 | 选址时，除考虑其经济性和技术合理性外，还必须按国家标准和有关规定同时选定生活区、水源以及有害废气、废水、废渣的排放点。 | GB/T 12801-2008第5.2.1条 | 符合 | 符合左项要求 |
| 26 | 与重要公共建筑等的防火间距应符合要求。 | GB 50016-2014（2018年版）第3.4.1条、第3.4.2条 | 符合 | 见附表6.1-1、6.1-2 |

小结：

本项目选址符合《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）等规范的要求。

#### 附件6.2.6 总平面布置与防火间距分析评价

依据《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）、《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014、《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》GB50475-2008等规范的要求，采用安全检查表对本项目的总平面布置图进行检查。

（1）总平面布置分析评价

附表6.2-2 总平面布置情况检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置应在总体布置的基础上，根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，并结合当地自然条件进行布置，经方案比较后择优确定。 | GB 50489-2009第5.1.1条 | 符合 | 本项目在已有罐区及仓库区建设，企业建设时总平面布置已经方案比较 |
| 2 | 产生环境噪声污染的设施，宜相对集中布置，并应远离人员集中和有安静要求的场所。总平面布置的噪声控制，应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087有关规定。 | GB 50489-2009第5.1.11条 | 符合 | 本项目未改变总体布局 |
| 3 | 总平面布置应符合国家有关用地控制指标的规定，并应符合下列要求：1 工艺装置在生产、操作和环境条件许可时，应露天化、联合集中布置。2 生产及辅助生产建筑物，在生产流程、防火、安全及卫生要求许可时，宜合并建造。3 宜利用生产装置区的管廊及框架等处空间布置有关设施。4 仓库设施宜按储存货物的性质及要求，合并设计为大体量仓库或多层仓库。对大宗物料的储存，宜采用机械化装卸设施。5 行政办公及生活服务设施，宜根据其性质及使用功能，分别进行平面和空间的组合，并应按多功能综合楼建筑设计。6 应合理划分街区和确定通道宽度，街区、装置区和建筑物、构筑物的外形宜规整。7 铁路线路、装卸设施及仓储设施，应根据其性质及使用功能，相对集中布置，并应避免或减少铁路进线在厂区内形成的扇形地带。8 工厂改建或扩建时应结合原有总平面布置，以及生产运行管理的特点，相互协调、合理布置。 | GB 50489-2009第5.1.2条 | 不符合 | 本项目不涉及装置区 储罐区工艺路线及管道布置结合现有条件 仓库根据物料性质分别建设 仓库未明确主要道路及运输车辆停车场地 |
| 4 | 厂区总平面应按功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产区、公用工程设施区、仓储区和行政办公及生活服务区。辅助生产和公用工程设施也可布置在生产装置区内。功能分区布置应符合下列要求： 1 各功能区内部应布置紧凑、合理并与相邻功能区相协调。2 各功能区之间物流输送、动力供应便捷合理。3 生产装置区宜布置在全年最小频率风向的上风侧，行政办公及生活服务设施区宜布置在全年最小频率风向的下风侧，辅助生产和公用工程设施区宜布置在生产装置区与行政办公及生活服务设施区之间。 | GB 50489-2009第5.1.4条 | 符合 | 本项目在已有厂区布置 |
| 5 | 街区外形宜为矩形。街区面积应根据生产装置、辅助生产设施、公用工程、仓储设施的组成和用地要求，结合地形等因素综合确定。甲、乙类生产装置内部的设备、建筑物区占地面积不宜大于lhm2；当占地面积为1～2hm2时，应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的有关规定。 | GB 50489-2009第5.1.5条 | 符合 | 符合规范要求 |
| 6 | 总平面布置应结合工程地质及水文地质条件进行设计，并应符合下列要求：1 大型建筑物、构筑物，以及大型设备、储罐，宜布置在工程地质良好的地段。2 地下构筑物宜布置在地下水位较低的填方地段。3 有可能渗透腐蚀性介质的生产、储存和装卸设施，宜布置在可能受其地下水流向影响的重要设施地段的下游。 | GB 50489-2009第5.1.8条 | 符合 | 总平面布置结合工程地质及水文地质条件进行设计 |
| 7 | 运输路线的布置，应使物流顺畅、短捷，并应避免或减少折返迂回。人流、货流组织应合理，并应避免运输繁忙的路线与人流交叉和运输繁忙的铁路与道路平面交叉。 | GB 50489-2009第5.1.13条 | 不符合 | 仓库区未明确运输路线 |
| 8 | 总平面布置应根据当地气象条件和地理位置等，使建筑物具有良好的朝向和自然通风。生产有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。在丘陵和山区建厂时，建筑朝向应根据地形和气象条件确定。 | GB 50489-2009第5.1.9条 | 符合 | 储罐露天布置 |
| 9 | 总平面布置应防止或减少有害气体、烟雾、粉尘、振动、噪声对周围环境的污染。 | GB 50489-2009第5.1.10条 | 符合 | 符合规范要求 |
| 10 | 总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应与厂外环境相适应。 | GB 50489-2009第5.1.14条 | 符合 | 符合规范要求 |
| 11 | 工厂总平面应根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，按功能分区集中布置。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.2.1条 | 符合 | 厂区按功能分区，集中布置 |
| 12 | 液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。但受条件限制或有工艺要求时，可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上，但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.2.3条 | 符合 | 未毗邻布置在阶梯上 |
| 13 | 汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立成区。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.2.7条 | 符合 | 仓库布置在厂区边缘 |
| 14 | 装置或联合装置、液化烃罐组、总容积大于或等于120000m3的可燃液体罐组、总容积大于或等于120000m3的两个或两个以上可燃液体罐组应设环形消防车道。可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.3.4条 | 符合 | 储罐区依托已有消防道路。仓库设有环形消防车道 |
| 15 | 液化烃、可燃液体、可燃气体的罐区内，任何储罐的中心距至少两条消防车道的距离均不应大于120m；当不能满足此要求时，任何储罐中心与最近的消防车道之间的距离不应大于80m，且最近消防车道的路面宽度不应小于9m。 | GB 50160-2008（2018年版）第4.3.5条 | 符合 | 储罐与消防车道的距离符合规定 |
| 16 | 化工企业厂区总平面应满足现行国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB50489的要求。应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求按功能明确合理分区布置，分区内部和相互之间应保持一定的通道和间距。 | HG 20571-2014第3.2.1条 | 符合 | 厂区内分区布置，内部和相互之间留有通道 |
| 17 | 厂区内甲、乙类生产装置或设施，散发烟尘、水雾和噪音的生产部分应布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小风频率风向的上风侧，厂前区、机电仪修和总变配电所等部分应位于全年最小风频率风向的下风侧。 | HG 20571-2014第3.2.2条 | 符合 | 布置时已充分考虑风向的影响 |
| 18 | 化工企业主要出入口不应少于两个，并且宜位于不同方向。大型化工厂的人流和货运应明确分开，大宗危险货物运输应有单独路线，不得与人流混行或平交。 | HG 20571-2014第3.2.4条 | 符合 | 人流和货运在不同方向分开设置 |
| 19 | 厂区道路应根据交通、消防和分区要求合理布置，力求顺通。危险场所应设环形消防通道，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。 | HG 20571-2014第3.2.6条 | 符合 | 厂区道路设置符合规范要求 |
| 20 | 厂区道路应符合用于消防车通行的道路间距宽度；其转弯半径应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《石油化工企业设计防火规范》GB50160的相关规定。 | HG 20571-2014第3.2.6条 | 符合 | 厂区已有道路设置经过审核符合要求 |
| 21 | 道路两侧和上下接近的建、构筑物必须满足有关净距和建筑限界要求。 | HG 20571-2014第3.2.6条 | 符合 | 厂区道路设置符合规范要求 |
| 22 | 中央控制室应根据爆炸风险评估确定是否需要抗爆设计。布置在装置区的控制室、有人值守的机柜间宜进行抗爆设计，抗爆设计应按现行国家标准《石油化工控制室抗爆设计规范》GB50779的规定执行。 | GB50160-2008（2018年版） 第5.7.1A | 不符合 | 本项目依托已有储运部控制室，非抗爆性设计 |
| 23 | 布置在装置内的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等的布置应符合下列规定： 1.控制室宜设在建筑物的底层； 2.平面布置位于附加2区的办公室、化验室室内地面及控制室、机柜间、变配电所的设备层地面应高于室外地面，且高差不应小于0.6m； 3.控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙； 4.化验室、办公室等面向有火灾危险性设备侧的外墙宜为无门窗洞口不燃烧材料实体墙。当确需设置门窗时，应采用防火门窗； 5.控制室或化验室的室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器 | GB50160-2008（2018年版） 第5.2.18 | 不符合 | 本项目依托的储运控制楼及机柜间面向罐区外墙有门窗 |
| 24 | 罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m。 | GB50160-2008（2018年版） 第4.2.8条 | 符合 | 泡沫站布置在防火堤外 |
| 25 | 区域性含油污水提升设施应布置在装置及单元外，距离明火地点、重要设施及工艺装置内的变配电、机柜间等的防火间距不应小于15m，距可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于60m。 | GB50160-2008（2018年版） 第4.2.8 B条 | 符合 | 仓库区配套含油污水池与周边间距见附表6.2-3 |
| 26 | 石油化工企业总平面布置的防火间距除本标准另有规定外，不应小于表4.2.12的规定。 | GB50160-2008（2018年版） 第4.2.12条 | 符合 | 见附表6.2-3 |
| 27 | 除本规范另有规定外，仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。 | GB50016-2014（2018年版）第3.3.2条 | 符合 | 见附表6.2-5 |
| 28 | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m²时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100m²时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | GB50016-2014（2018年版）第3.8.2 条 | 符合 | 新建化学品仓库每个防火分区设有2个安全出口 |
| 29 | 储存甲B、乙A类液体应选用金属浮舱式的浮顶或内浮顶罐，对于有特殊要求的物料或储罐容积小于或等于200m³的储罐，在采取相应安全措施后可选用其他型式的储罐。 | GB50160-2008（2018年版） 第6.2.2条 | 符合 | 本项目涉及的甲B、乙A类储罐采用内浮顶储罐 |
| 30 | 甲B类液体固定顶罐或低压储罐应采取减少日晒升温的措施。 | GB50160-2008（2018年版） 第6.2.4条 | 符合 | 储罐设有氮封 |
| 31 | 储罐应成组布置，并应符合下列规定： 1 在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐；当单罐容积小于或等于1000m3时，火灾危险性类别不同的储罐也可同组布置； 2 沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置； 3 可燃液体的压力储罐可与液化烃的全压力储罐同组布置； 4 可燃液体的低压储罐可与常压储罐同组布置。 5 轻、重污油储罐宜同组独立布置。 | GB50160-2008（2018年版） 第6.2.5条 | 符合 | 本项目涉及的同一罐组内，布置火灾危险类别相近的储罐 不涉及沸溢性液体储罐 不涉及液化烃压力储罐 轻、重污油储罐同组布置 |
| 32 | 罐组内储罐的个数应符合下列规定： 1 当含有单罐容积大于50000m³的储罐时，储罐的个数不应多于4个； 2 当含有单罐容积大于或等于10000m³且小于或等于50000m³的储罐时，储罐的个数不应多于12个； 3 当含有单罐容积大于或等于1000m³且小于10000m³的储罐时，储罐的个数不应多于16个； 4 单罐容积小于1000m³储罐的个数不受限制。 | GB50160-2008（2018年版） 第6.2.7条 | 符合 | G301～307功能调整单元单罐13000 m³，同组布置10台储罐；罐 G937～942 功能调整单罐20000 m³，同组布置6台储罐；罐G309～318功能调整单元单罐5000 m³，同组布置12台储罐 |
| 33 | 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距不应小于表6.2.8的规定。 | GB50160-2008（2018年版） 第6.2.8条 | 符合 | 见附表6.2-4 |
| 34 | 两排立式储罐的间距应符合表6.2.8的规定，且不应小于5m；两排直径小于5m的立式储罐及卧式储罐的间距不应小于3m | GB50160-2008（2018年版） 第6.2.10条 | 符合 | 见附表6.2-4 |
| 35 | 可燃液体的储罐应设液位计和高液位报警器，必要时可设自动联锁切断进料设施；并宜设自动脱水器 | GB50160-2008（2018年版） 第6.2.23条 | 符合 | 设有液位计及高液位报警；并设置自动脱水器 |
| 36 | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式 | GB50351-2014 第3.1．4条 | 符合 | 电缆从地面下穿过，管线设置套管并应采用不燃烧材料封闭 |
| 37 | 防火堤、防护墙内场地宜设置排水明沟 | GB50351-2014 第3.1.5条 | 符合 | 设置排水明沟 |
| 38 | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同方位上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 第3.1.7条 | 符合 | 新建储罐区重新布置人行踏步，改造罐区依托 |
| 39 | 石油化工企业应设置独立的化学品和危险品库区。甲、乙、丙类物品仓库，距其他设施的防火间距见表4.2.12，并应符合下列规定： 1. 甲类物品仓库宜单独设置；当其储量小于5t时，可与乙、丙类物品仓库共用一座建筑物，但应设独立的防火分区； 2. 乙、丙类产品的储量宜按装置2d～15d的产量计算确定； 3. 化学品应按其化学物理特性分类储存，当物料性质不允许相互接触时，应用实体墙隔开，并各设出入口； 4. 仓库应通风良好； 5. 可能产生爆炸性混合气体或在空气中能形成粉尘、纤维等爆炸性混合物的仓库，应采用不发生火花的地面，需要时应设防水层。 | GB50160-2008（2018年版） 第6.6.1条 | 符合 | 化学品仓库独立设置；按物料性质分别设置仓库 仓库设置通风设施 |
| 40 | 单层丙类仓库跨度不应大于150m | GB50160-2008（2018年版） 第6.6.2条 | 符合 | 丙类仓库跨度60 m |
| 41 | 仓库区与所属石油化工企业厂区内部各设施的防火间距不应小于表4.2.2的规定 | GB50475-2008 第4.2.2条 | 不符合 | 见附表6.2-3 |
| 42 | 仓库区内相邻建筑物之间的防火间距，应按现行国家标准GB50016的有个规定执行 | GB50475-2008 第4.2.3条 | 符合 | 见附表6.2-4 |

（2）防火间距分析评价

依据《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）等的相关规定，对本项目与周边建（构）筑物之间的防火间距进行检查，检查内容及结果见附表6.2-3。

附表6.2-3 本项目各单元与周边建构筑物间防火间距表

| 单元名称 | 方向 | 建构筑名称 | 依据标准 | 规范要求间距m | 设计间距m | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼油老区罐区系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建储罐G301～307（罐G301～308功能调整单元） | 东 | 储运部办公楼、控制室 （区域性一类重要设施） | GB50160-2008(2018版) 第4.2.12条 | 33.75 | 45.53 |  |  |
|  |  | 操作室 （区域性一类重要设施） | GB50160-2008(2018版) 第4.2.12条 | 33.75 | 38.69 |  |  |
|  |  | 加药设施 | GB50160-2008(2018版) 第4.2.12条 | 35 | 40.36 |  | G306外壁 |
|  | 西 | G 202(15000 m3汽油罐) | GB50160-2008(2018版) 第6.2.12条 | 17.322 | 68.75 |  | G303外壁 |
|  | 南 | G309（石脑油储罐5000m3） | GB50160-2008(2018版) 第6.2.12条 | 17.342 | 45.47 |  | G307外壁 |
|  | 北 | 变配电室（区域性二类重要设施） | GB50160-2008(2018版) 第4.2.12条 | 26.25 | 32.55 | 符合 | G319外壁 |
|  |  | 烷基化装置（甲类） | GB50160-2008(2018版) 第4.2.12条 | 35 | 122.7 | 符合 | G319外壁 |
| 新建泡沫站 （罐G309～318功能调整单元） | 东 | 20%碱液罐 | / | / | 5.19 | 符合 |  |
|  | 东南 | 98%硫酸罐 | / | / | 7.92 | 符合 |  |
|  | 南 | 建筑 | / | / | 25.60 | 符合 |  |
|  | 西 | 白鹭园 | / | / | 20 | 符合 |  |
|  | 西北 | 煤油罐G318 | GB50160-2008（2018年版） 第4.2.8条 | 20 | 59.87 | 符合 |  |
|  | 北 | 配电间 | / | / | 6.05 | 符合 |  |
| PP装置老区配套改造单元注5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建火炬 | 东 | 110kV 变电所（有人） | GB50160-2008(2018版) 第4.2.12条 | 26.25 | 81.68 | 符合 | 火炬区界区线 |
|  |  | 规划烯烃粉料堆场及待装区（丙类） | GB50160-2008(2018版) 第4.2.12条 | 20 | 81.68 | 符合 |  |
|  | 东南 | 规划聚丙烯装置（立体仓库及包装厂房） | GB50160-2008(2018版) 第4.2.12条 | 25 | 103.68 | 符合 | 火炬区界区线 |
|  | 南 | 现有保运基地 | / | / | 53 | 符合 | 拟拆除 |
|  | 西 | 雨水池 | / | / | / | 符合 |  |
|  | 北 | 厂区围墙 | / | / | 22.63 | 符合 |  |
| 公共仓库及化学品库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建甲类库（甲类） | 东 | 厂区管理用房 | GB 50016-2014 (2018年版) 第3.5.1条 | 40 | 126.83 | 符合 | 并排布置的烷基铝仓库 |
|  | 南 | 丙类库（丙类） | GB 50016-2014 (2018年版) 第3.5.1条 | 20 | 23 | 符合 |  |
|  | 西 | 气瓶库（甲类） | GB 50016-2014(2018年版) 第3.5.1条 | 20 | 21.23 | 符合 |  |
|  |  | 水池（含油） | GB 50160-2008 (2018年版)第4.2.12条 | 25 | 25.66 | 符合 |  |
|  | 北 | 原油罐（5万立）（甲类） | GB50160-2008 (2018 年版) 第4.2.12条 | 30 | 53.42 | 符合 |  |
| 新建丙类库（含叉车库）（丙类） | 东 | 仓库管理用房 | GB 50016-2014(2018年版)第3.4.1条 | 10 | 65.84 | 符合 | 丙类库及叉车库 |
|  | 南 | 45#化学品库（丙类） | GB 50016-2014(2018年版)第3.5.2条 | 10 | 20 | 符合 |  |
|  | 西 | 气瓶库（甲类） | GB 50016-2014(2018年版)第3.5.1条 | 15 | 21.23 | 符合 |  |
|  | 北 | 烷基铝库 | GB 50016-2014 (2018年版) 第3.5.1条 | 20 | 23 | 符合 |  |
| 新建气瓶库（甲类） | 东 | 烷基铝库（甲类） | GB 50016-2014 (2018年版) 第3.5.1条 | 20 | 21.23 | 符合 |  |
|  |  | 丙类库 | GB 50016-2014 (2018年版) 第3.5.1条 | 15 | 21.23 | 符合 |  |
|  | 南 | 围墙 | GB50475-2008第4.7.2条 | 15 | 105 | 符合 |  |
|  | 西 | 铁路行走线 | GB 50016-2014(2018年版)第3.5.1条 | 30 | 30.18 | 符合 |  |
|  |  | 围墙 | GB50475-2008第4.7.2条 | 15 | 180 | 符合 |  |
|  | 北 | 水池（含油）（甲类） | GB 50160-2008 (2018年版)第4.2.12条 | 25 | 25 |  |  |
| 新建水池含油（甲类） | 东 | 烷基铝库（甲类） | GB 50160-2008 (2018年版)第4.2.12条 | 25 | 25.66 |  |  |
|  | 南 | 气瓶库（甲类） | GB 50160-2008 (2018年版)第4.2.12条 | 25 | 25 |  |  |
|  | 西 | 铁路行走线 | GB 50160-2008 (2018年版)第4.2.12条 | 10 | 29.32 |  |  |
|  | 北 | 原油罐（5万立）（甲类） | GB50160-2008 (2018 年版) 第4.2.12条 | 25 | 42.59 |  |  |
| 新建丁类仓库 | 东 | 变配电室（丙类） | GB 50016-2014 (2018年版) 第3.4.1条 | 10 | 20.2 |  |  |
|  |  | 工具车库（丁类） | GB 50016-2014 (2018年版) 第3.4.1条 | 10 | 22.2 |  |  |
|  |  | 管理用房 | GB 50016-2014 (2018年版) 第3.4.1条 | 10 | 24 |  |  |
|  | 南 | 露天堆场（丙类） | GB 50016-2014 (2018年版) 第3.4.1条 | 10 | 16.63 |  |  |
|  | 西 | 平库A（丁类） | GB 50016-2014 (2018年版) 第3.4.1条 | 10 | 23 |  |  |
|  | 北 | G813溶剂油（1000m3） | GB 50016-2014 (2018年版) 第4.2.1条 | 25 | 46.68 |  |  |
|  |  | G813溶剂油（1000m3） | 甬建发【2022】49号 | 30 | ＞46.68 |  | 分布式能源 |

注1：罐G257～258功能调整单元新增地下含油污水罐，已在储罐内部间距中进行防火间距检查

注2：罐G937～942功能调整中G941、G942外浮顶改为内浮顶，根据GB50160-2008(2018版)第4.2.12条外浮顶、内浮顶与周边间距一致

注3：罐G961～962功能调整单元中涉及储罐浮盘改造及新增机泵，根据GB50160-2008(2018版)第4.2.12条浮盘改造前后储罐与周边防火间距一致；未提供新增机泵布置图，已在对策措施中提出。

注4：罐G901～908功能未提供新增机泵布置图，已在对策措施中提出。

注5：本项目火炬区与规划火炬区作为整体规划。

附表6.2-4 本项目内部防火间距检查表

| 单元名称 | 方向 | 建构筑名称 | 依据标准 | 规范要求间距m | 设计间距m | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火炬明火点 | 南 | 分液罐 | GB 50160-2008 (2018年版)第5.5.26条 | / | 6.5 | 符合 |  |
|  | 西 | 油制氢分液罐 | GB 50160-2008 (2018年版)第5.2.1条 | 15 | 19.1 | 符合 |  |
| G301-307内部防火间距 |  |  |  |  |  |  | 新建储罐均为φ30.6×20.4 |
| G301 | 东 | G302 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 13.8 | 符合 |  |
|  | 南 | G303 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 13.4 | 符合 |  |
|  | 西 | 防火堤 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.13条 | 10.2 | 10.7 | 符合 |  |
|  | 北 | G319 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 12.3 | 符合 |  |
| G302 | 东 | 防火堤 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.13条 | 10.2 | 10.4 | 符合 |  |
|  | 南 | G304 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 13.4 | 符合 |  |
|  | 西 | G301 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 13.4 | 符合 |  |
|  | 北 | G320 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 12.3 | 符合 |  |
| G303 | 东 | G304 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 13.8 | 符合 |  |
|  | 南 | G305 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 13.4 | 符合 |  |
|  | 西 | 防火堤 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.13条 | 10.2 | 10.7 | 符合 |  |
|  | 北 | G301 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 13.8 | 符合 |  |
| G304 | 东 | 防火堤 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.13条 | 10.2 | 10.4 | 符合 |  |
|  | 南 | G306 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 14.4 | 符合 |  |
|  | 西 | G303 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 13.8 | 符合 |  |
|  | 北 | G302 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 13.4 | 符合 |  |
| G305 | 东 | G306 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 13.4 | 符合 |  |
|  | 南 | G307 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 14.4 | 符合 |  |
|  | 西 | 防火堤 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.13条 | 10.2 | 10.7 | 符合 |  |
|  | 北 | G303 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 13.4 | v |  |
| G306 | 东 | 防火堤 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.13条 | 10.2 | 10.4 |  |  |
|  | 南 | G308(预留) | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 14.4 |  |  |
|  | 西 | G305 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 13.4 |  |  |
|  | 北 | G304 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 14.4 |  |  |
| G307 | 东 | G308(预留) | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 13.4 |  |  |
|  | 南 | 防火堤 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.13条 | 10.2 | 10.5 |  |  |
|  | 西 | 防火堤 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.13条 | 10.2 | 10.7 |  |  |
|  | 北 | G305 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 14.4 |  |  |
| G308 | 东 | 防火堤 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.13条 | 10.2 | 10.4 |  |  |
|  | 南 | 防火堤 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.13条 | 10.2 | 10.5 |  |  |
|  | 西 | G307 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 13.4 |  |  |
|  | 北 | G306 | GB 50160-2008 (2018年版)第6.2.8条 | 12.24 | 14.4 |  |  |
| 甲类仓库之间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烷基铝库与烷基铝库之间 | 东西 |  | GB 50016-2014 (2018年版) 第3.5.1条 | 20 | 21 | 符合 |  |
| 丙类库之间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙类库与丙类库之间 | 东西 |  | GB 50016-2014 (2018年版) 第3.4.1条 | 10 | 11 | 符合 |  |
| 丙类库与叉车库之间 | 东西 |  | GB 50016-2014 (2018年版) 第3.4.1条 | 10 | 10.1 | 符合 |  |

附表6.2-5 仓库的层数和面积

| 仓库名称 | 火灾类别 | 耐火等级 | 层数 | 建筑面积 m2 | 防火分区 | 依据标准 | 规范要求m2 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙类液体库A1、A2 | 丙 1 | 二级 | 1层 | 1318.84 | 2个 | GB50016-2014(2018版) 第3.3.2条 | 1000 | 符合 |
| 丙类固体库B | 丙 2 | 二级 | 1层 | 1318.84 | 1个 |  | 1500 | 符合 |
| 烷基铝库D1 | 甲3、4 | 二级 | 1层 | 172.5 | 3个 |  | 60 | 符合 |
| 烷基铝库D2 | 甲3、4 | 二级 | 1层 | 168.75 | 3个 |  | 60 | 符合 |
| 气瓶库E | 甲2 | 一级 | 1层 | 745.36 | 3个 |  | 250 | 符合 |

存在问题：

- 本项目依托已有储运部控制室，非抗爆性设计，本项目依托的储运控制楼及机柜间面向罐区外墙有门窗。

附件7  主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性

附件7.1 分析拟选择的主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性

（1）技术、工艺安全可靠性

1)工艺技术可靠性

本项目涉及的各单元的工艺情况见表2.2.2-2。根据表2.2.2-2，其中厂外电信及信息系统不涉及工艺，其他5个单元中工艺仅涉及常见的储运工艺，不涉及化学反应，不涉及重点监管的化工工艺，储运工艺在企业运行多年，工艺技术成熟可靠。

2）自控系统

本项目老区配套项目自控及设备配置等均按不低于国内及行业规范要求的标准进行配置。

镇海炼化企业内现有同类罐区、火炬、仓库等均安全运行多年。有同类项目安全运行多年的成功业绩，评价组认为本项目工艺技术成熟可靠。

（2）装置、设备、设施安全可靠性

镇海炼化十分重视对先进设备的投入，在本项目的实施过程中，根据《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅[2020]38号）、《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）〉的通知》（应急厅[2024]86号）辨识，本项目未采用国家明令淘汰、禁止和危及安全生产的设备设施。

本项目总体上根据现有生产经验和设备使用情况，按国家有关规范、法规要求选用密封性能好的生产设备，合理布置生产布局，减少物料输送距离，并尽可能采用管道密闭输送。各种设备包括压力容器、压力管道将严格按照国家的法律、法规、规范、标准的要求进行设计、制造、安装、检测、检验。

本项目老区改造涉及的储罐中，最早建设时期70年代，镇海炼化已根据实际情况在逐步进行维修改造。应根据《浙江省应急管理厅等七部门关于印发<浙江省石化化工装置设备淘汰退出和更新改造工作方案>的通知》（浙应急〔2024〕64号）要求进一步对相关储罐进行评估、检测，确保在用储罐能够安全运行。

附件7.2 分析拟选择的主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况

- 主要设备、设施匹配情况

1）新增设备、设施

本项目新增的设备、设施由设计院根据设计条件为依据，按照现行国家标准和行业标准进行设计。

2) 利旧设备、设施

本项目部分泵、储罐、管道及管廊架等依托已有。

评价组认为，在项目安全专篇设计时，应对利旧泵、管道的物料实用性进行核实，利旧储罐、管道应进行检测合格后方可投入使用。依托的管廊架应对新增荷载进行计算是否满足新增荷载要求。

（2）原辅料、产品储存场所匹配情况

1)本项目是为全厂工艺装置配置必要的原料储罐，按满足储存需要设置液体成品储罐、仓库等而进行的改造，实施前已根据全厂总物料平衡及全厂总平面布置的要求确定，改造内容符合原辅料、产品储存场所匹配。

2) 项目实施后，化学品库区内、外道路上日均增加30t运输车辆3车次，可通过合理调度安排好车辆进出。

（3）公用工程匹配情况

本项目各单元公用工程见报告2.2.6章节。

1）炼油老区罐区系统改造各单元涉及的公用工程基本上为给排水、电。已有罐区已设置给排水系统，本项目依托已有。用电基本上为新增电动阀、储罐内设置的搅拌器、机泵配电及照明等，用电负荷主要为二级负荷，且为间歇式，增加的用电量通过新增高、低压开关柜、更新电机配电抽屉等得到解决。

2）公共仓库及化学品库涉及的公用工程为给排水、电。其中配电主要用于照明及风机，已根据需要新增开关柜得到解决。给水依托已有系统。排水丙类化学品库地面冲洗、洗眼器排水等，已配套新建污水池。

3）PP装置老区配套改造涉及的公用工程为给排水、蒸汽、氮气、风、电。其中配电依托已有并新增开关柜。给排水依托已有。蒸汽、氮气、风等已根据本项目火炬需要进行匹配性设计。

小结：

（1）本项目是为全厂工艺装置配置必要的原料储罐，按满足储存需要设置液体成品储罐、仓库等而进行的改造，实施前已根据全厂总物料平衡及全厂总平面布置的要求确定，改造内容符合原辅料、产品储存场所匹配。

（2）配套公用工程系统的给排水 、用电、蒸汽、氮气、风等能力都能满足本项目需求。

附件7.3 分析消防的匹配情况

本项目各单元消防设施及镇海炼化消防设施见报告2.2.7章节。

（1）消防道路的匹配性

本项目炼油老区罐区系统改造单元所在罐区周围已设置消防道路，本项目依托已有消防道路。

根据公共仓库及化学品库、PP装置老区配套改造平面布置图，仓库及火炬区周边已设置消防道路并与厂区已有消防道路衔接。

（2）消防水设施及泡沫系统的匹配性

1）罐G301～308功能调整单元

罐G301～308功能调整单元涉及新增7台13000m3储罐。

A 消防水设施

根据《石油化工企业防火设计标准（2018 版）》（GB50160-2008）第8.4.5条：“罐壁高于17m储罐、容积等于或大于10000m³储罐、容积等于或大于 2000m³低压储罐应设置固定式消防冷却水系统”；第8.4.4条：“当着火罐为立式储罐时，距着火罐罐壁 1.5 倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却。当邻近立式储罐超过3个时，冷却水量可按3个罐的消防用水量计算；当着火罐为浮顶、内浮顶罐（浮盘用易熔材料制作的储罐除外）时，其邻近罐可不考虑冷却”；第8.4.7 条：“可燃液体储罐消防冷却用水的延续时间：直径大于20m的固定顶罐和直径大于20m浮盘用易熔材料制作的内浮顶罐应为6h；其他储罐可为4h。”

本罐区采用固定式冷却系统，着火罐罐保护面积按最大储罐壁表面积计算，其消防冷却水供给强度2L/(min•m 2)，火灾延续时间4h；不考虑相邻罐冷却，需消防水量计算见附表7.3-1。

附表7.3-1罐G301～308功能调整单元消防用水量统计表

| 水消防内容 | 储罐类型 |
| --- | --- |
| 着火罐 | 13000m3浮顶或內浮顶罐 |
| 储罐规格 | φ30.6×20.4m |
| 1）固定式冷却系统 |  |
| 供给强度 | 2.0L/(min•m2 ) |
| 喷淋总水量 | 236m3/h |
| 2）移动式冷却系统 |  |
| 室外消火栓水量 | 108m3/h |
| 3）总流量 | 344m3/h |
| 火灾持续时间 | 4h |
| 消防冷却总用水量 | 1376m3 |

新增 G301～307 共 7 台 13000m 3内浮顶储罐消防固定水喷淋冷却水系统由全厂稳高压消防给水系统供水，由控制阀、过滤器、喷头等组成。控制阀布置在防火堤外，距离被保护对象满足不小于 15m 的要求。可以在控制室手动启动，也可以由操作人员在现场手动启动。

消防用水由全厂独立设置的稳高压消防给水系统供给，同一时间内火灾处数按一处考虑。稳高压消防给水系统的压力保证在最大用水量时，最不利点的压力仍能满足灭火要求，管道压力为0.8～1.2MPa（G）。消防水依托罐区周边原有环状管网可满足最大消防冷却水量要求。

B 泡沫系统

根据《石油化工企业防火设计标准(2018 版)》（GB50160-2008）,本罐组泡沫混合液采用半固定式。

根据《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）第 4.3.2 条：外浮顶储罐非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于 12.5L/（min•m 2），连续供给时间不应小于 60min，单个泡沫产生器的最大保护周长不应大于24m。

根据《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）第4.4.2条：非水溶性液体及加醇汽油的泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min•m2）。

根据《泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-2021）,本罐区外浮顶罐或內浮顶罐均采用半固定式系统，泡沫混合液供给强度采用12.5L/min•m 2, 连续供给时间 60min，泡沫混合液采用6%水成膜泡沫混合液。

计算参数见附表7.3-2。

附表7.3-2罐G301～308功能调整单元消防用水量统计表

| 泡沫消防内容 | 储罐类型 |
| --- | --- |
| 着火罐 | 13000m 3浮顶或內浮顶罐 |
| 储罐规格 | φ30.6×20.4m |
| 半固定式系统 |  |
| 供给强度 | 12.5L/min•m 2 |
| 泡沫混合比 | 6% |
| 单罐泡沫产生器个数 | 5 个 PCL8 |
| 泡沫混合液供给流量 | 40L/s |
| 泡沫混合液供给时间 | 60min |
| 泡沫混合液管道容积 | 10m³ |
| 一次火灾泡沫混合液用量 | 154m³ |
| 一次火灾配置泡沫混合液用水量 | 143m³ |
| 一次火灾配置泡沫混合液泡沫液用量 | 11m³ |

原有G319～320外浮顶储罐泡沫混合液及泡沫产生器不变。新增G301～307共7台13000m内浮顶（钢浮盘）储罐的每台罐新增5台PLC8泡沫产生器，并沿罐周均匀对称布置。罐区内泡沫混合液管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间采用金属软管连接，泡沫混合液管道以3‰的坡度 坡向防火堤外的放水阀。

2)罐G309～318功能调整单元

A改造前后储罐情况比较见附表7.3-3.

附表7.3-3.改造前后储罐信息比较表

| 储罐编号 | 储存介质 |  | 浮盘 材料 |  | 水溶性 |  | 火灾危险性 |  | 罐本体 消防冷却水喷淋 |  | 罐本体 泡沫混合液 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原储存介质 | 项目实施后储存介质 | 原储罐 | 项目实施后储罐 | 原储罐 | 项目实施后储罐 | 原储罐 | 项目实施后储罐 | 原储罐 | 项目实施后储罐 | 原储罐 | 项目实施后储罐 |
| G309 | 98#汽油 | 98#汽油 | 钢浮盘 | 钢浮盘 | 非 | 非 | 甲 B | 甲 B | 固定(气动阀) | 固定(气动阀) | 半固定 | 半固定 |
| G310 | 98#汽油或 烷基化油 | 98#汽油或 烷基化油 | 钢浮盘 | 钢浮盘 | 非 | 非 | 甲 B | 甲 B | 固定(气动阀) | 固定(气动阀) | 半固定 | 半固定 |
| G311 | 非芳或烷基化油 | 非芳或烷基化油 | 易熔浮盘 | 易熔浮盘 | 非 | 非 | 甲 B | 甲 B | 固定(气动阀) | 固定(气动阀) | 半固定 | 半固定 |
| G312 | 非芳或烷基化油 | 非芳或烷基化油 | 易熔浮盘 | 易熔浮盘 | 非 | 非 | 甲 B | 甲 B | 固定(气动阀) | 固定(气动阀) | 半固定 | 半固定 |
| G313 | 航煤 | MTBE | 钢浮盘 | 钢浮盘 | 非 | 水溶 | 乙 A | 甲 B | 固定(气动阀) | 固定(气动阀) | 半固定 | 新增固定 |
| G314 | 航煤 | MTBE | 钢浮盘 | 钢浮盘 | 非 | 水溶 | 乙 A | 甲 B | 固定(气动阀) | 固定(气动阀) | 半固定 | 新增固定 |
| G315 | MTBE | MTBE | 钢浮盘 | 钢浮盘 | 水溶 | 水溶 | 甲 B | 甲 B | 固定(气动阀) | 固定(气动阀) | 半固定 | 新增固定 |
| G316 | MTBE | MTBE | 钢浮盘 | 钢浮盘 | 水溶 | 水溶 | 甲 B | 甲 B | 固定(气动阀) | 固定(气动阀) | 半固定 | 新增固定 |
| G317 | 航煤 | 航煤 | 易熔浮盘 | 易熔浮盘 | 非 | 非 | 乙 A | 乙 A | 固定(气动阀) | 固定(气动阀) | 半固定 | 半固定 |
| G318 | 航煤 | 航煤 | 易熔浮盘 | 易熔浮盘 | 非 | 非 | 乙 A | 乙 A | 固定(气动阀) | 固定(气动阀) | 半固定 | 半固定 |

B固定消防冷却水系统

根据《石油化工企业防火设计标准（2018 版）》（GB50160-2008）第8.4.5条：“罐壁高于17m储罐、容积等于或大于10000m³储罐、容积等于或大于 2000m³低压储罐应设置固定式消防冷却水系统”；第8.4.4条：“当着火罐为立式储罐时，距着火罐罐壁 1.5 倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却。当邻近立式储罐超过3个时，冷却水量可按3个罐的消防用水量计算；当着火罐为浮顶、内浮顶罐（浮盘用易熔材料制作的储罐除外）时，其邻近罐可不考虑冷却”；第8.4.7 条：“可燃液体储罐消防冷却用水的延续时间：直径大于20m的固定顶罐和直径大于20m浮盘用易熔材料制作的内浮顶罐应为6h；其他储罐可为4h。”

本罐区采用固定式冷却系统，本罐区着火罐保护面积按最大储罐壁表面积计算着火罐罐保护面积按最大储罐壁表面积计算，其消防冷却水供给强度2.5L/(min•m2)，火灾延续时间6h；相邻罐冷却供水强度 2.5L/(min•m2)，供水范围按实际冷却面积计算，但不得小于罐壁表面积的1/2，火灾延续时间 6h。考虑相邻罐冷却，详细水量计算参见附表7.3-4.

附表7.3-4罐G309～318功能调整单元消防用水量统计表

| 水消防内容 | 储罐类型 |
| --- | --- |
| 着火罐 | 5000m3內浮顶罐，易熔浮盘 、 |
| 储罐规格 | φ21×18.85 |
| 浮盘材料 | 易熔浮盘 |
| 1）固定式冷却系统 |  |
| 供给强度 | 2.5L/(min•m2 ) |
| 喷淋总水量 | 364m3/h |
| 2）移动式冷却系统 |  |
| 室外消火栓水量 | 54m3/h |
| 3）总流量 | 418m3/h |
| 火灾持续时间 | 6h |
| 消防冷却总用水量 | 2508m3 |

储罐原有固定冷却水喷淋设施及罐区周边原有环状管网可满足最大消防冷却水量要求。消防冷却水系统无需改造。

C  泡沫灭火系统

根据《石油化工企业防火设计标准(2018 版)》（GB50160-2008）8.7.2 条：甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的固定顶罐及浮盘为非易熔材料的内浮顶罐，单罐容积等于或大于1000m³的水溶性可燃液体储罐，应采用固定式泡沫灭火系统。本罐组 G313～316 新增固定式泡沫灭火系统。 根据《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）,本罐区 G313～316 为钢浮盘内浮顶罐，储存介质为水溶性介质，采用固定式泡沫灭火系统，泡沫混合液供给强度采用 18L/min.m2,连续 供给时间 60min，泡沫混合液采用6%抗溶性水成膜泡沫混合液。计算见附表7.3-5

附表7.3-5 罐G309～318功能调整单元消防用水量统计表

| 泡沫消防内容 | 储罐类型 |
| --- | --- |
| 着火罐 | 5000m 3內浮顶罐 钢浮盘 |
| 储罐规格 | φ21×15.85m |
| 固定式系统 |  |
| 供给强度 | 18L/min•m 2 |
| 泡沫混合比 | 6% |
| 单罐泡沫产生器个数 | 3个 PCL8 |
| 泡沫混合液供给流量 | 48L/s |
| 泡沫混合液供给时间 | 60min |
| 泡沫枪供给流量 | 8L/s |
| 泡沫混合液管道容积 | 10m³ |
| 泡沫枪泡沫混合液供给时间 | 20min |
| 泡沫混合液管道容积 | 20m³ |
| 泡沫混合液流量 | 52L/s |
| 一次火灾泡沫混合液用量 | 204m³ |
| 一次火灾配置泡沫混合液用水量 | 192m³ |
| 一次火灾配置泡沫混合液泡沫液用量 | 12.3m³ |

改造内容：

- 拆除4台储罐G313～316 原有的半固定式泡沫混合液管道。

- 4台储罐 G313～316 新增固定式泡沫灭火系统，每台罐新增3台PLC16 泡沫产生器及泡沫混合液管道，泡沫产生器沿罐周均匀布置，罐区内泡沫混合液管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间采用金属软管连接，泡沫混合液管道以3‰的坡度坡向防火堤外的放水阀，并在防火堤外距罐壁15m外设气动控制阀组。

- 罐组东侧、西侧和北侧增设泡沫混合液管网，并设固定泡沫消火栓。

- 新建泡沫站一座（15 m³），为罐区内 G313～316 固定式泡沫发生器提供泡沫混合液

3)罐G257～258功能调整单元

本单元消防用水量由全厂独立设置的稳高压消防给水系统供给，同一时间内火灾处数按一处考虑。稳高压消防给水系统的压力保证在最大用水量时，最不利点的压力仍能满足灭火要求，管道压力为0.8～1.2MPa（G）。管网上设置 DN150 室外地上式消火栓，工艺装置区、罐区周围消火栓的间距为40～60m，其余区域消火栓的的间距不超过70m。管网上设有切断阀，每段管道上的消火栓的个数不超过5个，便于管网分段检修，部分管道发生故障时，系统管网仍能通过100%的消防用水量。甲、乙类可燃气体和可燃液体设备的高大框架和设备群设置水炮保护。装置内设置的消防水炮应能覆盖被保护设备，消防水炮的设置应避开管架及其它设备的阻挡，必要时应设置 消防炮塔。消防水炮距被保护对象不宜小于15m。储罐G257、G258建东侧现有消防给水管道与全厂稳高压消防水管道连接成环状管网，并设有室外地上式消火栓供消防车及消防专职人员使用，符合规范要求。

- 罐G937～942功能调整单元

A 固定消防冷却水系统

根据《石油化工企业防火设计标准（2018 版）》（GB50160-2008）8.4.5 条：“罐壁高于17m储罐、容积等于或大于10000m³储罐、容积等于或大于 2000m³低压储罐应设置固定式消防冷却水系统。8.4.4 条：当着火罐为浮顶、内浮顶罐（浮盘用易熔材料制作的储罐除外）时，其邻近罐可不考虑冷却”；8.4.7 条：“可燃液体储罐消防冷却用水的延续时间：直径大于20m的固定顶罐和直径大于20m浮盘用易熔材料制作的内浮顶罐应为6h；其他储罐可为 4h”。本罐区采用固定式冷却系统，着火罐保护面积按最大储罐壁表面积计算，其消防冷却水供给强度2.0L/(min•m2)，火灾延续时间4h；不考虑相邻罐冷却，水量计算见附表7.3-6。

附表7.3-6 罐G937～942功能调整单元消防用水量统计表

| 水消防内容 | 储罐类型 |
| --- | --- |
| 着火罐 | 20000m3內浮顶罐 |
| 储罐规格 | φ40.5×15.85m |
| 1）固定式冷却系统 |  |
| 供给强度 | 2.0L/(min•m2 ) |
| 喷淋总水量 | 243m3/h |
| 2）移动式冷却系统 |  |
| 室外消火栓水量 | 108m3/h |
| 3）总流量 | 351m3/h |
| 火灾持续时间 | 4h |
| 消防冷却总用水量 | 1404m3 |

罐区周边原有环状管网可满足最大消防冷却水量要求。

改造内容：

G941～942 2台20000m3外浮顶罐拟改造为20000m3内浮顶（钢浮盘）储罐，消防固定水喷淋设施需同步改造，储罐固定式水喷淋消防冷却水系统由全厂稳高压消防给水系统供水，由控制阀、过滤器、喷头等组成。控制阀布置在防火堤外，距离被保护对象应满足不小于15m的要求。可以在控制室自动启动或手动启动，也可以由操作人员在现场手动启动。每个储罐由2条消防给水立管供给，从罐区外地下消防系统管网铺设管道至储罐固定式水喷淋消防冷却立管，设置2个控制阀，分别控制储罐左、右半罐的喷淋冷却水。罐区内消防给水管道敷设在管架上，与罐壁上的消防冷却喷淋立管之间采用金属软管连接，消防给水管道以3‰的坡度坡向防火堤外的放水阀。管道采用内外热镀锌无缝钢管，法兰连接。控制阀阀前设置过滤器。

B  泡沫灭火系统

根据《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）第 4.4.2 条：钢制单盘式、双盘式內浮顶罐非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于 12.5L/（min•m2），连续供给时间不应小于60min，单个泡沫产生器的最大保护周长不应大于24m。本罐区內浮顶罐均采用半固定式系统，泡沫混合液供给强度采用12.5L/min•m2, 连续供给时间60min，泡沫混合液采用6%水成膜泡沫混合液。计算见附表7.3-7。

附表7.3-7 罐G309～318功能调整单元泡沫量

| 泡沫消防内容 | 储罐类型 |
| --- | --- |
| 着火罐 | 20000m 3內浮顶罐 |
| 储罐规格 | φ40.5×15.85m |
| 供给强度 | 12.5L/min•m 2 |
| 泡沫混合比 | 6% |
| 单罐泡沫产生器个数 | 6个 PCL8 |
| 泡沫混合液供给流量 | 48L/s |
| 泡沫混合液供给时间 | 60min |
| 泡沫混合液管道容积 | 5m³ |
| 一次火灾泡沫混合液用量 | 178m³ |
| 一次火灾配置泡沫混合液用水量 | 168m³ |
| 一次火灾配置泡沫混合液泡沫液用量 | 11m³ |

改造内容：

G941～942 共2台20000m3内浮顶（钢浮盘）储罐的半固定泡沫混合液系统。每台罐新增6台PCL8立式泡沫产生器，并沿罐周均匀对称布置。罐区内泡沫混合液管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间采用金属软管连接，泡沫混合液管道以 3‰的坡度坡向防火堤外。

5）罐G961～962功能调整功能调整单元

A 改造前后储罐情况比较：

改造前储存介质为石脑油，改造后为甲苯，浮盘材料、储存介质火灾危险类别及罐本体消防冷却水喷淋、罐本体泡沫混合液型式均未发生改变。

B固定消防冷却水系统

根据《石油化工企业防火设计标准（2018 版）》（GB50160-2008）8.4.5 条：：“浮盘用易熔材料制作的内浮顶罐按固定顶罐计算；罐壁高于17m储罐、容积等于或大于 10000m³储罐、容积等于或大于 2000m³低压储罐应设置固定式消防冷却水系统”；8.4.4 条：“当着火罐为立式储罐时，距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却。当邻近立式储罐超过3个时，冷却水量可按 3 个罐的消防用水量计算；当着火罐为浮顶、内浮顶罐（浮盘用易熔材料制作的储罐除外）时，其邻近罐可不考虑冷却”；8.4.7 条：：“可燃液体储罐消防冷却用水的延续时间：直径大于 20m 的固定顶罐和直径大于 20m 浮盘用易熔材料制作的内浮顶罐应为 6h；其他储罐可为 4h” 。本罐区采用固定式冷却系统，着火罐罐保护面积按最大储罐壁表面积计算，其消防冷却水供给强度 2.5L/(min·m2)，火灾延续时间 6h；考虑相邻罐冷却，水量计算，见附表7.3-8。

附表7.3-8罐G941～942功能调整单元消防用水量统计表

| 水消防内容 | 储罐类型 |
| --- | --- |
| 着火罐 | 5000m3內浮顶罐，易熔浮盘 、 |
| 储罐规格 | φ21×18.36 |
| 浮盘材料 | 易熔浮盘 |
| 1）固定式冷却系统 |  |
| 供给强度 | 2.5L/(min•m2 ) |
| 喷淋总水量 | 455m3/h |
| 2）移动式冷却系统 |  |
| 室外消火栓水量 | 54m3/h |
| 3）总流量 | 509m3/h |
| 火灾持续时间 | 6h |
| 消防冷却总用水量 | 3054m3 |

G961、G962 储罐原有固定冷却水喷淋设施及罐区周边原有环状管网可满足最大消防冷却水量要求。

C泡沫灭火系统

根据《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB50160-2008），G961、G962 储罐采用半固定式泡沫灭火系统。根据《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）第 4.4.1 条及第4.2.2 条，G961、G962 储罐应按固定顶储罐对待，泡沫混合液强度采用6.0L/（min·m²），连续供给时间60min，泡 沫混合采用 6%水成膜泡沫混合液。计算参见附表7.3-9。

附表7.3-9 罐G961～962功能调整单元消防用水量统计表

| 泡沫消防内容 | 储罐类型 |
| --- | --- |
| 着火罐 | 5000m 3內浮顶罐 铝浮盘 |
| 储罐规格 | φ21×18.36m |
| 半固定式系统 |  |
| 供给强度 | 6.0L/min•m 2 |
| 泡沫混合比 | 6% |
| 单罐泡沫产生器个数 | 3个 PCL8 |
| 泡沫混合液供给流量 | 48L/s |
| 泡沫混合液供给时间 | 60min |

改造内容：

① 拆除原有G961、G962，共2台5000m³储罐所有泡沫产生器及泡沫混合液管道。

② 新增G961、G962共2台内浮顶（铝浮盘）储罐的半固定泡沫灭火系统。每台罐新增3台PCL16 泡沫产生器，并沿罐周均匀对称布置。罐区内泡沫混合液管道敷设在管架上，与罐壁上的泡沫混合液立管之间采用金属软管连接，泡沫混合液管道以 3‰的坡度坡向防火堤外。

小结：本项目消防水源及消防泵等依托企业已有消防设施，改造储罐新增泡沫管道及新建泡沫罐，评价组认为消防设施能够与本项目相匹配。

### 附件7.4 重点监管的危险化学品评价

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（原安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号），本项目甲苯、石脑油、汽油、丙烯、乙烯、氢、一氧化碳为重点监管危险化学品。

甲苯、石脑油、汽油、丙烯、乙烯、氢、一氧化碳的安全措施和事故应急处置原则见附表7.4-1、附表7.4-2~附表7.4-6，工程设计时涉及甲苯、石脑油、汽油、丙烯、乙烯、氢、一氧化碳的装置需设自动化控制系统。

附表7.4-1甲苯的安全措施和事故应急处置原则

| 特别警示 | 高度易燃液体，用水灭火无效，不能使用直流水扑救。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色透明液体，有芳香气味。不溶于水，与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等混溶。分子量92.14，熔点-94.9℃，沸点110.6℃，相对密度（水=1）0.87，相对蒸气密度（空气=1）3.14，临界压力4.11MPa，临界温度318.6℃，饱和蒸气压3.8kPa(25℃)，折射率1.4967，闪点4℃，爆炸极限1.2%～7.0%（体积比），自燃温度535℃，最小点火能2.5mJ，最大爆炸压力0.784MPa。 主要用途：主要用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物等的主要原料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 短时间内吸入较高浓度本品表现为麻醉作用，重症者可有躁动、抽搐、昏迷。对眼和呼吸道有刺激作用。直接吸入肺内可引起吸入性肺炎。可出现明显的心脏损害。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3),50（皮）;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3),100（皮）。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 操作应严加密闭。要求有局部排风设施和全面通风。 设置固定式可燃气体报警器，或配备便携式可燃气体报警器、宜增设有毒气体报警仪。采用防爆型的通风系统和设备。穿防静电工作服，戴橡胶防护手套。空气中浓度超标时，佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器。选用无泄漏泵来输送本介质，如屏蔽泵或磁力泵输送。甲苯储罐采取人工脱水方式时，应增配检测有毒气体检测报警仪（固定式或便携式）。采样宜采用循环密闭采样系统。在作业现场应提供安全淋浴和洗眼设备。安全喷淋和洗眼器应在生产装置开车时进行校验。操作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 禁止与强氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，容器、管道必须接地和跨接，防止产生静电。输送过程中易产生静电积聚，相关防护知识应加强培训。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）选用无泄漏泵来输送本介质，如屏蔽泵或磁力泵输送。甲苯储罐采取人工脱水方式时，应增配检测有毒气体检测报警仪（固定式的或便携式的）。采样宜采用循环密闭采样系统。设置必要的安全联锁及紧急排放系统，通风设施应每年进行一次检查。 （2）在生产企业设置DCS集散控制系统，同时设置安全联锁、紧急停车系统(ESD) 以及正常及事故通风设施并独立设置。 （3）装置内配备防毒面具等防护用品，操作人员在操作、取样、检维修时宜佩戴防毒面具。装置区所有设备、泵以及管线的放净均排放到密闭排放系统，保证职工健康不受损害。 （4）介质为高温、有毒或强腐蚀性的设备及管线上的压力表与设备之间应有能隔离介质的装置或切断阀。另外，装置中的设备和管道应有惰性气体置换设施。 （5）充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。 （2）应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 （3）储罐采用金属浮舱式的浮顶或内浮顶罐。储罐应设固定或移动式消防冷却水系统。 （4）生产装置重要岗位如罐区设置工业电视监控。 （5）介质为高温、有毒或强腐蚀性的设备及管线上的压力表与设备之间应有能隔离介质的装置或切断阀。另外，装置中的甲、乙类设备和管道应有惰性气体置换设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

附表7.4-2 丙烯的安全措施和事故应急处置原则

| 特别警示 | 极易燃气体，火场温度下易发生危险的聚合反应。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色气体，略带烃类特有的气味。微溶于水，溶于乙醇和乙醚。熔点-185.25℃，沸点-47.7℃，气体密度1.7885g/L(20℃)，相对密度（水=1）0.5，相对蒸气密度（空气=1）1.5，临界压力4.62MPa，临界温度91.9℃，饱和蒸气压61158kPa(25℃)，闪点-108℃，爆炸极限1.0%～15.0%（体积比），自燃温度455℃，最小点火能0.282mJ，最大爆炸压力0.882MPa。 主要用途：主要用于制聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙酮等。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 【活性反应】 与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等易发生剧烈化合反应，与其他氧化剂发生剧烈反应。 【健康危害】 主要经呼吸道侵入人体，有麻醉作用。直接接触液态产品可引起冻伤。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。穿防静电工作服。 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与氧化剂、酸类接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）丙烯系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 （2）管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。不准在室内排放丙烯。吹洗置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作。 （3）使用丙烯瓶时注意以下事项： ——必须使用专用的减压器，开启时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻缓； ——气瓶的阀门或减压器泄漏时，不得继续使用。阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门； ——气瓶禁止敲击、碰撞，不得靠近热源，夏季应防止曝晒； ——瓶内气体严禁用尽，应保留规定的余压。 （4）厂（车间）内的丙烯设备、管道应按《化工企业静电接地设计技术规定》要求采取防静电措施，并在避雷保护范围之内。 （5）充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。丙烯瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。 （3）储存室内必须通风良好，保证空气中丙烯最高含量不超过1%（体积比）。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。 （4）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。 （3）汽车装运丙烯瓶，丙烯瓶头部应朝向车辆行驶的右方，装车高度不得超过车厢高度，直立排放时，车厢高度不得低于瓶高的2/3。 （4）输送丙烯的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；丙烯管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的丙烯管道下面，不得修建与丙烯管道无关的建筑物和堆放易燃物品；丙烯管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。处理液体时，应防止冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |

附表7.4-3 乙烯的安全措施和事故应急处置原则

| 特别警示 | 极易燃气体，有较强的麻醉作用；火场温度下易发生危险的聚合反应。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色气体，带有甜味。不溶于水，微溶于乙醇，溶于乙醚、丙酮和苯。分子量28.05，熔点-169.4℃，沸点-103.9℃，气体密度1.260g/L，相对密度（水=1）0.61，相对蒸气密度（空气=1）0.98，临界压力5.04MPa，临界温度9.2℃，饱和蒸气压8100kPa(15℃)，爆炸极限2.7%～36.0%（体积比），自燃温度425℃，最小点火能0.096mJ。 主要用途：主要用于制聚乙烯、聚氯乙烯、醋酸等。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热或接触氧化剂，有引起燃烧爆炸的危险。 【活性反应】 与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。 【健康危害】 具有较强的麻醉作用。 急性中毒：吸入高浓度乙烯可立即引起意识丧失，液态乙烯可致皮肤冻伤。 慢性影响：长期接触，可引起头昏、全身不适、乏力、思维不集中。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风。 生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。操作人员应该穿防静电工作服。 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，输入、输出管线等设置紧急切断装置。 避免与氧化剂、卤素接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）乙烯作业场所的乙烯浓度必须定期测定，并及时公布于现场。 （2）生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。乙烯设备、容器及管道在动火进行大、小修之前应作充氮吹扫。所用氮气的纯度应大于98%，吹扫口化验乙烯含量低于0.5%时，才能动火修理，并应事先得到有关部门批准，设专人监护和采取必要的防火、防爆措施。 （3）乙烯管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。乙烯系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 （4）充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存容器应有正确的标识。保持容器密闭，储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房，库房温度不宜超过30℃。 （2）远离热源、点火源和酸类、卤素、氧化剂。储存区电路必须接地以避免产生电火花，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （3）乙烯瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。 （4）对于储罐，定期校验安全阀、液位计、压力计等，并按标准要求定期对储罐进行耐压试验，同时对罐壁腐蚀情况进行一次系统测试。 （5）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施。 （6）储存区应设置气体检测器以便及时发现物料的泄漏并采取措施。储存区应备有泄漏应急处理设备。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动，直立排放时，车厢高度不得低于瓶高的2/3。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。 （4）乙烯采用管道输送时应注意以下事项： ——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准； ——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩； ——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；乙烯管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的管道下面，不得修建与管道无关的建筑物和堆放易燃物品； ——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。接触液体时，防止冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |

附表7.4-4氢的安全措施和事故应急处置原则

| 特别警示 | 极易燃气体。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色、无臭的气体。很难液化。液态氢无色透明。极易扩散和渗透。微溶于水，不溶于乙醇、乙醚。分子量2.02，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃，气体密度0.0899g/L，相对密度（水=1）0.07(-252℃)，相对蒸气密度（空气=1）0.07，临界压力1.30MPa，临界温度-240℃，饱和蒸气压13.33kPa(-257.9℃)，爆炸极限4%～75%（体积比），自燃温度500℃，最小点火能0.019mJ，最大爆炸压力0.720MPa。 主要用途：主要用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即发生爆炸。比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。在空气中燃烧时，火焰呈蓝色，不易被发现。 【活性反应】 与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 【健康危害】 为单纯性窒息性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起缺氧性窒息。在很高的分压下，呈现出麻醉作用。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，工作场所加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 生产、使用氢气的车间及贮氢场所应设置氢气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。建议操作人员穿防静电工作服。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂、卤素接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。制氢和充灌人员工作时，不可穿戴易产生静电的服装及带钉的鞋作业，以免产生静电和撞击起火。 （2）当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时，每台(组)用氢设备的支管上应设阻火器。因生产需要，必须在现场（室内）使用氢气瓶时，其数量不得超过5瓶，并且氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m，与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m。 （3）管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。不准在室内排放氢气。吹洗置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作。 （4）使用氢气瓶时注意以下事项： ——必须使用专用的减压器，开启时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻缓； ——气瓶的阀门或减压器泄漏时，不得继续使用。阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门； ——气瓶禁止敲击、碰撞，不得靠近热源，夏季应防止曝晒； ——瓶内气体严禁用尽，应留有0.5MPa的剩余压力。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。储存室内必须通风良好，保证空气中氢气最高含量不超过1%（体积比）。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。 （3）氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机或通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。 （3）在使用汽车、手推车运输氢气瓶时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。汽车装运时，氢气瓶头部应朝向同一方向，装车高度不得超过车厢高度，直立排放时，车厢高度不得低于瓶高的2/3。不能和氧化剂、卤素等同车混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。 （4）氢气管道输送时，管道敷设应符合下列要求： ——氢气管道宜采用架空敷设，其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线敷设在同一支架上； ——氢气管道与燃气管道、氧气管道平行敷设时，中间宜有不燃物料管道隔开，或净距不小于250mm。分层敷设时，氢气管道应位于上方。氢气管道与建筑物、构筑物或其他管线的最小净距可参照有关规定执行； ——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止氢气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7m。含湿氢气的管道应敷设在冰冻层以下； ——管道应避免穿过地沟、下水道及铁路汽车道路等，必须穿过时应设套管保护； ——氢管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 氢火焰肉眼不易察觉，消防人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电服进入现场，注意防止外露皮肤烧伤。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若泄漏发生在室内，宜采用吸风系统或将泄漏的钢瓶移至室外，以避免氢气四处扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |

附表7.4-5  一氧化碳的安全措施和事故应急处置原则

| 特别警示 | 极易燃气体，有毒，吸入可因缺氧致死。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色、无味、无臭气体。微溶于水，溶于乙醇、苯等有机溶剂。分子量28.01，熔点-205℃，沸点-191.4℃，气体密度1.25g/L，相对密度(水=1)0.79，相对蒸气密度(空气=1)0.97，临界压力3.50MPa，临界温度-140.2℃，爆炸极限12%～74%（体积比），自燃温度605℃，最大爆炸压力0.720MPa。 主要用途：主要用于化学合成，如合成甲醇、光气等，及用作精炼金属的还原剂。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 【健康危害】 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。 急性中毒：轻度中毒者出现剧烈头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，轻度至中度意识障碍但无昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10％；中度中毒者除上述症状外，意识障碍表现为浅至中度昏迷，但经抢救后恢复且无明显并发症，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30％；重度患者出现深度昏迷或去大脑强直状态、休克、脑水肿、肺水肿、严重心肌损害、锥体系或锥体外系损害、呼吸衰竭等，血液碳氧血红蛋白可高于50％。部分患意识障碍恢复后，约经 2～60天的“假愈期”，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。 慢性影响：能否造成慢性中毒，是否对心血管有影响，无定论。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3),20;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：30。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭隔离，提供充分的局部排风和全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 生产、使用及贮存场所应设置一氧化碳泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。空气中浓度超标时，操作人员必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式空气呼吸器。 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。 生产和生活用气必需分路。防止气体泄漏到工作场所空气中。 避免与强氧化剂接触。 在可能发生泄漏的场所设置安全警示标志。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 患有各种中枢神经或周围神经器质性疾患、明显的心血管疾患者，不宜从事一氧化碳作业。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）配备便携式一氧化碳检测仪。进入密闭受限空间或一氧化碳有可能泄漏的空间之前应先进行检测，并进行强制通风，其浓度达到安全要求后进行操作，操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具，要求同时有2人以上操作，万一发生意外，能及时互救，并派专人监护。 （2）充装容器应符合规范要求，并按期检测。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，防止阳光直晒。库房内温不宜超过30℃。 （2）禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。搬运储罐时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 （3）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。高温季节应早晚运输，防止日光暴晒。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。中途停留时应远离火种、热源。禁止在居民区和人口稠密区停留。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 【灭火方法】 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离30m，下风向疏散白天100m、夜晚100m；大量泄漏，初始隔离150m，下风向疏散白天700m、夜晚2700m。 |

附表7.4-6汽油、石脑油的安全措施和事故应急处置原则

| 特别警示 | 高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色到浅黄色的透明液体。 依据《车用汽油》(GB17930)生产的车用无铅汽油，按研究法辛烷值(RON)分为90号、93号和95号三个牌号，相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限1.4～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa；石脑油主要成分为C4～C6的烷烃，相对密度0.78～0.97，闪点-2℃，爆炸极限1.1～8.7%（体积比） 主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料, 可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂；石脑油主要用作裂解、催化重整和制氨原料，也可作为化工原料或一般溶剂，在石油炼制方面是制作清洁汽油的主要原料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):300（汽油）。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 （3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 （4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m3以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 （3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 （4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 （5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

附件7.5 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准检查

根据《国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知》安监总管三〔2017〕121号的相关规定对本项目进行检查，见附表7.5-1

附表7.5-1  化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准检查

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条 | 主要负责人和安全生产管理人员依法考核合格 | 符合 |  |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条 | 特种作业人员持证上岗 | 符合 |  |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条 | 外部安全防护距离符合国家标准要求 | 符合 |  |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条 | 本项目不涉及重点监管危险化工工艺 | -符合 |  |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条 | 储罐设有紧急切断功能 | -符合 |  |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条 | 本项目不涉及全压力式液化烃储罐 | - |  |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条 | 本项目不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装 | -- |  |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第八条 | 氯气等剧毒气体管道未穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域 | 符合 |  |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条 | 地区架空电力线路未穿越生产区 | 符合 |  |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十条 | 在役化工装置均经正规设计 | 符合 |  |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 | 符合 |  |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条 | 设置检测报警装置，使用防爆电气设备 | 符合 |  |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十三条 | 依托的储运控制室、机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 |  | 不符合 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条 | 双回路供电，自动化控制系统设置不间断电源 |  | 符合 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十五条 | 企业有相关管理制度 |  | 符合 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条 | 建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，制定实施生产安全事故隐患排查治理制度 |  | 符合 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条 | 制定操作规程和工艺控制指标 |  | 符合 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条 | 制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度 |  | 符合 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条 | 本项目不属于新开发的危险化学品生产工艺，不属于国内首次使用的化工工艺，不属于精细化工企业。 |  | 符合 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条 | 储罐、仓库分类储存 |  | 符合 |

小结：通过化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准检查，本项目依托的储运控制室、机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧有未封堵的门窗，不满足国家标准关于防火防爆的要求。已在对策措施中提出。

附件8  安全评价依据的国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的目录

附件8.1  主要法律、法规和规范性文件

- 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第八十八号，2021年09月01日实施

- 《中华人民共和国消防法》国家主席令[2008]第6号，2019年修正

- 《中华人民共和国特种设备安全法》国家主席令[2013]第4号

- 《生产安全事故应急条例》国务院令第708号

- 《安全生产许可证条例》国务院令第397号（第653号修改）

- 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

- 《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号（第645号修改）

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第45号（第79号修改）

- 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》原国家安全生产监督管理总局令第41号（第89号修改）

- 《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安监总局令第40号（第79号令修改）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》应急管理部令第2号

- 《易制爆危险化学品名录》（2017年版）公安部公告

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三〔2009〕116号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原安监总管三〔2013〕3号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》原安监总管三〔2011〕95号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》原安监总管三〔2013〕12号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》原安监总厅管三〔2011〕142号

- 《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》原安监总管三〔2014〕116号

- 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》原安监总管三〔2017〕121号

- 《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》原安监总危化〔2007〕255号

- 《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急[2019]78号

- 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

- 《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》中共中央办公厅国务院办公厅字[2020]3号

- 《浙江省应急管理厅关于执行76号文有关标准适用问题的指导意见》浙应急危化〔2019〕96号文

- 《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》(应急〔2022〕52号

- 《浙江省应急管理厅关于印发<浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则>的通知》浙应急危化[2023]179号

- 《宁波市生态环境局关于开展重点环境治理设施安全风险评估和隐患排查治理工作的通知》

- 《宁波市生态环境局宁波市应急管理局关于加强生态环境和应急管理部门联动工作的通知》甬环发〔2021〕8号

- 《关于开展高危细分领域安全风险专项治理工作的通知》浙应急危化〔2022〕25号

- 《产业结构调整指导目录》2024年本

- 《国家安全监管总局关于印发〈淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）〉的通知》安监总科技[2015]75号

- 《国家安全监管总局关于印发〈淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）〉的通知》安监总科技[2016]137号

- 《淘汰落后与推广先进安全技术装备目录（2017年）》国家安监总局印发

- 《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》应急厅[2020]38号

- 《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）〉的通知》应急厅[2024]86号

- 《国务院安委会办公室关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>子方案的通知》安委办 [2024]1号

- 《国家安全监管总局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》安监总管三

- 《应急管理部关于印发<企业安全生产标准化建设定级办法>的通知》应急[2021]83号

- 《特种设备作业人员监督管理办法》国家质检总局第140号令

附件8.2  主要国家标准和行业标准

- 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

- 《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007-2014

- 《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014

- 《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》GB50475-2008

- 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB50341-2014

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

- 《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

- 《石油化工建筑物抗爆设计标准》GB/T50779-2022

- 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022

- 《安全色》GB2893-2008

- 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》GBZ 2.1-2019/XG1-2022

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2022

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019

- 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2023

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019

- 《石油化工工厂布置设计规范》GB50984-2014

- 《危险化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2022

- 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》AQ 3035-2010

- 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 1号修改单

- 《控制室设计规范》HG/T20508-2014

- 《内浮顶储罐检修安全规范》AQ3058-2023

- 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T 34525-2017

- 《爆炸性环境》GB/T 3836

- 《化工过程安全管理导则》AQ/T 3034-2022

- 《内浮顶储罐检修安全规范》（AQ3058-2023）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

- 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010

- 《石油化工过程风险定量分析标准》SH/T 3226-2024

- 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017

- 《安全阀安全技术监察规程》TSGZF001-2006

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009

- 《常压储罐完整性管理》GB/T 37327-2019

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》GB 4053.2-2009

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3-2009

附件9  收集的文件、资料目录

- 营业执照

- 项目备案表

- 罐301-308单元平面布置图、仓库布置图